## Sheet1
2026年3月济南供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表 | [10 empty] | 不能接新能源：玫瑰、平阴、文昌、清照、茂李、商河、万兴、中索、安康、回河 |  | 后台数据 （计算完记得隐藏）
单位：安培、千伏安
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源线路可开放容量 | 分布式电源接入电网承载力评估等级 |  |  | 分布式电源主变可开放容量计算用一年中11点—14点最小电流值（最小负荷未出现反送取正，最小负荷已出现反送取负值）
1 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 001 | 奥体Ⅰ线 | 449.7691 | 87.5733 | 0% | 6819.8252 | 绿 |  | 直供区 | 33.9391
2 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 002 | 奥体Ⅲ线 | 449.7691 | 50.2931 | 0% | 6460.43 | 绿 |  |  | 13.1888
3 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 003 | 奥政Ⅰ线 | 449.7691 | 149.6569 | 0% | 6646.2424 | 绿 |  |  | 23.917
4 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 004 | 奥村Ⅰ线 | 500 | 250.7621 | 0% | 7540.191 | 绿 |  |  | 35.3459
5 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 005 | 奥医Ⅰ线 | 550 | 2.6379 | 0% | 7663.4425 | 绿 |  |  | 2.462
6 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 007 | 奥新线 | 449.7691 | 346.9521 | 0% | 6816.7786 | 绿 |  |  | 33.7632
7 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 008 | 奥法线 | 449.7691 | 256.228 | 0% | 6274.6425 | 绿 |  |  | 2.462
8 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 012 | 奥商线 | 300.2309 | 227.0353 | 0% | 4616.8843 | 绿 |  |  | 26.379
9 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 013 | 奥金线 | 300.2309 | 2.286 | 0% | 4196.5487 | 绿 |  |  | 2.1102
10 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 014 | 奥银线 | 500 | 557.2687 | 0% | 7485.3663 | 绿 |  |  | 32.1805
11 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 015 | 奥龙线 | 500 | 290.6801 | 0% | 8149.3354 | 绿 |  |  | 70.5159
12 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 019 | 奥体Ⅳ线 | 449.7691 | 104.9825 | 0% | 6576.1657 | 绿 |  |  | 19.871
13 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 020 | 奥体Ⅱ线 | 449.7691 | 58.9098 | 0% | 6496.9787 | 绿 |  |  | 15.299
14 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 021 | 奥安线 | 550.2309 | 1.4068 | 0% | 8857.5183 | 绿 |  |  | 71.2193
15 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 022 | 奥村Ⅱ线 | 449.7691 | 373.6812 | 0% | 7894.9642 | 绿 |  |  | 96.0141
16 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 023 | 奥绿线 | 449.7691 | 1.2309 | 0% | 6250.2743 | 绿 |  |  | 1.0551
17 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 024 | 奥医Ⅱ线 | 550 | 2.6379 | 0% | 7663.4425 | 绿 |  |  | 2.462
18 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 032 | 奥政Ⅲ线 | 449.7691 | 132.4151 | 0% | 6728.4536 | 绿 |  |  | 28.6636
19 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 033 | 奥军线 | 469.9769 | 184.4667 | 0% | 7075.4577 | 绿 |  |  | 32.5322
20 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 034 | 奥十线 | 469.9769 | 231.4186 | 0% | 7879.5283 | 绿 |  |  | 78.9566
21 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 035 | 奥景线 | 550 | 356.6238 | 0% | 8653.3006 | 绿 |  |  | 59.6132
22 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 036 | 奥江线 | 460.1617 | 128.5464 | 0% | 6793.263 | 绿 |  |  | 24.0914
23 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 037 | 奥邦线 | 460.1617 | 195.3694 | 0% | 7706.9814 | 绿 |  |  | 76.8465
24 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 040 | 奥永线 | 550.2309 | 157.5616 | 0% | 8102.1775 | 绿 |  |  | 27.6084
25 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 045 | 奥高线 | 550.2309 | 243.7281 | 0% | 10179.3582 | 绿 |  |  | 147.538
26 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 046 | 奥居线 | 550.2309 | 171.4538 | 0% | 8172.23 | 绿 |  |  | 31.653
27 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 047 | 奥名线 | 550.2309 | 8.9683 | 0% | 7712.3259 | 绿 |  |  | 5.0996
28 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 048 | 奥联线 | 550.2309 | 382.8255 | 0% | 7660.5487 | 绿 |  |  | 2.1102
29 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 049 | 奥立线 | 550 | 22.6847 | 0% | 7770.0404 | 绿 |  |  | 8.6166
30 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 050 | 奥城线 | 550.2309 | 50.1173 | 0% | 7785.4233 | 绿 |  |  | 9.3201
31 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 051 | 奥丰线 | 550.2309 | 8.9691 | 0% | 7654.4598 | 绿 |  |  | 1.7587
32 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 052 | 奥中线 | 550.2309 | 425.7692 | 0% | 8607.8522 | 绿 |  |  | 56.8044
33 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 054 | 奥泰线 | 550.2309 | 634.345 | 0% | 8638.3112 | 绿 |  |  | 58.563
34 | 高新供电中心 | 奥体变电站 | 110 | 55 | 奥环线 | 600 | 57.85 | 0% | 8475.0233 | 绿 |  |  | 9.3201
35 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 001 | 济洛线 | 469.9769 | 328.32 | 0% | 7193.7152 | 绿 |  |  | 39.36
36 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 002 | 标山线 | 479.7921 | 21 | 0% | 7011.72 | 绿 |  |  | 21
37 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 004 | 北洛线 | 460.1617 | 299.28 | 0% | 7251.0064 | 绿 |  |  | 50.52
38 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 005 | 西郊线 | 560.0462 | 323.76 | 0% | 8778.416 | 绿 |  |  | 58.8
39 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 008 | 北凤线 | 530.0231 | 265.92 | 0% | 7898.9328 | 绿 |  |  | 32.04
40 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 009 | 北嘉线 | 550 | 224.88 | 0% | 8581.0208 | 绿 |  |  | 55.44
41 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 010 | 北师线 | 580.254 | 202.8 | 0% | 8786.1456 | 绿 |  |  | 43.08
42 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 012 | 北铁线 | 475.1732 | 174 | 0% | 7014.2288 | 绿 |  |  | 24.84
43 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 013 | 北医线 | 300.2309 | 175.98 | 0% | 5377.9424 | 绿 |  |  | 70.32
44 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 014 | 北宫线 | 460.1617 | 55.68 | 0% | 6644.1136 | 绿 |  |  | 15.48
45 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 015 | 北履线 | 400.1155 | 351.6 | 0% | 6310.9296 | 绿 |  |  | 44.28
46 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 016 | 北银线 | 469.9769 | 275.16 | 0% | 8016.7616 | 绿 |  |  | 86.88
47 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 017 | 北星线 | 599.8845 | 4.92 | 0% | 8361.8816 | 绿 |  |  | 2.88
48 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 022 | 北城线 | 460.1617 | 449.4 | 0% | 7045.2448 | 绿 |  |  | 38.64
49 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 023 | 北青线 | 500 | 276.6 | 0% | 7836.2608 | 绿 |  |  | 52.44
50 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 025 | 三棉线 | 479.7921 | 0.72 | 0% | 6658.392 | 绿 |  |  | 0.6
51 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 026 | 宝站线 | 500 | 190.92 | 0% | 7406.032 | 绿 |  |  | 27.6
52 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 027 | 北文线 | 470 | 478.44 | 0% | 8985.616 | 绿 |  |  | 142.8
53 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 028 | 北军线 | 479.7921 | 2.04 | 0% | 6681.2544 | 绿 |  |  | 1.92
54 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 030 | 国棉线 | 270.2079 | 100.8 | 0% | 3997.5648 | 绿 |  |  | 14.64
55 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 032 | 红卫线 | 500 | 345.48 | 0% | 8987.6944 | 绿 |  |  | 118.92
56 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 033 | 黄河线 | 550 | 354.12 | 0% | 7895.1488 | 绿 |  |  | 15.84
57 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 034 | 林桥线 | 560.0462 | 329.28 | 0% | 9050.6864 | 绿 |  |  | 74.52
58 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 035 | 宝华线 | 560.0462 | 192.72 | 0% | 8849.0816 | 绿 |  |  | 62.88
59 | 天桥供电中心 | 北郊变电站 | 110 | 036 | 北郊线 | 560.0462 | 137.64 | 0% | 8057.2112 | 绿 |  |  | 17.16
60 | 天桥供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 016 | 彩桥线 | 530.0231 | 361.1959 | 0% | 7825.2241 | 绿 |  |  | 27.7843
61 | 天桥供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 023 | 彩岸线 | 550.2309 | 272.2158 | 0% | 8549.8995 | 绿 |  |  | 53.4584
62 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 001 | 城防线 | 300.2309 | 64.344 | 0% | 4433.9331 | 绿 |  |  | 15.816
63 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 002 | 城热线 | 480 | 418.008 | 0% | 7004.208 | 绿 |  |  | 20.4
64 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 003 | 城阳线 | 500 | 320.28 | 0% | 8273.5562 | 绿 |  |  | 77.688
65 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 004 | 城渔线 | 500 | 122.352 | 0% | 7311.6726 | 绿 |  |  | 22.152
66 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 005 | 城官线 | 550 | 431.016 | 0% | 8534.049 | 绿 |  |  | 52.728
67 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 007 | 青山线 | 500 | 164.52 | 0% | 7634.2403 | 绿 |  |  | 40.776
68 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 008 | 城长线 | 400.1155 | 210.24 | 0% | 6335.4547 | 绿 |  |  | 45.696
69 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 013 | 城开线 | 500 | 232.728 | 0% | 7695.3453 | 绿 |  |  | 44.304
70 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 014 | 城阳Ⅲ线 | 469.9769 | 233.448 | 0% | 7553.2784 | 绿 |  |  | 60.12
71 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 015 | 城双线 | 479.7921 | 476.376 | 0% | 8499.023 | 绿 |  |  | 106.872
72 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 016 | 城龙线 | 479.7921 | 323.784 | 0% | 7646.4634 | 绿 |  |  | 57.648
73 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 017 | 城材线 | 479.7921 | 514.68 | 0% | 8992.4352 | 绿 |  |  | 135.36
74 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 021 | 城军线 | 300.2309 | 123.048 | 0% | 4744.4461 | 绿 |  |  | 33.744
75 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 022 | 城王线 | 475.1732 | 423.984 | 0% | 8087.9302 | 绿 |  |  | 86.832
76 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 025 | 城青线 | 449.7691 | 334.68 | 0% | 7675.241 | 绿 |  |  | 83.328
77 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 026 | 城设线 | 475.1732 | 303.048 | 0% | 6778.9539 | 绿 |  |  | 11.256
78 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 027 | 城阳Ⅱ线 | 469.9769 | 125.496 | 0% | 6950.5424 | 绿 |  |  | 25.32
79 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 028 | 城贤线 | 479.7921 | 506.592 | 0% | 7427.4 | 绿 |  |  | 45
80 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 029 | 城阳Ⅳ线 | 469.9769 | 206.016 | 0% | 6950.5424 | 绿 |  |  | 25.32
81 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 030 | 城座线 | 469.9769 | 287.568 | 0% | 9166.9482 | 绿 |  |  | 153.288
82 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 031 | 城宏线 | 550.2309 | 572.352 | 0% | 7624 | 绿 |  |  | 0
83 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 032 | 城中线 | 500 | 15.12 | 0% | 7001.1597 | 绿 |  |  | 4.224
84 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 034 | 城兴线 | 500 | 304.8 | 0% | 7889.8835 | 绿 |  |  | 55.536
85 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 035 | 城景线 | 500 | 123.408 | 0% | 7348.2525 | 绿 |  |  | 24.264
86 | 市中供电中心 | 城南变电站 | 110 | 036 | 城海线 | 550.2309 | 120.576 | 0% | 7739.559 | 绿 |  |  | 6.672
87 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 001 | 崇奥线 | 520.2079 | 524.452 | 0% | 7671.9924 | 绿 |  |  | 26.7894
88 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 002 | 崇商线 | 530.0231 | 227.4041 | 0% | 8072.6507 | 绿 |  |  | 42.0699
89 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 003 | 崇印线 | 469.9769 | 368.3981 | 0% | 7638.1343 | 绿 |  |  | 65.0193
90 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 004 | 崇安线 | 599.8845 | 278.5152 | 0% | 9133.9847 | 绿 |  |  | 47.4587
91 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 005 | 崇福Ⅰ线 | 520.2079 | 129.2737 | 0% | 7498.5967 | 绿 |  |  | 16.7781
92 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 6 | 崇舜线 | 599.8845 | 30.3021 | 0% | 8520.6523 | 绿 |  |  | 12.0469
93 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 007 | 崇城线 | 550.2309 | 145.8809 | 0% | 7932.2995 | 绿 |  |  | 17.8002
94 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 008 | 崇德线 | 520.2079 | 274.7194 | 0% | 7432.8985 | 绿 |  |  | 12.9849
95 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 010 | 崇居Ⅱ线 | 520.2079 | 390.7325 | 0% | 8779.1214 | 绿 |  |  | 90.7114
96 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 011 | 崇达Ⅰ线 | 520.2079 | 321.7646 | 0% | 8560.4287 | 绿 |  |  | 78.0848
97 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 012 | 崇动Ⅰ线 | 520.2079 | 306.6449 | 0% | 7568.9956 | 绿 |  |  | 20.8427
98 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 014 | 崇联线 | 550 | 41.059 | 0% | 7843.7967 | 绿 |  |  | 12.8751
99 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 016 | 崇数线 | 550.2309 | 709.6532 | 0% | 9227.9567 | 绿 |  |  | 92.6072
100 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 022 | 崇新线 | 539.8383 | 262.3599 | 0% | 7973.1316 | 绿 |  |  | 28.4718
101 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 023 | 崇园线 | 520.2079 | 327.9018 | 0% | 8037.0045 | 绿 |  |  | 47.864
102 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 024 | 崇福Ⅱ线 | 520.2079 | 228.3788 | 0% | 7827.6195 | 绿 |  |  | 35.7748
103 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 026 | 崇达Ⅱ线 | 520.2079 | 366.865 | 0% | 8271.4445 | 绿 |  |  | 61.3998
104 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 027 | 崇东线 | 550.2309 | 256.5193 | 0% | 8484.4282 | 绿 |  |  | 49.6783
105 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 028 | 崇动Ⅱ线 | 520.2079 | 166.6006 | 0% | 9411.6756 | 绿 |  |  | 127.233
106 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 029 | 崇盛线 | 550 | 17.0733 | 0% | 7739.3814 | 绿 |  |  | 6.8465
107 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 035 | 崇翠线 | 550.2309 | 271.0728 | 0% | 8547.466 | 绿 |  |  | 53.3179
108 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 036 | 崇居Ⅰ线 | 520.2079 | 69.5469 | 0% | 7208 | 绿 |  |  | 0
109 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 037 | 崇通线 | 550 | 1.61 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
110 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 038 | 崇文线 | 520.2079 | 337.7123 | 0% | 8390.9127 | 绿 |  |  | 68.2975
111 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 039 | 崇海线 | 539.8383 | 213.8064 | 0% | 8000.4608 | 绿 |  |  | 30.0497
112 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 041 | 崇创线 | 550.2309 | 418.0544 | 0% | 9348.9404 | 绿 |  |  | 99.5924
113 | 高新供电中心 | 崇华变电站 | 110 | 042 | 崇昌线 | 550 | 478.0031 | 0% | 7838.9298 | 绿 |  |  | 12.5941
114 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 001 | 博中Ⅱ线 | 550.2309 | 7.7374 | 0% | 7709.2802 | 绿 |  |  | 4.9238
115 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 002 | 博山线 | 599.8845 | 425.557 | 0% | 8482.5606 | 绿 |  |  | 9.8476
116 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 003 | 博科线 | 389.7229 | 216.9989 | 0% | 6478.1856 | 绿 |  |  | 62.2509
117 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 004 | 博医线 | 500 | 277.843 | 0% | 7153.3834 | 绿 |  |  | 13.0129
118 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 005 | 博徐线 | 550 | 447.7141 | 0% | 8571.0653 | 绿 |  |  | 54.8652
119 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 006 | 博东线 | 500 | 413.2475 | 0% | 6982.8232 | 绿 |  |  | 3.1653
120 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 007 | 博工线 | 500 | 382.6496 | 0% | 7859.9909 | 绿 |  |  | 53.8101
121 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 008 | 博石线 | 500 | 480.4222 | 0% | 7750.3449 | 绿 |  |  | 47.4795
122 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 012 | 博新线 | 479.7921 | 123.7984 | 0% | 6684.5487 | 绿 |  |  | 2.1102
123 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 013 | 博泰线 | 300.2309 | 4.9243 | 0% | 4214.8284 | 绿 |  |  | 3.1656
124 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 014 | 博居线 | 460.1617 | 347.8313 | 0% | 6784.1267 | 绿 |  |  | 23.5639
125 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 015 | 博晓线 | 460.1617 | 164.2439 | 0% | 6802.4011 | 绿 |  |  | 24.619
126 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 021 | 博银线 | 550.2309 | 174.3752 | 0% | 9061.0213 | 绿 |  |  | 82.9689
127 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 022 | 博理线 | 550.2309 | 126.5627 | 0% | 8178.1049 | 绿 |  |  | 31.9922
128 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 023 | 博创线 | 400.1155 | 367.0318 | 0% | 6006.7696 | 绿 |  |  | 26.7188
129 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 024 | 博中线 | 550.2309 | 3.8672 | 0% | 7684.8907 | 绿 |  |  | 3.5156
130 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 026 | 博景线 | 550.2309 | 293.9067 | 0% | 8951.4169 | 绿 |  |  | 76.6407
131 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 027 | 博信线 | 550.2309 | 391.9928 | 0% | 8622.6071 | 绿 |  |  | 57.6563
132 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 030 | 博康线 | 550.2309 | 411.6803 | 0% | 8305.9767 | 绿 |  |  | 39.3751
133 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 034 | 博商线 | 550.2309 | 482.696 | 0% | 11527.0966 | 绿 |  |  | 225.352
134 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 035 | 博啤线 | 550.2309 | 247.5004 | 0% | 8683.499 | 绿 |  |  | 61.172
135 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 036 | 明科Ⅰ线 | 1000 | 640 | 0% | 13856 | 绿 |  |  | 0
136 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 037 | 明科Ⅱ线 | 1000 | 0 | 0% | 13856 | 绿 |  |  | 0
137 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 038 | 博翠线 | 565.2425 | 408.8678 | 0% | 9378.624 | 绿 |  |  | 89.297
138 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 039 | 博苑线 | 550.2309 | 138.8674 | 0% | 8756.5669 | 绿 |  |  | 65.3907
139 | 高新供电中心 | 春博变电站 | 110 | 041 | 博雅线 | 550.2309 | 127.9689 | 0% | 8062.4125 | 绿 |  |  | 25.3125
140 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 001 | 春投线 | 600 | 12.3025 | 0% | 8429.2716 | 绿 |  |  | 6.6785
141 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 2 | 春理Ⅰ线 | 550 | 9 | 0% | 7736.4716 | 绿 |  |  | 6.6785
142 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 003 | 春合线 | 550 | 144.115 | 0% | 9337.6104 | 绿 |  |  | 99.123
143 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 004 | 春中线 | 550.2309 | 143.7635 | 0% | 7733.5836 | 绿 |  |  | 6.327
144 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 005 | 春苑线 | 550.2309 | 241.832 | 0% | 8287.5898 | 绿 |  |  | 38.3135
145 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 006 | 春智线 | 550.2309 | 94.5535 | 0% | 7727.4957 | 绿 |  |  | 5.9755
146 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 007 | 晖高线 | 550 | 55.8885 | 0% | 7864.3192 | 绿 |  |  | 14.06
147 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 008 | 春光线 | 460.1617 | 265.0777 | 0% | 6382.0891 | 绿 |  |  | 0.35156
148 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 012 | 春烟Ⅰ线 | 460.1617 | 361.1959 | 0% | 6814.584 | 绿 |  |  | 25.3224
149 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 013 | 春成线 | 599.8845 | 338.6871 | 0% | 9109.9792 | 绿 |  |  | 46.0727
150 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 014 | 春汽线 | 550.2309 | 2.1102 | 0% | 7660.5487 | 绿 |  |  | 2.1102
151 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 015 | 春风Ⅰ线 | 469.9769 | 99.8828 | 0% | 6652.1032 | 绿 |  |  | 8.0891
152 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 016 | 春凯线 | 479.7921 | 208.5581 | 0% | 7013.4866 | 绿 |  |  | 21.102
153 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 017 | 春天线 | 599.8845 | 386.1666 | 0% | 9566.8375 | 绿 |  |  | 72.4502
154 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 021 | 春能线 | 469.9769 | 148.896 | 0% | 6560.7731 | 绿 |  |  | 2.816
155 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 022 | 春烟Ⅱ线 | 460.1617 | 396.0142 | 0% | 6936.4128 | 绿 |  |  | 32.3564
156 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 023 | 春泰线 | 300.2309 | 6.5083 | 0% | 4266.6306 | 绿 |  |  | 6.1565
157 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 024 | 春风Ⅱ线 | 449.7691 | 91.442 | 0% | 6305.0973 | 绿 |  |  | 4.2204
158 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 026 | 春晓线 | 460.1617 | 3.1653 | 0% | 6430.823 | 绿 |  |  | 3.1653
159 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 027 | 春武线 | 550.2309 | 232.8254 | 0% | 8513.3508 | 绿 |  |  | 51.3482
160 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 030 | 春铃线 | 550.2309 | 303.1654 | 0% | 8824.0145 | 绿 |  |  | 69.2849
161 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 034 | 春理线 | 550.2309 | 9.139 | 0% | 7782.2875 | 绿 |  |  | 9.139
162 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 035 | 春语线 | 550 | 110.7225 | 0% | 8010.4307 | 绿 |  |  | 22.496
163 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 036 | 春中Ⅱ线 | 550.2309 | 189.107 | 0% | 7818.8154 | 绿 |  |  | 11.248
164 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 037 | 春佰线 | 550 | 301.9385 | 0% | 7681.6798 | 绿 |  |  | 3.515
165 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 039 | 晖景线 | 550.2309 | 98.0685 | 0% | 8196.2701 | 绿 |  |  | 33.041
166 | 高新供电中心 | 春晖变电站 | 110 | 040 | 春理Ⅱ线 | 550 | 31.2835 | 0% | 7882.5831 | 绿 |  |  | 15.1145
167 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 002 | 暄通线 | 434.7575 | 476.8838 | 0% | 6890.5993 | 绿 |  |  | 50.0346
168 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 003 | 暄医线 | 550.2309 | 268.1316 | 0% | 7871.7487 | 绿 |  |  | 14.3042
169 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 005 | 春潮线 | 550.2309 | 480.6839 | 0% | 7996.6433 | 绿 |  |  | 21.5152
170 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 007 | 春云线 | 550.2309 | 132.0873 | 0% | 8251.9643 | 绿 |  |  | 36.2566
171 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 008 | 暄铃线 | 550.2309 | 336.3933 | 0% | 7736.694 | 绿 |  |  | 6.5066
172 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 009 | 暄热Ⅰ线 | 550 | 254.652 | 0% | 7672.0629 | 绿 |  |  | 2.9598
173 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 010 | 暄学线 | 550.2309 | 211.1967 | 0% | 8502.822 | 绿 |  |  | 50.7403
174 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 011 | 暄航Ⅰ线 | 550.2309 | 166.47 | 0% | 7675.9901 | 绿 |  |  | 3.0017
175 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 015 | 暄沁线 | 550.2309 | 152.8434 | 0% | 7855.4004 | 绿 |  |  | 13.3603
176 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 016 | 暄飞线 | 550.2309 | 359.6209 | 0% | 7969.0733 | 绿 |  |  | 19.9234
177 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 019 | 暄立线 | 550.2309 | 58.3201 | 0% | 7847.2808 | 绿 |  |  | 12.8915
178 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 022 | 暄武线 | 500 | 131.6367 | 0% | 7156.4716 | 绿 |  |  | 13.1912
179 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 024 | 暄汇线 | 550 | 290.925 | 0% | 7688.0889 | 绿 |  |  | 3.885
180 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 027 | 暄动线 | 550.2309 | 393.8179 | 0% | 8153.5521 | 绿 |  |  | 30.5746
181 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 36 | 暄东线 | 550 | 267.6131 | 0% | 9047.4242 | 绿 |  |  | 82.3686
182 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 037 | 暄海线 | 550.2309 | 502.1001 | 0% | 8562.7249 | 绿 |  |  | 54.1989
183 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 039 | 暄新线 | 599.8845 | 258.6072 | 0% | 10031.1728 | 绿 |  |  | 99.2594
184 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 041 | 暄城线 | 550.2309 | 125.9668 | 0% | 7909.47 | 绿 |  |  | 16.4821
185 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 042 | 暄悦线 | 550 | 106.5715 | 0% | 7929.9655 | 绿 |  |  | 17.8502
186 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 043 | 暄府线 | 550.2309 | 185.7321 | 0% | 8251.1814 | 绿 |  |  | 36.2114
187 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 50 | 暄银线 | 550.2309 | 166.4718 | 0% | 8258.1198 | 绿 |  |  | 36.612
188 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 051 | 暄山线 | 550 | 111.9 | 0% | 7779.7976 | 绿 |  |  | 9.18
189 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 |  | 暄航Ⅱ线 | 550.2309 | 2.57 | 0% | 7668.0621 | 绿 |  |  | 2.544
190 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 055 | 暄高线 | 550 | 32.172 | 0% | 7680.6579 | 绿 |  |  | 3.456
191 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 058 | 暄热Ⅱ线 | 550 | 137.292 | 0% | 7664.8621 | 绿 |  |  | 2.544
192 | 高新供电中心 | 春暄变电站 | 110 | 059 | 暄职线 | 550 | 157.212 | 0% | 7797.464 | 绿 |  |  | 10.2
193 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 002 | 金贸线 | 520.2079 | 219.6767 | 0% | 8092.3713 | 绿 |  |  | 51.0607
194 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 003 | 金通线 | 300.2309 | 193.3746 | 0% | 5142.3991 | 绿 |  |  | 56.7205
195 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 006 | 金海线 | 520.2079 | 175.0347 | 0% | 7838.4792 | 绿 |  |  | 36.4018
196 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 007 | 金槐线 | 550.2309 | 384.1474 | 0% | 9087.9158 | 绿 |  |  | 84.5217
197 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 008 | 金星线 | 300.2309 | 171.5478 | 0% | 5420.2361 | 绿 |  |  | 72.7619
198 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 009 | 金居Ⅲ线 | 520.2079 | 102.8566 | 0% | 7679.9509 | 绿 |  |  | 27.2489
199 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 010 | 金泉线 | 300.2309 | 339.4992 | 0% | 5456.9285 | 绿 |  |  | 74.8804
200 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 011 | 金信线 | 460.1617 | 98.9017 | 0% | 7264.9299 | 绿 |  |  | 51.3239
201 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 013 | 金航线 | 460.1617 | 141.5783 | 0% | 6884.465 | 绿 |  |  | 29.3571
202 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 014 | 金湖线 | 550.2309 | 15 | 0% | 7657.2468 | 绿 |  |  | 1.9196
203 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 015 | 金广线 | 599.8845 | 3.3017 | 0% | 8341.9702 | 绿 |  |  | 1.7304
204 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 016 | 金山线 | 460.1617 | 393.9793 | 0% | 8197.6483 | 绿 |  |  | 105.176
205 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 019 | 金广Ⅱ线 | 550.2309 | 42.3822 | 0% | 7857.1653 | 绿 |  |  | 13.4622
206 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 020 | 金居Ⅱ线 | 479.7921 | 227.3892 | 0% | 6676.7604 | 绿 |  |  | 1.6605
207 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 021 | 金运线 | 449.7691 | 205.574 | 0% | 6877.0332 | 绿 |  |  | 37.2421
208 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 022 | 金顺线 | 520.2079 | 410.1089 | 0% | 8436.8159 | 绿 |  |  | 70.9478
209 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 024 | 金场线 | 520.2079 | 440.343 | 0% | 8328.003 | 绿 |  |  | 64.6653
210 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 025 | 金明线 | 460.1617 | 415.5556 | 0% | 7885.9299 | 绿 |  |  | 87.1784
211 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 026 | 金水线 | 550 | 362.5916 | 0% | 8006.9806 | 绿 |  |  | 22.2968
212 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 027 | 朱信线 | 460.1617 | 230.8438 | 0% | 8846.7326 | 绿 |  |  | 142.652
213 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 030 | 金峨线 | 520.2079 | 182.228 | 0% | 7661.7528 | 绿 |  |  | 26.1982
214 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 031 | 金闻线 | 550.2309 | 155.0277 | 0% | 8299.3189 | 绿 |  |  | 38.9907
215 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 032 | 金铁线 | 500 | 89.26 | 0% | 6928 | 绿 |  |  | 0
216 | 槐荫供电中心 | 大金变电站 | 110 | 033 | 金杨线 | 520.2079 | 403.214 | 0% | 8240.8297 | 绿 |  |  | 59.6322
217 | 高新供电中心 | 大金变电站 | 110 | 012 | 正将线 | 550 | 198.468 | 0% | 7823.8597 | 绿 |  |  | 11.724
218 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 014 | 正顿线 | 469.9769 | 176.7 | 0% | 6921.4448 | 绿 |  |  | 23.64
219 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 015 | 正欣线 | 449.7691 | 324.048 | 0% | 6897.2958 | 绿 |  |  | 38.412
220 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 019 | 正热Ⅰ线 | 400.1155 | 398.992 | 0% | 7355.8106 | 绿 |  |  | 104.608
221 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 021 | 正工线 | 479.7921 | 251.64 | 0% | 6813.4406 | 绿 |  |  | 9.552
222 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 022 | 正装Ⅰ线 | 480 | 369.516 | 0% | 8188.896 | 绿 |  |  | 88.8
223 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 023 | 正通线 | 469.9769 | 471.348 | 0% | 7012.063 | 绿 |  |  | 28.872
224 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 030 | 正东线 | 550.2309 | 399.252 | 0% | 7804.1973 | 绿 |  |  | 10.404
225 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 031 | 正居线 | 400.1155 | 2.696 | 0% | 5589.4477 | 绿 |  |  | 2.624
226 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 032 | 正华线 | 550 | 195.084 | 0% | 7887.8744 | 绿 |  |  | 15.42
227 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 033 | 正装Ⅲ线 | 479.7921 | 226.908 | 0% | 6964.3325 | 绿 |  |  | 18.264
228 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 037 | 正铃线 | 550.2309 | 62.112 | 0% | 7703.9491 | 绿 |  |  | 4.616
229 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 039 | 原正装Ⅱ线 | 449.7691 | 756.672 | 0% | 6232 | 绿 |  |  | 0
230 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 40 | 正汇线 | 550 | 282.48 | 0% | 8004.6805 | 绿 |  |  | 22.164
231 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 041 | 正学线 | 530.0231 | 115.632 | 0% | 7757.6016 | 绿 |  |  | 23.88
232 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 042 | 正云线 | 550.2309 | 125.248 | 0% | 8335.2285 | 绿 |  |  | 41.064
233 | 高新供电中心 | 大正变电站 | 220 | 043 | 正热Ⅱ线 | 550 | 0 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
234 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 001 | 党居Ⅰ线 | 550.2309 | 387.305 | 0% | 8633.7699 | 绿 |  |  | 58.3008
235 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 002 | 党体线 | 530.0231 | 270.9963 | 0% | 9251.9019 | 绿 |  |  | 110.156
236 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 007 | 党工线 | 530 | 499.4595 | 0% | 9293.1153 | 绿 |  |  | 112.554
237 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 008 | 汽总Ⅰ线 | 270.2079 | 8.0859 | 0% | 3744 | 绿 |  |  | 0
238 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 011 | 党建线 | 520.2079 | 179.9695 | 0% | 8121.7997 | 绿 |  |  | 52.7598
239 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 012 | 生建线 | 300.2309 | 173.8142 | 0% | 5002.7271 | 绿 |  |  | 48.6563
240 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 013 | 党农线 | 500 | 310.6966 | 0% | 7303.6725 | 绿 |  |  | 21.6901
241 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 014 | 党青线 | 600 | 250.3159 | 0% | 9237.5527 | 绿 |  |  | 53.346
242 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 018 | 党白线 | 509.8152 | 459.0103 | 0% | 9084.5166 | 绿 |  |  | 116.658
243 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 020 | 党居Ⅱ线 | 550.2309 | 273.926 | 0% | 8704.8096 | 绿 |  |  | 62.4024
244 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 021 | 党国线 | 550 | 102.8321 | 0% | 8209.4098 | 绿 |  |  | 33.9844
245 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 025 | 党位线 | 379.9076 | 4.9218 | 0% | 5312.7122 | 绿 |  |  | 2.8125
246 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 026 | 保泉线 | 530.0231 | 545.7709 | 0% | 7790.7469 | 绿 |  |  | 25.7937
247 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 027 | 党佳线 | 520.2079 | 560.4263 | 0% | 9512.807 | 绿 |  |  | 133.072
248 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 028 | 党六线 | 500 | 357.008 | 0% | 7466.1272 | 绿 |  |  | 31.0697
249 | 市中供电中心 | 党家庄变电站 | 220 | 030 | 党生线 | 530.0231 | 124.2786 | 0% | 7404.92 | 绿 |  |  | 3.5173
250 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 001 | 堤杨线 | 520.2079 | 275.7599 | 0% | 7891.7936 | 绿 |  |  | 39.48
251 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 002 | 堤华线 | 550.2309 | 411.6 | 0% | 9103.8208 | 绿 |  |  | 85.44
252 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 003 | 堤美线 | 300.2309 | 293.28 | 0% | 5099.4368 | 绿 |  |  | 54.24
253 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 004 | 西山线 | 469.9769 | 286.2726 | 0% | 6512 | 绿 |  |  | 0
254 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 005 | 堤齐线 | 469.9769 | 2.28 | 0% | 6549.4112 | 绿 |  |  | 2.16
255 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 006 | 堤城线 | 550.2309 | 312.36 | 0% | 8810.7664 | 绿 |  |  | 68.52
256 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 008 | 堤居线 | 550.2309 | 390.8399 | 0% | 9575.6176 | 绿 |  |  | 112.68
257 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 012 | 堤兴线 | 500 | 427.44 | 0% | 8291.4304 | 绿 |  |  | 78.72
258 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 013 | 堤铁线 | 500 | 478.32 | 0% | 9251.6512 | 绿 |  |  | 134.16
259 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 014 | 堤政线 | 500 | 203.28 | 0% | 7869.5152 | 绿 |  |  | 54.36
260 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 017 | 西堤线 | 520.2079 | 1.2 | 0% | 7226.7056 | 绿 |  |  | 1.08
261 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 021 | 堤医线 | 550.2309 | 255.3482 | 0% | 9193.2647 | 绿 |  |  | 90.6042
262 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 022 | 堤泉线 | 550.2309 | 272.3678 | 0% | 9453.8407 | 绿 |  |  | 105.649
263 | 天桥供电中心 | 堤口变电站 | 110 | 038 | 堤站线 | 450 | 143.0741 | 0% | 6524.5635 | 绿 |  |  | 16.7069
264 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 001 | 东润线 | 550.2309 | 233.76 | 0% | 7701.94 | 绿 |  |  | 4.5
265 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 002 | 砚山线 | 599.8845 | 298.752 | 0% | 10446.309 | 绿 |  |  | 123.228
266 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 003 | 山大线 | 449.7691 | 553.188 | 0% | 8361.5286 | 绿 |  |  | 122.952
267 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 006 | 长盛线 | 500 | 254.412 | 0% | 7895.703 | 绿 |  |  | 55.872
268 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 009 | 烟草Ⅰ线 | 300.2309 | 101.304 | 0% | 4379.0634 | 绿 |  |  | 12.648
269 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 011 | 东华线 | 550.2309 | 569.94 | 0% | 8730.5402 | 绿 |  |  | 63.888
270 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 015 | 东冠线 | 500 | 114.768 | 0% | 7289.4338 | 绿 |  |  | 20.868
271 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 016 | 东港线 | 484.9885 | 173.64 | 0% | 7120.2998 | 绿 |  |  | 23.112
272 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 026 | 东舜线 | 599.8845 | 231.996 | 0% | 9400.6659 | 绿 |  |  | 62.856
273 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 027 | 东码线 | 469.9769 | 169.716 | 0% | 7235.0754 | 绿 |  |  | 41.748
274 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 28 | 东旭线 | 550 | 34.704 | 0% | 7710.7947 | 绿 |  |  | 5.196
275 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 030 | 胜利线 | 550.2309 | 248.232 | 0% | 8500.6691 | 绿 |  |  | 50.616
276 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 031 | 东山线 | 560.0462 | 420.84 | 0% | 9328.9842 | 绿 |  |  | 90.588
277 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 035 | 华山线 | 500 | 210.492 | 0% | 7223.5485 | 绿 |  |  | 17.064
278 | 历下供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 036 | 东国线 | 599.8845 | 89.1 | 0% | 8525.036 | 绿 |  |  | 12.3
279 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 004 | 门桥线 | 449.7691 | 190.92 | 0% | 7129.8688 | 绿 |  |  | 51.84
280 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 006 | 门南线 | 469.9769 | 585.12 | 0% | 7249.832 | 绿 |  |  | 42.6
281 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 007 | 门泉线 | 460.1617 | 174.48 | 0% | 7999.2304 | 绿 |  |  | 93.72
282 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 008 | 门场线 | 484.9885 | 322.68 | 0% | 8345.3088 | 绿 |  |  | 93.84
283 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 009 | 门豪线 | 475.1732 | 282.36 | 0% | 8165.6624 | 绿 |  |  | 91.32
284 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 010 | 门砚线 | 484.9885 | 397.56 | 0% | 7555.5168 | 绿 |  |  | 48.24
285 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 013 | 门诚Ⅰ线 | 479.7921 | 143.04 | 0% | 7342.1856 | 绿 |  |  | 40.08
286 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 014 | 门关线 | 469.9769 | 361.8 | 0% | 9035.1776 | 绿 |  |  | 145.68
287 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 015 | 门元线 | 560 | 38.94 | 0% | 8181.2752 | 绿 |  |  | 24.36
288 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 016 | 门学线 | 449.7691 | 480.96 | 0% | 7977.856 | 绿 |  |  | 100.8
289 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 018 | 门胜线 | 550.2309 | 251.04 | 0% | 8735.944 | 绿 |  |  | 64.2
290 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 019 | 门亭线 | 475.1732 | 146.04 | 0% | 7244.9312 | 绿 |  |  | 38.16
291 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 025 | 门信线 | 550.2309 | 95.28 | 0% | 8600.848 | 绿 |  |  | 56.4
292 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 026 | 东门线 | 449.7691 | 388.92 | 0% | 8466.28 | 绿 |  |  | 129
293 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 028 | 门艺线 | 500 | 239.76 | 0% | 7324.9744 | 绿 |  |  | 22.92
294 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 029 | 门正线 | 469.9769 | 431.76 | 0% | 7093.952 | 绿 |  |  | 33.6
295 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 030 | 门华线 | 475.1732 | 216.72 | 0% | 9065.6096 | 绿 |  |  | 143.28
296 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 031 | 门历线 | 484.9885 | 252 | 0% | 7688.5344 | 绿 |  |  | 55.92
297 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 035 | 门阁线 | 400.1155 | 195.36 | 0% | 5606.352 | 绿 |  |  | 3.6
298 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 036 | 门卉线 | 469.9769 | 197.4 | 0% | 6647.096 | 绿 |  |  | 7.8
299 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 037 | 门湖线 | 479.7921 | 149.4 | 0% | 7905.432 | 绿 |  |  | 72.6
300 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 038 | 门舜线 | 500 | 294.84 | 0% | 8185.432 | 绿 |  |  | 72.6
301 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 040 | 政协线 | 475.1732 | 258.36 | 0% | 7463.1632 | 绿 |  |  | 50.76
302 | 历下供电中心 | 东门变电站 | 220 | 5 | 峨防线 | 550 | 2.62 | 0% | 7665.4475 | 绿 |  |  | 2.5778
303 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 006 | 峨金线 | 530.0231 | 227.8353 | 0% | 8312.3473 | 绿 |  |  | 55.9092
304 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 008 | 峨正线 | 530.0231 | 171.7952 | 0% | 7913.492 | 绿 |  |  | 32.8806
305 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 009 | 峨康Ⅰ线 | 550 | 81.9522 | 0% | 7948.6503 | 绿 |  |  | 18.929
306 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 010 | 峨科Ⅰ线 | 500 | 261.74 | 0% | 8352.6878 | 绿 |  |  | 82.2568
307 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 011 | 峨医Ⅰ线 | 550 | 30.0247 | 0% | 7832.4521 | 绿 |  |  | 12.2201
308 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 016 | 峨学Ⅰ线 | 550 | 52.553 | 0% | 7897.1441 | 绿 |  |  | 15.9552
309 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 017 | 峨能线 | 550 | 113.104 | 0% | 7839.6746 | 绿 |  |  | 12.6371
310 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 026 | 峨康Ⅱ线 | 550 | 2.9547 | 0% | 7669.8009 | 绿 |  |  | 2.8291
311 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 027 | 峨科Ⅱ线 | 500 | 217.31 | 0% | 8546.4276 | 绿 |  |  | 93.4427
312 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 028 | 峨医Ⅱ线 | 550 | 73.1782 | 0% | 7935.5581 | 绿 |  |  | 18.1731
313 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 030 | 峨郡线 | 530.0231 | 116.8305 | 0% | 7835.649 | 绿 |  |  | 28.3862
314 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 039 | 峨研线 | 550 | 120 | 0% | 7671.422 | 绿 |  |  | 2.9228
315 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 040 | 峨绣线 | 530.0231 | 0.080611 | 0% | 8266.8044 | 绿 |  |  | 53.2797
316 | 槐荫供电中心 | 峨眉变电站 | 110 | 041 | 峨学Ⅱ线 | 550 | 35 | 0% | 7862.6201 | 绿 |  |  | 13.9619
317 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 001 | 翠革线 | 530.0231 | 329.4492 | 0% | 8303.1296 | 绿 |  |  | 55.377
318 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 002 | 翠影线 | 530.0231 | 198.654 | 0% | 7867.7152 | 绿 |  |  | 30.2376
319 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 003 | 翠军Ⅰ线 | 479.7921 | 298.86 | 0% | 8417.0648 | 绿 |  |  | 102.14
320 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 004 | 翠祥线 | 500 | 91.7676 | 0% | 7049.7942 | 绿 |  |  | 7.032
321 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 005 | 翠华线 | 460.1617 | 25.6703 | 0% | 6458.2224 | 绿 |  |  | 4.7473
322 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 006 | 翠服线 | 530.0231 | 487.6692 | 0% | 8032.1375 | 绿 |  |  | 39.7308
323 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 009 | 翠居线 | 550.2309 | 273.0174 | 0% | 8662.2959 | 绿 |  |  | 59.9478
324 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 011 | 翠苑线 | 419.746 | 310.287 | 0% | 6823.8473 | 绿 |  |  | 58.1898
325 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 012 | 翠美线 | 449.7691 | 41.8404 | 0% | 6250.2691 | 绿 |  |  | 1.0548
326 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 013 | 翠学线 | 550.2309 | 281.28 | 0% | 8552.6811 | 绿 |  |  | 53.619
327 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 015 | 翠军Ⅱ线 | 479.7921 | 196.5444 | 0% | 7969.4675 | 绿 |  |  | 76.2972
328 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 016 | 翠桥线 | 500 | 223.266 | 0% | 7811.0082 | 绿 |  |  | 50.982
329 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 018 | 翠胜线 | 500 | 286.7298 | 0% | 8011.9687 | 绿 |  |  | 62.5848
330 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 022 | 翡医线 | 550.2309 | 187.78 | 0% | 8769.0217 | 绿 |  |  | 66.1098
331 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 024 | 翠舜线 | 520.2079 | 420.2194 | 0% | 8937.7138 | 绿 |  |  | 99.868
332 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 025 | 翠医线 | 550.2309 | 57.6703 | 0% | 8089.9271 | 绿 |  |  | 26.9011
333 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 026 | 翠建线 | 550.2309 | 544.1753 | 0% | 8765.9769 | 绿 |  |  | 65.934
334 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 027 | 翠锦线 | 550.2309 | 282.3734 | 0% | 8747.706 | 绿 |  |  | 64.8791
335 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 034 | 翠泺线 | 550.2309 | 554.1973 | 0% | 8333.5484 | 绿 |  |  | 40.967
336 | 天桥供电中心 | 翡翠变电站 | 110 | 035 | 翠嘉线 | 550.2309 | 404.571 | 0% | 9417.6592 | 绿 |  |  | 103.56
337 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 001 | 凤智线 | 550 | 67.2888 | 0% | 7769.2809 | 绿 |  |  | 8.5728
338 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 002 | 凤潮线 | 550.2309 | 280.3044 | 0% | 8005.5735 | 绿 |  |  | 22.0308
339 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 003 | 凤仪线 | 550.2309 | 363.168 | 0% | 8886.7319 | 绿 |  |  | 72.906
340 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 004 | 凤威线 | 530.0231 | 267.1092 | 0% | 8223.4334 | 绿 |  |  | 50.7756
341 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 005 | 凤铂线 | 509.8152 | 72.9768 | 0% | 7413.5869 | 绿 |  |  | 20.184
342 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 006 | 凤组线 | 509.8152 | 196.7364 | 0% | 7444.4927 | 绿 |  |  | 21.9684
343 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 007 | 凤航线 | 550.2309 | 276.0444 | 0% | 8565.3489 | 绿 |  |  | 54.3504
344 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 008 | 凤居线 | 509.8152 | 541.194 | 0% | 7674.9872 | 绿 |  |  | 35.2764
345 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 009 | 凤金线 | 565.2425 | 318.396 | 0% | 9957.2333 | 绿 |  |  | 122.704
346 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 011 | 凤新线 | 550.2309 | 282.2952 | 0% | 8467.2277 | 绿 |  |  | 48.6852
347 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 012 | 凤惠线 | 550 | 56.09 | 0% | 7715.0139 | 绿 |  |  | 5.4396
348 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 019 | 凤恒线 | 550 | 147.4968 | 0% | 7935.5321 | 绿 |  |  | 18.1716
349 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 024 | 凤玖线 | 530.0231 | 205.1388 | 0% | 8447.1524 | 绿 |  |  | 63.6924
350 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 026 | 凤达线 | 520.2079 | 416.2188 | 0% | 10831.4826 | 绿 |  |  | 209.208
351 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 027 | 凤学线 | 509.8152 | 347.0064 | 0% | 8162.476 | 绿 |  |  | 63.4224
352 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 028 | 凤瑞线 | 530.0231 | 422.7048 | 0% | 8628.0771 | 绿 |  |  | 74.1384
353 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 029 | 凤中线 | 550.2309 | 124.1028 | 0% | 7840.4654 | 绿 |  |  | 12.498
354 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 030 | 凤齐线 | 509.8152 | 383.3076 | 0% | 7193.7753 | 绿 |  |  | 7.4928
355 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 031 | 凤山线 | 550.2309 | 75.0192 | 0% | 7679.2647 | 绿 |  |  | 3.1908
356 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 036 | 凤鸿线 | 550 | 173.2596 | 0% | 9096.5264 | 绿 |  |  | 85.2036
357 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 037 | 凤开线 | 520.2079 | 420.8412 | 0% | 11426.5631 | 绿 |  |  | 243.566
358 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 038 | 凤贤线 | 550.2309 | 348.6864 | 0% | 8601.5962 | 绿 |  |  | 56.4432
359 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 041 | 凤悦线 | 520.2079 | 270.0924 | 0% | 7677.2819 | 绿 |  |  | 27.0948
360 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 042 | 凤通线 | 550 | 5.1036 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
361 | 高新供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 043 | 凤康线 | 550.2309 | 27.7452 | 0% | 7661.4528 | 绿 |  |  | 2.1624
362 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 001 | 佛阳Ⅰ线 | 300.2309 | 18.48 | 0% | 4286.7824 | 绿 |  |  | 7.32
363 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 002 | 佛英线 | 479.7921 | 468.48 | 0% | 8227.584 | 绿 |  |  | 91.2
364 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 005 | 佛欣Ⅰ线 | 599.8845 | 100.56 | 0% | 8727.68 | 绿 |  |  | 24
365 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 006 | 佛世Ⅰ线 | 530.0231 | 22.44 | 0% | 7373.0976 | 绿 |  |  | 1.68
366 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 007 | 佛云Ⅰ线 | 500 | 53.88 | 0% | 7106.7424 | 绿 |  |  | 10.32
367 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 008 | 佛华Ⅰ线 | 400.1155 | 80.16 | 0% | 5905.6416 | 绿 |  |  | 20.88
368 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 009 | 佛联Ⅰ线 | 599.8845 | 47.64 | 0% | 8390.9792 | 绿 |  |  | 4.56
369 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 010 | 佛东线 | 400.1155 | 68.04 | 0% | 5566.8624 | 绿 |  |  | 1.32
370 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 011 | 佛南线 | 469.9769 | 286.68 | 0% | 8461.5392 | 绿 |  |  | 112.56
371 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 012 | 舜湖线 | 400.1155 | 102.36 | 0% | 6071.9136 | 绿 |  |  | 30.48
372 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 017 | 佛丰线 | 500 | 311.88 | 0% | 8285.1952 | 绿 |  |  | 78.36
373 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 019 | 佛伟线 | 550.2309 | 271.32 | 0% | 8557.2016 | 绿 |  |  | 53.88
374 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 020 | 佛美线 | 500 | 152.88 | 0% | 7613.872 | 绿 |  |  | 39.6
375 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 021 | 佛铁线 | 550.2309 | 506.76 | 0% | 7977.328 | 绿 |  |  | 20.4
376 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 022 | 佛联Ⅱ线 | 599.8845 | 194.4 | 0% | 9130.8896 | 绿 |  |  | 47.28
377 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 023 | 佛坊线 | 520.2079 | 157.08 | 0% | 7478.192 | 绿 |  |  | 15.6
378 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 026 | 佛欣Ⅱ线 | 469.9769 | 240.48 | 0% | 8093.6624 | 绿 |  |  | 91.32
379 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 027 | 佛钢线 | 530.0231 | 137.16 | 0% | 7952.9712 | 绿 |  |  | 35.16
380 | 市中供电中心 | 佛山变电站 | 110 | 030 | 佛阳Ⅱ线 | 300.2309 | 17.58 | 0% | 4236.9008 | 绿 |  |  | 4.44
381 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 003 | 府航线 | 520.2079 | 171.9235 | 0% | 7558.6867 | 绿 |  |  | 20.2475
382 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 005 | 府悦线 | 530 | 3.7059 | 0% | 7405.5827 | 绿 |  |  | 3.5741
383 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 006 | 府山线 | 530.0231 | 223.9084 | 0% | 8790.795 | 绿 |  |  | 83.5332
384 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 007 | 府力线 | 550 | 527.04 | 0% | 10653.2029 | 绿 |  |  | 175.081
385 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 008 | 府运线 | 530.0231 | 325.4043 | 0% | 7478.5461 | 绿 |  |  | 7.7683
386 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 009 | 府医线 | 530.0231 | 6.29 | 0% | 7449.9414 | 绿 |  |  | 6.1167
387 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 15 | 府兰线 | 530 | 102.4619 | 0% | 7745.8452 | 绿 |  |  | 23.2197
388 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 016 | 府华线 | 530.0231 | 214.294 | 0% | 8096.916 | 绿 |  |  | 43.4709
389 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 018 | 府大线 | 530.0231 | 509.4128 | 0% | 8473.6104 | 绿 |  |  | 65.22
390 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 023 | 府康线 | 530 | 475.4154 | 0% | 9836.9286 | 绿 |  |  | 143.952
391 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 024 | 府源线 | 550 | 112.4146 | 0% | 8134.1544 | 绿 |  |  | 29.6394
392 | 市中供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 026 | 府热线 | 550 | 241.6379 | 0% | 11082.4445 | 绿 |  |  | 199.864
393 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 027 | 府玉线 | 430 | 99.8886 | 0% | 6060.2798 | 绿 |  |  | 5.9007
394 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 035 | 府联线 | 530 | 117.2272 | 0% | 7513.3467 | 绿 |  |  | 9.796
395 | 槐荫供电中心 | 府庄变电站 | 220 | 037 | 府海线 | 530 | 33.1771 | 0% | 7552.3202 | 绿 |  |  | 12.0462
396 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 004 | 广利Ⅰ线 | 550.2309 | 190.0844 | 0% | 8330.5088 | 绿 |  |  | 40.7915
397 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 006 | 广阁线 | 469.9769 | 241.6498 | 0% | 7970.4479 | 绿 |  |  | 84.206
398 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 007 | 历山线 | 550 | 291.1043 | 0% | 8451.895 | 绿 |  |  | 47.9847
399 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 008 | 广府线 | 550 | 212.7272 | 0% | 8328.0639 | 绿 |  |  | 40.8351
400 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 009 | 广泉线 | 550.2309 | 115.7176 | 0% | 8419.802 | 绿 |  |  | 45.947
401 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 010 | 广新线 | 550.2309 | 0 | 0% | 7624 | 绿 |  |  | 0
402 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 013 | 广利Ⅱ线 | 550.2309 | 101.4457 | 0% | 7959.1714 | 绿 |  |  | 19.3517
403 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 014 | 东舜线 | 600 | 231.996 | 0% | 9402.2659 | 绿 |  |  | 62.856
404 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 015 | 广桥线 | 469.9769 | 103.6782 | 0% | 7132.3678 | 绿 |  |  | 35.818
405 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 018 | 广茂Ⅰ线 | 550.2309 | 375.7811 | 0% | 10307.7686 | 绿 |  |  | 154.952
406 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 019 | 广惠线 | 550.2309 | 81.5034 | 0% | 7881.1223 | 绿 |  |  | 14.8454
407 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 020 | 广发线 | 469.9769 | 294.3167 | 0% | 7432.8334 | 绿 |  |  | 53.1659
408 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 021 | 广国线 | 550.2309 | 163.7203 | 0% | 8539.3828 | 绿 |  |  | 52.8512
409 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 027 | 广中Ⅰ线 | 599.8845 | 109.699 | 0% | 9242.4165 | 绿 |  |  | 53.7192
410 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 029 | 广有线 | 530.0231 | 120.6707 | 0% | 7344 | 绿 |  |  | 0
411 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 030 | 广化线 | 469.9769 | 375.9263 | 0% | 7381.2042 | 绿 |  |  | 50.185
412 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 033 | 广富线 | 550.2309 | 222.4074 | 0% | 8255.7868 | 绿 |  |  | 36.4773
413 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 034 | 广学线 | 550.2309 | 421.7166 | 0% | 10552.0153 | 绿 |  |  | 169.054
414 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 035 | 泉趵线 | 520.2079 | 457.5476 | 0% | 8101.589 | 绿 |  |  | 51.5929
415 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 036 | 广润线 | 469.9769 | 543.6263 | 0% | 6701.8601 | 绿 |  |  | 10.9619
416 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 040 | 广康Ⅰ线 | 530.0231 | 2.5598 | 0% | 7386.5014 | 绿 |  |  | 2.4539
417 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 041 | 广香线 | 550.2309 | 178.3124 | 0% | 9404.7731 | 绿 |  |  | 102.816
418 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 042 | 广商线 | 550.2309 | 133.6431 | 0% | 8564.9021 | 绿 |  |  | 54.3246
419 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 050 | 广茂Ⅱ线 | 550.2309 | 394.8354 | 0% | 12803.4421 | 绿 |  |  | 299.044
420 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 052 | 广电线 | 500 | 145.4824 | 0% | 8334.6351 | 绿 |  |  | 81.2145
421 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 056 | 广医线 | 530.0231 | 316.4356 | 0% | 9248.8536 | 绿 |  |  | 109.98
422 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 057 | 广柴线 | 550.2309 | 240.6028 | 0% | 8410.0509 | 绿 |  |  | 45.384
423 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 058 | 广文线 | 469.9769 | 381.9006 | 0% | 8260.021 | 绿 |  |  | 100.925
424 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 061 | 广趵线 | 530.0231 | 340.6494 | 0% | 9318.6012 | 绿 |  |  | 114.007
425 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 062 | 广十线 | 469.9769 | 232.6978 | 0% | 7673.4394 | 绿 |  |  | 67.0577
426 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 063 | 广康Ⅱ线 | 530.0231 | 171.1707 | 0% | 9028.2349 | 绿 |  |  | 97.2422
427 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 065 | 广融线 | 550.2309 | 201.2693 | 0% | 8964.3602 | 绿 |  |  | 77.388
428 | 历下供电中心 | 广场变电站 | 110 | 066 | 广中Ⅱ线 | 560.0462 | 218.7047 | 0% | 8313.0692 | 绿 |  |  | 31.9324
429 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 001 | 和圣线 | 419.746 | 457.9134 | 0% | 6668.8022 | 绿 |  |  | 49.238
430 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 003 | 平筑线 | 469.9769 | 41.5006 | 0% | 6642.966 | 绿 |  |  | 7.5616
431 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 005 | 青龙线 | 550.2309 | 237.0458 | 0% | 8717.4133 | 绿 |  |  | 63.1301
432 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 006 | 平商线 | 599.8845 | 272.5675 | 0% | 9743.4893 | 绿 |  |  | 82.6495
433 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 008 | 光明线 | 550.2309 | 276.2603 | 0% | 8595.5845 | 绿 |  |  | 56.0961
434 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 009 | 平发线 | 469.9769 | 375.9673 | 0% | 8050.0905 | 绿 |  |  | 88.8043
435 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 010 | 历山线 | 550 | 291.1043 | 0% | 8451.895 | 绿 |  |  | 47.9847
436 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 011 | 平粮线 | 300.2309 | 77.8357 | 0% | 4513.4042 | 绿 |  |  | 20.4044
437 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 012 | 平十线 | 469.9769 | 318.6402 | 0% | 7343.4812 | 绿 |  |  | 48.007
438 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 015 | 平院线 | 460.1617 | 398.3003 | 0% | 7752.6663 | 绿 |  |  | 79.4842
439 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 016 | 和永线 | 469.9769 | 128.8981 | 0% | 7145.5102 | 绿 |  |  | 36.5768
440 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 017 | 平东线 | 479.7921 | 511.196 | 0% | 8265.2792 | 绿 |  |  | 93.3764
441 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 018 | 柴油线 | 469.9769 | 177.6085 | 0% | 7066.3214 | 绿 |  |  | 32.0047
442 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 019 | 院西线 | 469.9769 | 353.6344 | 0% | 6530.2743 | 绿 |  |  | 1.0551
443 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 026 | 文化线 | 479.7921 | 164.4198 | 0% | 7628.7225 | 绿 |  |  | 56.6237
444 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 027 | 轻总线 | 300.2309 | 31.1343 | 0% | 4214.8386 | 绿 |  |  | 3.1662
445 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 028 | 平诚线 | 469.9769 | 273.2709 | 0% | 7319.1172 | 绿 |  |  | 46.6003
446 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 029 | 平医线 | 479.7921 | 316.3542 | 0% | 8716.0426 | 绿 |  |  | 119.402
447 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 030 | 平南线 | 469.9769 | 423.0951 | 0% | 8717.0958 | 绿 |  |  | 127.315
448 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 031 | 平文线 | 500 | 311.782 | 0% | 7948.3177 | 绿 |  |  | 58.9098
449 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 032 | 平明线 | 500 | 446.4832 | 0% | 8405.176 | 绿 |  |  | 85.2873
450 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 033 | 大众线 | 400.1155 | 107.4444 | 0% | 5942.9904 | 绿 |  |  | 23.0364
451 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 034 | 齐鲁线 | 400.1155 | 120.1056 | 0% | 5875.9846 | 绿 |  |  | 19.1677
452 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 037 | 平新线 | 469.9769 | 194.1384 | 0% | 6512 | 绿 |  |  | 0
453 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 038 | 平银线 | 469.9769 | 132.9426 | 0% | 6512 | 绿 |  |  | 0
454 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 039 | 平龙线 | 599.8845 | 548.4761 | 0% | 8564.7958 | 绿 |  |  | 14.5956
455 | 历下供电中心 | 和平路变电站 | 110 | 041 | 平中线 | 530.0231 | 119.0505 | 0% | 7971.4187 | 绿 |  |  | 36.2251
456 | 济阳供电中心 | 济阳崔寨变电站 | 110 | 025 | 崔靳Ⅱ线 | 550 | 111.744 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
457 | 济阳供电中心 | 济阳崔寨变电站 | 110 | 024 | 崔靳Ⅰ线 | 550 | 236.384 | 0% | 9443.9725 | 绿 |  |  | 105.264
458 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 002 | 东益线 | 550.2309 | 300.96 | 0% | 8848.1776 | 绿 |  |  | 70.68
459 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 003 | 解康线 | 530.0231 | 282.48 | 0% | 8449.7088 | 绿 |  |  | 63.84
460 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 004 | 解瑞线 | 550.2309 | 544.7999 | 0% | 8914.6864 | 绿 |  |  | 74.52
461 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 005 | 解茂Ⅰ线 | 550.2309 | 192.48 | 0% | 7659.3328 | 绿 |  |  | 2.04
462 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 007 | 解恒线 | 449.7691 | 309.96 | 0% | 7025.9488 | 绿 |  |  | 45.84
463 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 008 | 解国线 | 550.2309 | 236.88 | 0% | 7690.5088 | 绿 |  |  | 3.84
464 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 009 | 东胜线 | 550.2309 | 340.92 | 0% | 8904.2944 | 绿 |  |  | 73.92
465 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 010 | 东蕾线 | 550.2309 | 348.36 | 0% | 8945.8624 | 绿 |  |  | 76.32
466 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 011 | 解明线 | 550.2309 | 205.44 | 0% | 8619.5536 | 绿 |  |  | 57.48
467 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 012 | 解香线 | 550.2309 | 177.72 | 0% | 7719.6064 | 绿 |  |  | 5.52
468 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 15 | 解蕾线 | 520 | 74.76 | 0% | 7448.2928 | 绿 |  |  | 14.04
469 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 016 | 解强线 | 550.2309 | 280.8 | 0% | 8178.9328 | 绿 |  |  | 32.04
470 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 017 | 解学线 | 550.2309 | 271.8 | 0% | 8602.9264 | 绿 |  |  | 56.52
471 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 024 | 解甸线 | 550.2309 | 357.48 | 0% | 8420.0272 | 绿 |  |  | 45.96
472 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 27 | 解化线 | 550 | 79.08 | 0% | 7978.2848 | 绿 |  |  | 20.64
473 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 028 | 解医线 | 550 | 510.96 | 0% | 10636.5584 | 绿 |  |  | 174.12
474 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 029 | 青岛线 | 550.2309 | 231.6 | 0% | 8536.4176 | 绿 |  |  | 52.68
475 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 031 | 解茂Ⅱ线 | 550.2309 | 4.08 | 0% | 7665.568 | 绿 |  |  | 2.4
476 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 036 | 解信线 | 550.2309 | 0.72 | 0% | 7628.1568 | 绿 |  |  | 0.24
477 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 039 | 解柳线 | 550.2309 | 294.6 | 0% | 9039.3904 | 绿 |  |  | 81.72
478 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 041 | 解放线 | 550.2309 | 408.4799 | 0% | 9548.5984 | 绿 |  |  | 111.12
479 | 历下供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 042 | 解豪线 | 520.2079 | 131.64 | 0% | 7733.8352 | 绿 |  |  | 30.36
480 | 天桥供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 005 | 电台线 | 99.8845 | 8.7009 | 0% | 1488.0546 | 绿 |  |  | 6.0078
481 | 天桥供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 006 | 大王线 | 270.2079 | 119.1924 | 0% | 4085.0239 | 绿 |  |  | 19.6896
482 | 起步供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 007 | 靳东线 | 300 | 182.2788 | 0% | 4607.1044 | 绿 |  |  | 25.9991
483 | 天桥供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 008 | 鹊山Ⅱ线 | 270.2079 | 151.5827 | 0% | 3823.1888 | 绿 |  |  | 4.5721
484 | 天桥供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 014 | 鹊山线 | 300 | 142.5738 | 0% | 4455.1959 | 绿 |  |  | 17.2284
485 | 天桥供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 017 | 靳西线 | 500 | 152.7702 | 0% | 7302.5173 | 绿 |  |  | 21.6234
486 | 起步供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 018 | 靳安线 | 400 | 93.4829 | 0% | 5789.9773 | 绿 |  |  | 14.2943
487 | 天桥供电中心 | 靳家变电站 | 35 | 020 | 靳新线 | 400.1155 | 11.6061 | 0% | 5556.1829 | 绿 |  |  | 0.7034
488 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 001 | 七岔线 | 599.8845 | 334.3549 | 0% | 9713.2261 | 绿 |  |  | 80.9022
489 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 002 | 七泰线 | 500 | 142.0014 | 0% | 7500.1125 | 绿 |  |  | 33.0319
490 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 003 | 信车线 | 550.2309 | 109.7614 | 0% | 7758.7586 | 绿 |  |  | 7.7805
491 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 004 | 七箭线 | 400.1155 | 351.549 | 0% | 6190.9592 | 绿 |  |  | 37.3533
492 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 007 | 经行线 | 520.2079 | 255.6035 | 0% | 8507.4157 | 绿 |  |  | 75.024
493 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 008 | 七军线 | 500 | 125.6673 | 0% | 7676.754 | 绿 |  |  | 43.2306
494 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 009 | 医宿线 | 500 | 24.1352 | 0% | 7057.8583 | 绿 |  |  | 7.4976
495 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 010 | 七港线 | 500 | 116.5089 | 0% | 7102.5769 | 绿 |  |  | 10.0795
496 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 011 | 七动线 | 385.1039 | 104.5492 | 0% | 5675.0355 | 绿 |  |  | 19.5748
497 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 012 | 经华线 | 500 | 338.9656 | 0% | 8336.4866 | 绿 |  |  | 81.3214
498 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 015 | 七信线 | 530.0231 | 119.6881 | 0% | 8967.078 | 绿 |  |  | 93.7112
499 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 016 | 七一线 | 475.1732 | 235.3113 | 0% | 7217.524 | 绿 |  |  | 36.5776
500 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 017 | 七院线 | 500 | 259.1648 | 0% | 8409.7 | 绿 |  |  | 85.5485
501 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 020 | 七华线 | 479.7921 | 294.4873 | 0% | 6953.5057 | 绿 |  |  | 17.6389
502 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 021 | 七晶线 | 500 | 144.6351 | 0% | 7293.5507 | 绿 |  |  | 21.1057
503 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 022 | 经广线 | 475.1732 | 217.6482 | 0% | 8258.8301 | 绿 |  |  | 96.6992
504 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 023 | 经信线 | 530.0231 | 336.621 | 0% | 11858.8737 | 绿 |  |  | 260.674
505 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 024 | 七省线 | 400.1155 | 265.0516 | 0% | 6557.5456 | 绿 |  |  | 58.5188
506 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 025 | 七银线 | 500 | 87.565 | 0% | 7213.1686 | 绿 |  |  | 16.4647
507 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 027 | 七政线 | 475.1732 | 187.5222 | 0% | 7338.4367 | 绿 |  |  | 43.5587
508 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 030 | 七安线 | 599.8845 | 369.2237 | 0% | 9769.9162 | 绿 |  |  | 84.1753
509 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 032 | 七乐线 | 449.7691 | 56.9394 | 0% | 6334.7452 | 绿 |  |  | 5.9322
510 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 033 | 七商线 | 469.9769 | 119.4982 | 0% | 7335.2837 | 绿 |  |  | 47.5337
511 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 034 | 七二线 | 599.8845 | 0.084894 | 0% | 8312.8576 | 绿 |  |  | 0.049515
512 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 035 | 七设线 | 599.8845 | 248.9125 | 0% | 8427.9432 | 绿 |  |  | 6.6942
513 | 市中供电中心 | 经七路变电站 | 110 | 036 | 信市线 | 550.2309 | 374.4692 | 0% | 8073.1388 | 绿 |  |  | 25.9318
514 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 002 | 九园Ⅰ线 | 520.2079 | 248.28 | 0% | 8008.184 | 绿 |  |  | 46.2
515 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 003 | 九双线 | 550.2309 | 512.52 | 0% | 8974.96 | 绿 |  |  | 78
516 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 004 | 九英线 | 550.2309 | 380.7599 | 0% | 8883.5104 | 绿 |  |  | 72.72
517 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 006 | 九海Ⅰ线 | 580.254 | 431.1599 | 0% | 9559.3104 | 绿 |  |  | 87.72
518 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 007 | 中海Ⅰ线 | 520.2079 | 210.12 | 0% | 9055.6976 | 绿 |  |  | 106.68
519 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 008 | 中海Ⅱ线 | 520.2079 | 180.96 | 0% | 7609.1312 | 绿 |  |  | 23.16
520 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 012 | 九海Ⅱ线 | 550.2309 | 467.4 | 0% | 9008.2144 | 绿 |  |  | 79.92
521 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 013 | 九海Ⅲ线 | 550.2309 | 486.84 | 0% | 9226.4464 | 绿 |  |  | 92.52
522 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 014 | 九阳线 | 550.2309 | 447.6 | 0% | 8893.9024 | 绿 |  |  | 73.32
523 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 022 | 九海Ⅳ线 | 550.2309 | 144.6393 | 0% | 8201.958 | 绿 |  |  | 33.3694
524 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 026 | 九农线 | 520.2079 | 144.1338 | 0% | 7293.9422 | 绿 |  |  | 4.962
525 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 027 | 九大线 | 550.2309 | 439.5486 | 0% | 8535.0788 | 绿 |  |  | 52.6027
526 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 035 | 九南线 | 550 | 163.4933 | 0% | 8355.8591 | 绿 |  |  | 42.4399
527 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 036 | 九园Ⅱ线 | 520.2079 | 117.5892 | 0% | 7937.3469 | 绿 |  |  | 42.1101
528 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 038 | 九力线 | 550 | 95.08 | 0% | 8390.8663 | 绿 |  |  | 44.4611
529 | 市中供电中心 | 九曲变电站 | 110 | 040 | 九欧线 | 520.2079 | 372.0548 | 0% | 7903.0135 | 绿 |  |  | 40.1278
530 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 001 | 开龙线 | 550.2309 | 441.6 | 0% | 8995.744 | 绿 |  |  | 79.2
531 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 002 | 开泰线 | 500 | 44.16 | 0% | 7154.5456 | 绿 |  |  | 13.08
532 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 003 | 开豪线 | 449.7691 | 211.32 | 0% | 7385.512 | 绿 |  |  | 66.6
533 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 005 | 开潮线 | 500 | 373.92 | 0% | 7582.696 | 绿 |  |  | 37.8
534 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 006 | 开学Ⅰ线 | 599.8845 | 365.4 | 0% | 9157.9088 | 绿 |  |  | 48.84
535 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 010 | 开印Ⅰ线 | 400.1155 | 287.04 | 0% | 6502.1424 | 绿 |  |  | 55.32
536 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 011 | 开盛线 | 500 | 496.08 | 0% | 8374.5664 | 绿 |  |  | 83.52
537 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 012 | 开文线 | 550 | 105.72 | 0% | 8055.1856 | 绿 |  |  | 25.08
538 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 013 | 开鑫线 | 449.7691 | 462.6 | 0% | 7718.056 | 绿 |  |  | 85.8
539 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 014 | 黄金Ⅰ线 | 599.8845 | 189.36 | 0% | 8758.856 | 绿 |  |  | 25.8
540 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 017 | 开科线 | 500 | 300.12 | 0% | 7314.5824 | 绿 |  |  | 22.32
541 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 018 | 开慧线 | 550.2309 | 189.84 | 0% | 7792.3504 | 绿 |  |  | 9.72
542 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 019 | 开奥线 | 550.2309 | 2.04 | 0% | 7657.2544 | 绿 |  |  | 1.92
543 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 020 | 开松线 | 500 | 381.36 | 0% | 8229.0784 | 绿 |  |  | 75.12
544 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 021 | 开印Ⅱ线 | 400.1155 | 259.92 | 0% | 6229.872 | 绿 |  |  | 39.6
545 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 022 | 开金线 | 500 | 348.12 | 0% | 7501.6384 | 绿 |  |  | 33.12
546 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 025 | 开展线 | 500 | 304.2 | 0% | 7859.1232 | 绿 |  |  | 53.76
547 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 027 | 开百线 | 469.9769 | 174.96 | 0% | 6796.7408 | 绿 |  |  | 16.44
548 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 028 | 开动线 | 500 | 170.52 | 0% | 6948.784 | 绿 |  |  | 1.2
549 | 高新供电中心 | 开发区变电站 | 110 | 030 | 开康线 | 479.7921 | 233.04 | 0% | 7564.5744 | 绿 |  |  | 52.92
550 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 001 | 吴家堡线 | 469.9769 | 253.068 | 0% | 7537.8982 | 绿 |  |  | 59.232
551 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 002 | 引黄Ⅱ线 | 300.2309 | 251.142 | 0% | 4528.3964 | 绿 |  |  | 21.27
552 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 003 | 匡洁Ⅰ线 | 520.2079 | 286.212 | 0% | 9096.4342 | 绿 |  |  | 109.032
553 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 004 | 匡粟线 | 550.2309 | 468.16 | 0% | 8015.5706 | 绿 |  |  | 22.608
554 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 005 | 匡杨线 | 469.9769 | 254.316 | 0% | 7737.2168 | 绿 |  |  | 70.74
555 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 006 | 匡农线 | 449.7691 | 259 | 0% | 6794.5259 | 绿 |  |  | 32.4784
556 | 槐荫供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 008 | 匡学线 | 550 | 22.932 | 0% | 7693.544 | 绿 |  |  | 4.2
557 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 009 | 槐化线 | 469.9769 | 450.492 | 0% | 7581.129 | 绿 |  |  | 61.728
558 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 011 | 匡通线 | 520.2079 | 275.532 | 0% | 8693.0168 | 绿 |  |  | 85.74
559 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 013 | 匡山线 | 469.9769 | 241.164 | 0% | 7137.3906 | 绿 |  |  | 36.108
560 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 014 | 匡岗线 | 469.9769 | 343.488 | 0% | 7796.0355 | 绿 |  |  | 74.136
561 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 015 | 匡屯线 | 520.2079 | 352.56 | 0% | 8097.763 | 绿 |  |  | 51.372
562 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 020 | 引黄Ⅳ线 | 300.2309 | 0.654 | 0% | 4170.9116 | 绿 |  |  | 0.63
563 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 021 | 匡洁Ⅱ线 | 300.2309 | 294.272 | 0% | 7051.0544 | 绿 |  |  | 166.92
564 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 022 | 匡沙线 | 520.2079 | 525.024 | 0% | 9456.4131 | 绿 |  |  | 129.816
565 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 024 | 匡检线 | 530.0231 | 234.336 | 0% | 9526.9435 | 绿 |  |  | 126.036
566 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 026 | 匡居线 | 550.2309 | 442.464 | 0% | 8522.4923 | 绿 |  |  | 51.876
567 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 029 | 轧钢线 | 469.9769 | 441.276 | 0% | 7195.5858 | 绿 |  |  | 39.468
568 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 030 | 张庄线 | 469.9769 | 343.248 | 0% | 7877.5712 | 绿 |  |  | 78.8436
569 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 031 | 天齐线 | 199.7691 | 67.374 | 0% | 3053.78 | 绿 |  |  | 16.5
570 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 032 | 匡农Ⅱ线 | 469.9769 | 328.2762 | 0% | 7328.5687 | 绿 |  |  | 47.146
571 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 033 | 锅炉线 | 300.2309 | 127.65 | 0% | 4213.8306 | 绿 |  |  | 3.108
572 | 天桥供电中心 | 匡山变电站 | 110 | 034 | 美里线 | 469.9769 | 224.052 | 0% | 6704.4598 | 绿 |  |  | 11.112
573 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 002 | 梁香线 | 530.0231 | 435.96 | 0% | 8000.7744 | 绿 |  |  | 37.92
574 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 003 | 梁馨线 | 530.0231 | 226.2 | 0% | 7344 | 绿 |  |  | 0
575 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 004 | 梁航线 | 530.0231 | 402.96 | 0% | 8526.6096 | 绿 |  |  | 68.28
576 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 005 | 梁园线 | 530.0231 | 244.68 | 0% | 8275.1232 | 绿 |  |  | 53.76
577 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 006 | 梁居线 | 550.2309 | 6.36 | 0% | 7653.0976 | 绿 |  |  | 1.68
578 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 007 | 梁滨线 | 550.2309 | 413.04 | 0% | 8619.5536 | 绿 |  |  | 57.48
579 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 008 | 梁湖Ⅰ线 | 550 | 130.44 | 0% | 8071.8128 | 绿 |  |  | 26.04
580 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 009 | 梁明Ⅰ线 | 550 | 177.36 | 0% | 8225.6144 | 绿 |  |  | 34.92
581 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 010 | 梁成线 | 550 | 85.8 | 0% | 7832.7968 | 绿 |  |  | 12.24
582 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 011 | 梁泺线 | 550 | 3.48 | 0% | 7668.6032 | 绿 |  |  | 2.76
583 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 013 | 梁医线 | 550.2309 | 179.64 | 0% | 8769.1984 | 绿 |  |  | 66.12
584 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 016 | 梁君线 | 550 | 1.8 | 0% | 7662.368 | 绿 |  |  | 2.4
585 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 024 | 梁清线 | 560.0462 | 467.76 | 0% | 8553.9488 | 绿 |  |  | 45.84
586 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 025 | 梁明Ⅱ线 | 550 | 3.24 | 0% | 7656.1328 | 绿 |  |  | 2.04
587 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 031 | 梁湖Ⅱ线 | 550 | 116.76 | 0% | 8040.6368 | 绿 |  |  | 24.24
588 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 037 | 梁德线 | 550 | 0 | 0% | 7664.4464 | 绿 |  |  | 2.52
589 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 038 | 梁印线 | 550 | 48.72 | 0% | 7674.8384 | 绿 |  |  | 3.12
590 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 040 | 梁云线 | 550 | 0.48 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
591 | 天桥供电中心 | 梁府变电站 | 110 | 041 | 梁念线 | 550 | 23.52 | 0% | 7685.2304 | 绿 |  |  | 3.72
592 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 001 | 领专线 | 530.0231 | 287.52 | 0% | 7853.208 | 绿 |  |  | 29.4
593 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 002 | 领都线 | 479.7921 | 450.72 | 0% | 8439.5808 | 绿 |  |  | 103.44
594 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 004 | 领秀E线 | 550.2309 | 425.16 | 0% | 8557.2016 | 绿 |  |  | 53.88
595 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 005 | 领唐线 | 500 | 465 | 0% | 8468.0944 | 绿 |  |  | 88.92
596 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 9 | 领槿线 | 550 | 83.52 | 0% | 8161.184 | 绿 |  |  | 31.2
597 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 011 | 领秀A线 | 550.2309 | 243.72 | 0% | 10151.3344 | 绿 |  |  | 145.92
598 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 014 | 领商线 | 520.2079 | 449.76 | 0% | 10980.296 | 绿 |  |  | 217.8
599 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 017 | 领汇线 | 599.8845 | 59.16 | 0% | 8561.408 | 绿 |  |  | 14.4
600 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 019 | 领泉线 | 520.2079 | 171.48 | 0% | 8020.6544 | 绿 |  |  | 46.92
601 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 022 | 领铁线 | 530.0231 | 210.84 | 0% | 8200.3008 | 绿 |  |  | 49.44
602 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 023 | 领西线 | 550.2309 | 653.4 | 0% | 7651.0192 | 绿 |  |  | 1.56
603 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 025 | 领商Ⅱ线 | 550.2309 | 363.36 | 0% | 9637.9696 | 绿 |  |  | 116.28
604 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 026 | 领热线 | 479.7921 | 77.88 | 0% | 6911.9568 | 绿 |  |  | 15.24
605 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 027 | 领研线 | 550.2309 | 348 | 0% | 9064.3312 | 绿 |  |  | 83.16
606 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 028 | 领绿线 | 500 | 200.52 | 0% | 7466.3056 | 绿 |  |  | 31.08
607 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 036 | 东河线 | 530.0231 | 496.8 | 0% | 8738.6064 | 绿 |  |  | 80.52
608 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 037 | 领河线 | 530.0231 | 249.48 | 0% | 7901.0112 | 绿 |  |  | 32.16
609 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 038 | 领雲线 | 520.2079 | 206.16 | 0% | 8130.8096 | 绿 |  |  | 53.28
610 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 039 | 领秀D线 | 550.2309 | 265.92 | 0% | 9423.8944 | 绿 |  |  | 103.92
611 | 市中供电中心 | 领秀变电站 | 110 | 041 | 领程线 | 500 | 242.52 | 0% | 8102.296 | 绿 |  |  | 67.8
612 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 001 | 洞豪线 | 550.2309 | 414.324 | 0% | 8237.1834 | 绿 |  |  | 35.4032
613 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 002 | 洞永线 | 550.2309 | 191.1201 | 0% | 7927.0775 | 绿 |  |  | 17.4987
614 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 003 | 洞绿Ⅱ线 | 500 | 454.9613 | 0% | 9542.2635 | 绿 |  |  | 150.939
615 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 004 | 洞峪线 | 520.2079 | 62.7059 | 0% | 7545.9617 | 绿 |  |  | 19.5128
616 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 005 | 洞江Ⅰ线 | 550.2309 | 404.9754 | 0% | 9500.1717 | 绿 |  |  | 108.324
617 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 007 | 洞高线 | 550.2309 | 335.8063 | 0% | 8959.9505 | 绿 |  |  | 77.1334
618 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 008 | 洞行线 | 599.8845 | 169.1609 | 0% | 9350.3305 | 绿 |  |  | 59.9498
619 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 011 | 洞绿线 | 550.2309 | 206.8464 | 0% | 7958.8441 | 绿 |  |  | 19.3328
620 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 013 | 洞苑Ⅰ线 | 550.2309 | 4.8631 | 0% | 7687.325 | 绿 |  |  | 3.6562
621 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 014 | 洞青线 | 550.2309 | 432.763 | 0% | 9823.3975 | 绿 |  |  | 126.986
622 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 015 | 洞秀Ⅰ线 | 550.2309 | 338.1873 | 0% | 9632.3233 | 绿 |  |  | 115.954
623 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 023 | 洞燕线 | 550.2309 | 172.8076 | 0% | 8956.0552 | 绿 |  |  | 76.9085
624 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 024 | 洞信线 | 550.2309 | 355.3405 | 0% | 11681.5391 | 绿 |  |  | 234.269
625 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 027 | 洞悦线 | 550.2309 | 236.49 | 0% | 8098.7083 | 绿 |  |  | 27.4081
626 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 028 | 洞建线 | 550.2309 | 337.7202 | 0% | 8414.0085 | 绿 |  |  | 45.6125
627 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 029 | 洞江Ⅱ线 | 550.2309 | 401.2794 | 0% | 7832.0877 | 绿 |  |  | 12.0143
628 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 036 | 洞峪Ⅱ线 | 550.2309 | 11.9981 | 0% | 7656.8382 | 绿 |  |  | 1.896
629 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 037 | 洞苑Ⅱ线 | 550.2309 | 134.9546 | 0% | 8294.5473 | 绿 |  |  | 38.7152
630 | 高新供电中心 | 龙洞变电站 | 110 | 039 | 洞秀Ⅱ线 | 550.2309 | 96.0436 | 0% | 7675.2759 | 绿 |  |  | 2.9605
631 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 001 | 洛泉线 | 449.7691 | 362.04 | 0% | 7772.0944 | 绿 |  |  | 88.92
632 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 002 | 洛北线 | 449.7691 | 294.36 | 0% | 7121.5552 | 绿 |  |  | 51.36
633 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 003 | 洛粟线 | 449.7691 | 403.68 | 0% | 7932.1312 | 绿 |  |  | 98.16
634 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 004 | 洛化线 | 300.2309 | 0.72 | 0% | 4168.3136 | 绿 |  |  | 0.48
635 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 005 | 洛信Ⅰ线 | 550.2309 | 357.12 | 0% | 8465.752 | 绿 |  |  | 48.6
636 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 006 | 洛服线 | 449.7691 | 263.88 | 0% | 6554.152 | 绿 |  |  | 18.6
637 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 007 | 洛平线 | 449.7691 | 339.96 | 0% | 7190.1424 | 绿 |  |  | 55.32
638 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 008 | 洛山线 | 520.2079 | 431.04 | 0% | 9157.5392 | 绿 |  |  | 112.56
639 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 011 | 洛新线 | 550.2309 | 89.16 | 0% | 7838.0752 | 绿 |  |  | 12.36
640 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 016 | 洛荣Ⅰ线 | 520.2079 | 408.72 | 0% | 8718.9968 | 绿 |  |  | 87.24
641 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 026 | 洛东线 | 520.2079 | 359.04 | 0% | 8573.5088 | 绿 |  |  | 78.84
642 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 027 | 洛安线 | 449.7691 | 395.04 | 0% | 6232 | 绿 |  |  | 0
643 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 028 | 洛河线 | 550.2309 | 285.12 | 0% | 8565.5152 | 绿 |  |  | 54.36
644 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 029 | 洛园线 | 550 | 520.44 | 0% | 7955.4224 | 绿 |  |  | 19.32
645 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 030 | 洛金线 | 449.7691 | 400.44 | 0% | 6616.504 | 绿 |  |  | 22.2
646 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 031 | 洛城线 | 449.7691 | 195 | 0% | 6863.8336 | 绿 |  |  | 36.48
647 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 032 | 洛医线 | 520.2079 | 161.16 | 0% | 7910.4992 | 绿 |  |  | 40.56
648 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 035 | 洛信Ⅱ线 | 550.2309 | 543.24 | 0% | 8449.1248 | 绿 |  |  | 47.64
649 | 天桥供电中心 | 洛口变电站 | 110 | 036 | 洛荣Ⅱ线 | 520.2079 | 490.8 | 0% | 8132.888 | 绿 |  |  | 53.4
650 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 002 | 茂御线 | 550.2309 | 82.548 | 0% | 7858.4435 | 绿 |  |  | 13.536
651 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 3 | 茂平线 | 500 | 0 | 0% | 6928 | 绿 |  |  | 0
652 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 006 | 茂万Ⅰ线 | 560.0462 | 533.556 | 0% | 8569.1211 | 绿 |  |  | 46.716
653 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 007 | 茂华Ⅰ线 | 550.2309 | 78.348 | 0% | 7909.1565 | 绿 |  |  | 16.464
654 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 8 | 茂江线 | 550 | 85 | 0% | 8364.8672 | 绿 |  |  | 42.96
655 | 历下供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 009 | 茂热线 | 550 | 163.26 | 0% | 7656.1328 | 绿 |  |  | 2.04
656 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 010 | 茂泉线 | 550.2309 | 72.336 | 0% | 7921.0034 | 绿 |  |  | 17.148
657 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 11 | 茂湖线 | 550 | 32.66 | 0% | 7673.7992 | 绿 |  |  | 3.06
658 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 027 | 茂中线 | 550.2309 | 192.096 | 0% | 8415.8704 | 绿 |  |  | 45.72
659 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 028 | 茂泰线 | 550 | 20 | 0% | 7668.6032 | 绿 |  |  | 2.76
660 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 029 | 茂华Ⅱ线 | 550.2309 | 152.652 | 0% | 8223.2027 | 绿 |  |  | 34.596
661 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 030 | 茂万Ⅱ线 | 550.2309 | 450.4439 | 0% | 7942.203 | 绿 |  |  | 18.372
662 | 历下供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 032 | 茂安线 | 550 | 166.704 | 0% | 8190.2816 | 绿 |  |  | 32.88
663 | 历下供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 039 | 茂科线 | 550 | 38.88 | 0% | 7895.9802 | 绿 |  |  | 15.888
664 | 高新供电中心 | 茂岭变电站 | 110 | 043 | 茂里线 | 550 | 480.828 | 0% | 8257.6218 | 绿 |  |  | 36.768
665 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 003 | 美非线 | 400 | 375.5088 | 0% | 7645.3771 | 绿 |  |  | 121.419
666 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 016 | 美世线 | 469.9769 | 191.676 | 0% | 6512 | 绿 |  |  | 0
667 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 017 | 美城线 | 449.7691 | 383.9472 | 0% | 7214.4735 | 绿 |  |  | 56.7248
668 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 018 | 美平线 | 469.9769 | 272.3728 | 0% | 6974.8181 | 绿 |  |  | 26.7216
669 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 019 | 美数线 | 550.2309 | 82.04 | 0% | 8135.5358 | 绿 |  |  | 29.5344
670 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 020 | 美水Ⅱ线 | 400.1155 | 290.1562 | 0% | 6607.5554 | 绿 |  |  | 61.4062
671 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 021 | 美润线 | 520 | 201.584 | 0% | 7335.0339 | 绿 |  |  | 7.5008
672 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 022 | 美园线 | 469.9769 | 459.8438 | 0% | 6512 | 绿 |  |  | 0
673 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 025 | 美海线 | 520.2079 | 505.3125 | 0% | 10382.4269 | 绿 |  |  | 183.281
674 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 026 | 美检线 | 520.2079 | 322.9688 | 0% | 8742.4446 | 绿 |  |  | 88.5938
675 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 027 | 美城Ⅱ线 | 400.1155 | 350.625 | 0% | 5771.325 | 绿 |  |  | 13.125
676 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 028 | 美居线 | 520 | 344.0992 | 0% | 8658.5313 | 绿 |  |  | 83.9152
677 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 029 | 美璨线 | 530 | 397.5424 | 0% | 8342.3928 | 绿 |  |  | 57.6624
678 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 030 | 美粟线 | 469.9769 | 494.1152 | 0% | 6706.8708 | 绿 |  |  | 11.2512
679 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 031 | 美槐线 | 469.9769 | 181.4062 | 0% | 7137.1446 | 绿 |  |  | 36.0938
680 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 045 | 美育线 | 469.9769 | 346.875 | 0% | 7957.1375 | 绿 |  |  | 83.4375
681 | 槐荫供电中心 | 美里湖变电站 | 220 | 046 | 美黄线 | 469.9769 | 507.6562 | 0% | 6723.0875 | 绿 |  |  | 12.1875
682 | 天桥供电中心 | 明湖开关站 | 10 | 001 | 开元线 | 479.7921 | 308.676 | 0% | 8043.2299 | 绿 |  |  | 80.556
683 | 天桥供电中心 | 明湖开关站 | 10 | 014 | 开铁线 | 449.7691 | 128.58 | 0% | 7208.4323 | 绿 |  |  | 56.376
684 | 天桥供电中心 | 明湖开关站 | 10 | 015 | 康桥线 | 300.2309 | 0.612 | 0% | 4170.392 | 绿 |  |  | 0.6
685 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 003 | 南西线 | 500 | 209 | 0% | 7361 | 绿 |  |  | 25
686 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 006 | 南民线 | 419.746 | 127 | 0% | 5816 | 绿 |  |  | 0
687 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 007 | 阳光Ⅰ线 | 300.2309 | 99 | 0% | 4160 | 绿 |  |  | 0
688 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 008 | 南银线 | 599.8845 | 81 | 0% | 8519.84 | 绿 |  |  | 12
689 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 011 | 南郊线 | 550.2309 | 329 | 0% | 8212.88 | 绿 |  |  | 34
690 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 012 | 南佳线 | 550.2309 | 405 | 0% | 8992.28 | 绿 |  |  | 79
691 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 013 | 魏华线 | 449.7691 | 487 | 0% | 7253.88 | 绿 |  |  | 59
692 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 015 | 健康线 | 389.7229 | 254 | 0% | 6854.88 | 绿 |  |  | 84
693 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 016 | 电磁线 | 400.1155 | 449 | 0% | 6115.56 | 绿 |  |  | 33
694 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 017 | 南铁Ⅰ线 | 469.9769 | 485 | 0% | 7395.32 | 绿 |  |  | 51
695 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 027 | 经十线 | 550.2309 | 199 | 0% | 7901.12 | 绿 |  |  | 16
696 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 028 | 七大线 | 500 | 235 | 0% | 7828.64 | 绿 |  |  | 52
697 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 030 | 南中Ⅱ线 | 330.254 | 0 | 0% | 4576 | 绿 |  |  | 0
698 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 031 | 南商线 | 469.9769 | 351 | 0% | 10045.28 | 绿 |  |  | 204
699 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 035 | 南槐线 | 500 | 354 | 0% | 8590.72 | 绿 |  |  | 96
700 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 036 | 辛庄线 | 539.8383 | 490 | 0% | 8744.36 | 绿 |  |  | 73
701 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 037 | 南光线 | 500 | 229 | 0% | 7828.64 | 绿 |  |  | 52
702 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 039 | 南阳线 | 550.2309 | 143 | 0% | 8160.92 | 绿 |  |  | 31
703 | 市中供电中心 | 南郊变电站 | 220 | 040 | 南行线 | 520.2079 | 165 | 0% | 7918.12 | 绿 |  |  | 41
704 | 市中供电中心 | 南郊开关站 | 220 | 005 | 山水Ⅰ线 | 199.7691 | 44.3142 | 0% | 2889.8289 | 绿 |  |  | 7.034
705 | 市中供电中心 | 南郊开关站 | 220 | 007 | 通联线 | 300.2309 | 40.0938 | 0% | 4300.1032 | 绿 |  |  | 8.0891
706 | 市中供电中心 | 南郊开关站 | 220 | 011 | 建设线 | 479.7921 | 18.9918 | 0% | 6696.7316 | 绿 |  |  | 2.8136
707 | 市中供电中心 | 南郊开关站 | 220 | 012 | 山水Ⅱ线 | 199.7691 | 76.3189 | 0% | 3548.1309 | 绿 |  |  | 45.0422
708 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 001 | 康岭线 | 600 | 347.28 | 0% | 9949.093 | 绿 |  |  | 94.428
709 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 002 | 出版线 | 479.7921 | 170.106 | 0% | 7575.1742 | 绿 |  |  | 53.532
710 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 003 | 大涧线 | 479.7921 | 0 | 0% | 6648 | 绿 |  |  | 0
711 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 004 | 水专线 | 520 | 117.048 | 0% | 8282.9782 | 绿 |  |  | 62.232
712 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 007 | 康大线 | 479.7921 | 320.304 | 0% | 7435.5058 | 绿 |  |  | 45.468
713 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 009 | 康水线 | 520.2079 | 82.944 | 0% | 7249.568 | 绿 |  |  | 2.4
714 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 010 | 康研Ⅰ线 | 479.7921 | 142.536 | 0% | 6671.2781 | 绿 |  |  | 1.344
715 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 011 | 西河线 | 479.7921 | 67.824 | 0% | 6781.0176 | 绿 |  |  | 7.68
716 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 013 | 大东线 | 479.7921 | 246.348 | 0% | 8165.6477 | 绿 |  |  | 87.624
717 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 016 | 康协线 | 300.2309 | 106.95 | 0% | 4612.5716 | 绿 |  |  | 26.13
718 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 017 | 康六线 | 479.7921 | 33.12 | 0% | 6706.8187 | 绿 |  |  | 3.396
719 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 018 | 康程线 | 500 | 33.504 | 0% | 7085.3349 | 绿 |  |  | 9.084
720 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 019 | 康保线 | 479.7921 | 379.272 | 0% | 7712.3486 | 绿 |  |  | 61.452
721 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 022 | 康都线 | 479.7921 | 95.988 | 0% | 7060.7702 | 绿 |  |  | 23.832
722 | 市中供电中心 | 南康变电站 | 110 | 023 | 康养线 | 479.7921 | 119.724 | 0% | 7447.5605 | 绿 |  |  | 46.164
723 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 028 | 齐里线 | 530.0231 | 295.424 | 0% | 8421.9968 | 绿 |  |  | 62.24
724 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 030 | 齐庄线 | 530.0231 | 428.752 | 0% | 9431.2678 | 绿 |  |  | 120.512
725 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 031 | 齐堤线 | 550 | 421.456 | 0% | 9586.4122 | 绿 |  |  | 113.488
726 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 034 | 齐车线 | 550 | 94.112 | 0% | 8262.6099 | 绿 |  |  | 37.056
727 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 035 | 齐通Ⅰ线 | 550 | 183.12 | 0% | 8347.4086 | 绿 |  |  | 41.952
728 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 041 | 齐金线 | 550 | 227.6 | 0% | 7906.7878 | 绿 |  |  | 16.512
729 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 043 | 齐联线 | 520.2079 | 349.584 | 0% | 7838.7251 | 绿 |  |  | 36.416
730 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 45 | 齐慧线 | 550 | 418.224 | 0% | 7928.9574 | 绿 |  |  | 17.792
731 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 050 | 齐山线 | 530.0231 | 460.816 | 0% | 8250.7366 | 绿 |  |  | 52.352
732 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 051 | 齐御线 | 530.0231 | 335.552 | 0% | 8224.9645 | 绿 |  |  | 50.864
733 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 055 | 齐海线 | 550 | 385.472 | 0% | 7793.7229 | 绿 |  |  | 9.984
734 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 056 | 齐航线 | 550 | 376.75 | 0% | 9023.8586 | 绿 |  |  | 81.008
735 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 062 | 齐鑫线 | 530.0231 | 334.432 | 0% | 7799.5853 | 绿 |  |  | 26.304
736 | 槐荫供电中心 | 齐福变电站 | 220 | 63 | 齐通Ⅱ线 | 550 | 193 | 0% | 7786.5178 | 绿 |  |  | 9.568
737 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 001 | 前苑线 | 550.2309 | 387.2217 | 0% | 8409.7963 | 绿 |  |  | 45.3693
738 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 002 | 前玉线 | 500 | 309.7596 | 0% | 7494.3432 | 绿 |  |  | 32.6988
739 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 004 | 米山线 | 659.9307 | 382.1892 | 0% | 10727.3251 | 绿 |  |  | 91.416
740 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 005 | 前商线 | 530.0231 | 316.53 | 0% | 8141.9792 | 绿 |  |  | 46.0727
741 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 006 | 王官Ⅰ线 | 550.2309 | 188.8092 | 0% | 8141.6255 | 绿 |  |  | 29.886
742 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 007 | 前工线 | 469.9769 | 160.6812 | 0% | 6670.3325 | 绿 |  |  | 9.1416
743 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 008 | 前热Ⅰ线 | 550.2309 | 242.2524 | 0% | 8781.0453 | 绿 |  |  | 66.804
744 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 009 | 前金线 | 520.2079 | 470.0892 | 0% | 9637.7882 | 绿 |  |  | 140.288
745 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 010 | 前华线 | 520.2079 | 533.7288 | 0% | 9004.465 | 绿 |  |  | 103.722
746 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 011 | 前磁线 | 550.2309 | 252.4488 | 0% | 8525.2774 | 绿 |  |  | 52.0368
747 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 014 | 前海线 | 520.2079 | 171.5808 | 0% | 7762.1638 | 绿 |  |  | 31.9956
748 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 016 | 前国线 | 530.0231 | 149.43 | 0% | 7423.1663 | 绿 |  |  | 4.5708
749 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 017 | 前军线 | 550.2309 | 226.4304 | 0% | 8689.6996 | 绿 |  |  | 61.53
750 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 022 | 红庙线 | 570 | 250.6908 | 0% | 8439.9044 | 绿 |  |  | 31.2924
751 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 023 | 前热Ⅱ线 | 550.2309 | 173.0364 | 0% | 7672.7316 | 绿 |  |  | 2.8136
752 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 024 | 前门线 | 599.8845 | 90.7128 | 0% | 8756.549 | 绿 |  |  | 25.6668
753 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 025 | 前铁线 | 550.2309 | 483.0984 | 0% | 9597.0598 | 绿 |  |  | 113.918
754 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 026 | 袁柳线 | 520.2079 | 338.2392 | 0% | 8815.684 | 绿 |  |  | 92.8224
755 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 028 | 前印线 | 479.7921 | 66.804 | 0% | 6672.3588 | 绿 |  |  | 1.4064
756 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 30 | 前安线 | 530 | 67 | 0% | 7398.4874 | 绿 |  |  | 3.1644
757 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 031 | 前宏线 | 520.2079 | 352.3032 | 0% | 9187.1564 | 绿 |  |  | 114.27
758 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 032 | 前卫线 | 550.2309 | 190.2156 | 0% | 8342.586 | 绿 |  |  | 41.4888
759 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 033 | 前龙线 | 520.2079 | 173.3388 | 0% | 7652.549 | 绿 |  |  | 25.6668
760 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 034 | 卫峨线 | 520.2079 | 529.158 | 0% | 9552.5391 | 绿 |  |  | 135.366
761 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 035 | 前白线 | 520.2079 | 136.4208 | 0% | 7756.0741 | 绿 |  |  | 31.644
762 | 市中供电中心 | 前卫变电站 | 110 | 036 | 前融线 | 530.0231 | 46.4112 | 0% | 7618.037 | 绿 |  |  | 15.822
763 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 001 | 清馆Ⅰ线 | 550.2309 | 459.6719 | 0% | 11339.7808 | 绿 |  |  | 214.537
764 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 002 | 清剧Ⅰ线 | 550.2309 | 159.3201 | 0% | 8026.0353 | 绿 |  |  | 23.2122
765 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 003 | 清星线 | 550.2309 | 127.6671 | 0% | 7952.938 | 绿 |  |  | 18.9918
766 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 004 | 清槐线 | 550.2309 | 426.6121 | 0% | 9159.0439 | 绿 |  |  | 88.6284
767 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 005 | 清速Ⅰ线 | 550.2309 | 79.1325 | 0% | 7709.2802 | 绿 |  |  | 4.9238
768 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 008 | 清学线 | 550.2309 | 507.1514 | 0% | 8105.2241 | 绿 |  |  | 27.7843
769 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 009 | 清城线 | 550.2309 | 209.9649 | 0% | 8245.3273 | 绿 |  |  | 35.8734
770 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 010 | 清绣线 | 550.2309 | 474.4433 | 0% | 8726.5514 | 绿 |  |  | 63.6577
771 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 011 | 清顺线 | 520.2079 | 403.3999 | 0% | 7823.2358 | 绿 |  |  | 35.5217
772 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 012 | 清益线 | 520.2079 | 233.5288 | 0% | 8109.5337 | 绿 |  |  | 52.0516
773 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 019 | 清馆Ⅱ线 | 550.2309 | 104.4549 | 0% | 8178.3214 | 绿 |  |  | 32.0047
774 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 020 | 清剧Ⅱ线 | 550.2309 | 124.8535 | 0% | 7782.3775 | 绿 |  |  | 9.1442
775 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 021 | 清场线 | 550.2309 | 83.7046 | 0% | 7873.7492 | 绿 |  |  | 14.4197
776 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 022 | 清非线 | 550.2309 | 348.5347 | 0% | 7666.6401 | 绿 |  |  | 2.4619
777 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 023 | 清恒线 | 550.2309 | 303.8688 | 0% | 8300.1503 | 绿 |  |  | 39.0387
778 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 024 | 清化线 | 550.2309 | 457.21 | 0% | 9043.3065 | 绿 |  |  | 81.9461
779 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 025 | 清安线 | 456.1201 | 137.163 | 0% | 6849.9556 | 绿 |  |  | 30.5979
780 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 027 | 清暖线 | 550.2309 | 391.7938 | 0% | 7721.4631 | 绿 |  |  | 5.6272
781 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 028 | 清速Ⅱ线 | 550.2309 | 22.1571 | 0% | 7678.823 | 绿 |  |  | 3.1653
782 | 槐荫供电中心 | 清河变电站 | 220 | 029 | 清堡线 | 550.2309 | 50.6448 | 0% | 7745.8289 | 绿 |  |  | 7.034
783 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 001 | 福柳线 | 469.9769 | 182.5323 | 0% | 7376.6473 | 绿 |  |  | 49.9219
784 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 002 | 福华线 | 479.7921 | 347.1279 | 0% | 8279.8696 | 绿 |  |  | 94.2188
785 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 003 | 福卉线 | 479.7921 | 176.5534 | 0% | 6946.3647 | 绿 |  |  | 17.2266
786 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 004 | 福银线 | 349.8845 | 5.2734 | 0% | 4896.7125 | 绿 |  |  | 2.8125
787 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 005 | 福盛线 | 550.2309 | 315.4749 | 0% | 8634.7848 | 绿 |  |  | 58.3594
788 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 006 | 福新线 | 449.7691 | 333.6328 | 0% | 6664.3228 | 绿 |  |  | 24.9609
789 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 007 | 福港线 | 479.7921 | 301.0552 | 0% | 7390.8652 | 绿 |  |  | 42.8906
790 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 008 | 福利线 | 599.8845 | 197.9297 | 0% | 8920.9071 | 绿 |  |  | 35.1563
791 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 011 | 福医线 | 479.7921 | 336.7969 | 0% | 8419.9226 | 绿 |  |  | 102.305
792 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 013 | 福名线 | 550.2309 | 473.5547 | 0% | 7812.7603 | 绿 |  |  | 10.8984
793 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 014 | 福冠线 | 550.2309 | 106.5234 | 0% | 7855.3848 | 绿 |  |  | 13.3594
794 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 015 | 福商线 | 539.8383 | 285.8203 | 0% | 7912.3228 | 绿 |  |  | 24.9609
795 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 016 | 福黄Ⅰ线 | 550.2309 | 241.1976 | 0% | 7770.1375 | 绿 |  |  | 8.4375
796 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 020 | 福桥线 | 469.9769 | 451.7578 | 0% | 7224.4201 | 绿 |  |  | 41.1328
797 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 021 | 福门线 | 479.7921 | 215.9438 | 0% | 7104.6799 | 绿 |  |  | 26.3672
798 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 022 | 福强线 | 419.746 | 153.3412 | 0% | 5889.0688 | 绿 |  |  | 4.2188
799 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 023 | 福君线 | 550 | 17.2266 | 0% | 7760.8485 | 绿 |  |  | 8.0859
800 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 024 | 福美线 | 479.7921 | 241.5235 | 0% | 6891.5625 | 绿 |  |  | 14.0625
801 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 025 | 福园线 | 469.9769 | 318.5157 | 0% | 6706.85 | 绿 |  |  | 11.25
802 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 026 | 福蓉线 | 520.2079 | 459.8438 | 0% | 8170.0723 | 绿 |  |  | 55.5469
803 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 034 | 福海线 | 550.2309 | 245.8383 | 0% | 7727.514 | 绿 |  |  | 5.9766
804 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 036 | 福天线 | 520.2079 | 226.1431 | 0% | 7646.4125 | 绿 |  |  | 25.3125
805 | 高新供电中心 | 全福变电站 | 110 | 038 | 福柳Ⅱ线 | 520.2079 | 257.0927 | 0% | 7896.0647 | 绿 |  |  | 39.7266
806 | 天桥供电中心 | 全福变电站 | 110 | 039 | 福黄Ⅱ线 | 550.2309 | 431.0157 | 0% | 7971.0772 | 绿 |  |  | 20.0391
807 | 天桥供电中心 | 全福变电站 | 110 | 040 | 福全线 | 450 | 150.8203 | 0% | 6576.1875 | 绿 |  |  | 19.6875
808 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 001 | 运医Ⅰ线 | 475.1732 | 199.7656 | 0% | 7729.1915 | 绿 |  |  | 66.1196
809 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 002 | 运江线 | 469.9769 | 283.4702 | 0% | 7456.1738 | 绿 |  |  | 54.5135
810 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 003 | 运法线 | 300.2309 | 201.1724 | 0% | 5350.8782 | 绿 |  |  | 68.7574
811 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 004 | 运政Ⅰ线 | 449.7691 | 2.1102 | 0% | 6253.3201 | 绿 |  |  | 1.2309
812 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 005 | 运商线 | 300.2309 | 348.6425 | 0% | 4860.5559 | 绿 |  |  | 40.4478
813 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 006 | 运奥Ⅰ线 | 500 | 156.5065 | 0% | 7235.6188 | 绿 |  |  | 17.7609
814 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 007 | 运兴线 | 500 | 283.8219 | 0% | 7908.7225 | 绿 |  |  | 56.6237
815 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 008 | 运奥Ⅲ线 | 500 | 124.326 | 0% | 7607.1969 | 绿 |  |  | 39.2146
816 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 012 | 运博线 | 449.7691 | 176.3775 | 0% | 6265.5029 | 绿 |  |  | 1.9344
817 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 013 | 运蕾线 | 550.2309 | 337.1045 | 0% | 8537.7166 | 绿 |  |  | 52.755
818 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 014 | 运村Ⅰ线 | 449.7691 | 102.3447 | 0% | 6871.6016 | 绿 |  |  | 36.9285
819 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 015 | 运动线 | 550.2309 | 235.428 | 0% | 10795.8462 | 绿 |  |  | 183.132
820 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 019 | 运政Ⅱ线 | 449.7691 | 153.6929 | 0% | 6859.4187 | 绿 |  |  | 36.2251
821 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 020 | 运奥Ⅱ线 | 500 | 96.3658 | 0% | 7104.6519 | 绿 |  |  | 10.1993
822 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 021 | 运绿线 | 449.7691 | 251.4655 | 0% | 7355.8706 | 绿 |  |  | 64.8886
823 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 022 | 运奥Ⅳ线 | 500 | 251.8172 | 0% | 7555.4187 | 绿 |  |  | 36.2251
824 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 023 | 运村Ⅱ线 | 469.9769 | 121.6882 | 0% | 7270.3856 | 绿 |  |  | 43.7867
825 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 024 | 运水线 | 449.7691 | 162.1337 | 0% | 8080.7541 | 绿 |  |  | 106.741
826 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 032 | 运政Ⅲ线 | 449.7691 | 103.7515 | 0% | 6323.3717 | 绿 |  |  | 5.2755
827 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 034 | 运潮线 | 500 | 370.8676 | 0% | 7424.4536 | 绿 |  |  | 28.6636
828 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 035 | 运龙线 | 550.2309 | 215.5921 | 0% | 8251.4187 | 绿 |  |  | 36.2251
829 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 037 | 运医Ⅱ线 | 475.1732 | 180.598 | 0% | 7640.8664 | 绿 |  |  | 61.02
830 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 040 | 运保线 | 550.2309 | 70.5159 | 0% | 8150.9108 | 绿 |  |  | 30.4221
831 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 045 | 运研线 | 500 | 102.1776 | 0% | 7065.0693 | 绿 |  |  | 7.9139
832 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 047 | 运医Ⅲ线 | 475 | 132.972 | 0% | 7314.6517 | 绿 |  |  | 42.324
833 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 048 | 运工线 | 550.2309 | 2.4621 | 0% | 7660.5521 | 绿 |  |  | 2.1104
834 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 049 | 运科线 | 550.2309 | 5.9795 | 0% | 7697.1044 | 绿 |  |  | 4.2208
835 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 050 | 运湖线 | 550.2309 | 2.4619 | 0% | 7663.5944 | 绿 |  |  | 2.286
836 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 051 | 运数线 | 530.0231 | 229.3084 | 0% | 7742.9904 | 绿 |  |  | 23.0364
837 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 053 | 运汇线 | 550.2309 | 402.5596 | 0% | 9037.3518 | 绿 |  |  | 81.6023
838 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 054 | 运谷线 | 550 | 447.42 | 0% | 8420.1526 | 绿 |  |  | 46.152
839 | 高新供电中心 | 全运变电站 | 110 | 055 | 运铁线 | 500 | 340.2697 | 0% | 8301.6198 | 绿 |  |  | 79.3083
840 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 001 | 制锦线 | 469.9769 | 264.4784 | 0% | 7413.5337 | 绿 |  |  | 52.0516
841 | 天桥供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 002 | 天坦线 | 460 | 304.296 | 0% | 6385.9429 | 绿 |  |  | 0.7034
842 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 003 | 省府线 | 400.1155 | 196.0336 | 0% | 7205.0988 | 绿 |  |  | 95.9064
843 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 004 | 天桥线 | 520.2079 | 263.775 | 0% | 8913.6043 | 绿 |  |  | 98.476
844 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 005 | 泉邮Ⅰ线 | 400.1155 | 375.653 | 0% | 7798.0594 | 绿 |  |  | 130.142
845 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 006 | 泉利线 | 550.2309 | 1.0551 | 0% | 7642.2743 | 绿 |  |  | 1.0551
846 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 007 | 四大线 | 520.2079 | 384.7598 | 0% | 8718.6781 | 绿 |  |  | 87.2216
847 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 008 | 商场线 | 530.0231 | 55.2169 | 0% | 7514.5604 | 绿 |  |  | 9.8476
848 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 009 | 大政线 | 469.9769 | 152.2861 | 0% | 7498.8139 | 绿 |  |  | 56.9754
849 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 010 | 顺河线 | 469.9769 | 201.1724 | 0% | 6944.4925 | 绿 |  |  | 24.9707
850 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 011 | 普利线 | 229.7921 | 39.0387 | 0% | 3214.4572 | 绿 |  |  | 1.7585
851 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 012 | 泉晶线 | 500 | 25.7939 | 0% | 6946.2743 | 绿 |  |  | 1.0551
852 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 015 | 泉达Ⅰ线 | 400.1155 | 395.5847 | 0% | 6469.9913 | 绿 |  |  | 53.4637
853 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 016 | 泉顺线 | 449.7691 | 225.4525 | 0% | 7030.0242 | 绿 |  |  | 46.0753
854 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 022 | 泉电线 | 400.1155 | 115.8381 | 0% | 5572.4296 | 绿 |  |  | 1.6414
855 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 023 | 商场Ⅱ线 | 400.1155 | 226.0484 | 0% | 7038.5826 | 绿 |  |  | 86.2923
856 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 024 | 南关线 | 469.9769 | 263.0716 | 0% | 8327.2572 | 绿 |  |  | 104.807
857 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 025 | 二大线 | 520.2079 | 188.1595 | 0% | 8091.2594 | 绿 |  |  | 50.9965
858 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 026 | 红泉线 | 400.1155 | 23.2145 | 0% | 5673.9637 | 绿 |  |  | 7.5037
859 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 028 | 泉达Ⅱ线 | 479.7921 | 142.4385 | 0% | 7184.0471 | 绿 |  |  | 30.9496
860 | 天桥供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 033 | 泉铁线 | 550 | 64.0094 | 0% | 8095.9326 | 绿 |  |  | 27.4326
861 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 034 | 泉清线 | 469.9769 | 65.4162 | 0% | 6822.6636 | 绿 |  |  | 17.9367
862 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 036 | 三联Ⅰ线 | 469.9769 | 164.2439 | 0% | 7900.8492 | 绿 |  |  | 80.1876
863 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 037 | 泉东线 | 469.9769 | 226.4948 | 0% | 7023.6813 | 绿 |  |  | 29.5428
864 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 038 | 泉北线 | 120.0924 | 40.7972 | 0% | 1865.0177 | 绿 |  |  | 11.6061
865 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 044 | 金龙线 | 469.9769 | 123.4467 | 0% | 6962.7669 | 绿 |  |  | 26.0258
866 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 045 | 泉达Ⅲ线 | 479.7921 | 331.3014 | 0% | 8420.6154 | 绿 |  |  | 102.345
867 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 049 | 泉乐线 | 479.7921 | 285.5804 | 0% | 8926.2035 | 绿 |  |  | 131.536
868 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 053 | 泉康线 | 500 | 143.8453 | 0% | 7598.0588 | 绿 |  |  | 38.687
869 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 054 | 泉银线 | 500 | 470.5746 | 0% | 8651.8787 | 绿 |  |  | 99.5311
870 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 055 | 泉能线 | 500 | 99.1794 | 0% | 7348.3096 | 绿 |  |  | 24.2673
871 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 056 | 泉防线 | 469.9769 | 40.7972 | 0% | 6585.0973 | 绿 |  |  | 4.2204
872 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 057 | 泉商线 | 469.9769 | 41.8523 | 0% | 6597.2802 | 绿 |  |  | 4.9238
873 | 市中供电中心 | 泉城变电站 | 110 | 058 | 泉热线 | 469.9769 | 2.8136 | 0% | 6536.3658 | 绿 |  |  | 1.4068
874 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 003 | 港体Ⅰ线 | 400.1155 | 149.976 | 0% | 5935.5706 | 绿 |  |  | 22.608
875 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 006 | 港康线 | 400.1155 | 17.99 | 0% | 5544 | 绿 |  |  | 0
876 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 007 | 港十线 | 550 | 419.568 | 0% | 8705.9326 | 绿 |  |  | 62.652
877 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 008 | 港计线 | 500 | 327.576 | 0% | 8328.2181 | 绿 |  |  | 80.844
878 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 009 | 泉安线 | 469.9769 | 221.16 | 0% | 6876.7592 | 绿 |  |  | 21.06
879 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 010 | 港城线 | 500 | 334.308 | 0% | 8608.8021 | 绿 |  |  | 97.044
880 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 012 | 港舜线 | 550.2309 | 297.3 | 0% | 8692.5054 | 绿 |  |  | 61.692
881 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 014 | 港健线 | 500 | 88.104 | 0% | 6991.3912 | 绿 |  |  | 3.66
882 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 018 | 港刘线 | 500 | 281.448 | 0% | 7492.9091 | 绿 |  |  | 32.616
883 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 019 | 港医线 | 550 | 231.864 | 0% | 8223.4944 | 绿 |  |  | 34.7976
884 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 020 | 港体线 | 449.7691 | 241.044 | 0% | 7023.039 | 绿 |  |  | 45.672
885 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 021 | 港府线 | 300.2309 | 30.72 | 0% | 4257.2691 | 绿 |  |  | 5.616
886 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 022 | 港新线 | 550.2309 | 466.68 | 0% | 8945.031 | 绿 |  |  | 76.272
887 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 023 | 港汇线 | 550.2309 | 534.072 | 0% | 9346.7858 | 绿 |  |  | 99.468
888 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 025 | 港豪线 | 550.2309 | 114.66 | 0% | 8213.0186 | 绿 |  |  | 34.008
889 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 027 | 港峪线 | 550.2309 | 330.912 | 0% | 9435.3256 | 绿 |  |  | 104.58
890 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 028 | 港翠线 | 550.2309 | 62.496 | 0% | 7925.368 | 绿 |  |  | 17.4
891 | 高新供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 030 | 港明线 | 550.2309 | 620.34 | 0% | 8876.4438 | 绿 |  |  | 72.312
892 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 001 | 商泉线 | 550.2309 | 18.1423 | 0% | 7702.8285 | 绿 |  |  | 4.5513
893 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 004 | 商尊Ⅱ线 | 550 | 98.1822 | 0% | 8842.9858 | 绿 |  |  | 70.565
894 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 006 | 商投Ⅰ线 | 550.2309 | 116.1591 | 0% | 7866.0938 | 绿 |  |  | 13.9777
895 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 007 | 商融线 | 550.2309 | 258.1729 | 0% | 8845.1708 | 绿 |  |  | 70.5064
896 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 008 | 商新线 | 550.2309 | 125.244 | 0% | 8394.6118 | 绿 |  |  | 44.4926
897 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 010 | 商安线 | 550 | 167.5151 | 0% | 7974.6805 | 绿 |  |  | 20.4319
898 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 012 | 商团线 | 550 | 8.5007 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
899 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 026 | 商绿线 | 550.2309 | 63.2133 | 0% | 7834.651 | 绿 |  |  | 12.1623
900 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 029 | 商平线 | 550 | 1.9322 | 0% | 7641.1676 | 绿 |  |  | 1.176
901 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 030 | 商复线 | 550 | 35.3774 | 0% | 7840.1006 | 绿 |  |  | 12.6617
902 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 031 | 商泰线 | 550 | 57.9025 | 0% | 7758.6443 | 绿 |  |  | 7.9587
903 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 038 | 商泺线 | 550.2309 | 1.9069 | 0% | 7667.079 | 绿 |  |  | 2.4872
904 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 042 | 商金线 | 550 | 63.9593 | 0% | 7698.5419 | 绿 |  |  | 4.4886
905 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 043 | 商尊线 | 550 | 314.2602 | 0% | 8485.0438 | 绿 |  |  | 49.8986
906 | 历下供电中心 | 商务变电站 | 110 | 044 | 商投Ⅱ线 | 550.2309 | 207.3884 | 0% | 8901.1456 | 绿 |  |  | 73.7382
907 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 002 | 水医线 | 400.1155 | 178.689 | 0% | 5596.8 | 绿 |  |  | 3.0485
908 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 003 | 湖电Ⅰ线 | 475.1732 | 0 | 0% | 7974.2418 | 绿 |  |  | 80.268
909 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 004 | 珍珠线 | 475.1732 | 171.1777 | 0% | 7124.1623 | 绿 |  |  | 31.1872
910 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 005 | 磷肥线 | 475.1732 | 407.7781 | 0% | 7838.9622 | 绿 |  |  | 72.4574
911 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 006 | 一棉线 | 475.1732 | 198.3785 | 0% | 7302.8614 | 绿 |  |  | 41.5047
912 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 007 | 水兴线 | 520.2079 | 9.3796 | 0% | 7264.8591 | 绿 |  |  | 3.2829
913 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 008 | 水洁线 | 469.9769 | 436.4045 | 0% | 11889.479 | 绿 |  |  | 310.478
914 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 009 | 水美线 | 400.1155 | 256.7666 | 0% | 5592.7364 | 绿 |  |  | 2.8139
915 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 10 | 水园线 | 550 | 350 | 0% | 9285.9604 | 绿 |  |  | 96.1409
916 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 011 | 明湖Ⅰ线 | 550.2309 | 85.3544 | 0% | 7948.9093 | 绿 |  |  | 18.7592
917 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 021 | 湖电Ⅱ线 | 475.1732 | 0 | 0% | 7552.9501 | 绿 |  |  | 55.944
918 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 022 | 北园线 | 550 | 162.7361 | 0% | 7864.482 | 绿 |  |  | 14.0694
919 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 023 | 明湖Ⅱ线 | 550.2309 | 306.244 | 0% | 7733.6569 | 绿 |  |  | 6.3312
920 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 024 | 海晏线 | 550 | 251.8423 | 0% | 8859.5177 | 绿 |  |  | 71.5195
921 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 025 | 水清线 | 550.2309 | 110.2103 | 0% | 7875.8051 | 绿 |  |  | 14.5384
922 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 030 | 利民线 | 475.1732 | 474.1388 | 0% | 9402.5875 | 绿 |  |  | 162.736
923 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 033 | 生产线 | 475.1732 | 291.2366 | 0% | 7477.5007 | 绿 |  |  | 51.5878
924 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 034 | 仁丰线 | 475.1732 | 377.5289 | 0% | 7993.2938 | 绿 |  |  | 81.368
925 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 035 | 水航线 | 520.2079 | 1.8759 | 0% | 7419.1914 | 绿 |  |  | 12.1935
926 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 041 | 水科线 | 550 | 17 | 0% | 7665.475 | 绿 |  |  | 2.5794
927 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 042 | 九棉线 | 520.2079 | 283.4984 | 0% | 7918.7401 | 绿 |  |  | 41.0358
928 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 043 | 板桥线 | 520.2079 | 332.2723 | 0% | 8873.1604 | 绿 |  |  | 96.1409
929 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 044 | 裕兴线 | 520.2079 | 209.3996 | 0% | 8247.2 | 绿 |  |  | 60
930 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 045 | 水达线 | 400.1155 | 206.5857 | 0% | 5633.3501 | 绿 |  |  | 5.1588
931 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 046 | 水银线 | 379.9076 | 211.519 | 0% | 5312.7385 | 绿 |  |  | 2.814
932 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 047 | 水盛线 | 460.1617 | 296.6235 | 0% | 7643.1191 | 绿 |  |  | 73.1593
933 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 048 | 水名线 | 550.2309 | 535.8097 | 0% | 8822.1041 | 绿 |  |  | 69.1746
934 | 天桥供电中心 | 水屯变电站 | 220 | 049 | 水好线 | 550.2309 | 152.184 | 0% | 7806.7624 | 绿 |  |  | 10.5521
935 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 001 | 舜峪Ⅰ线 | 520.2079 | 316.44 | 0% | 8024.8112 | 绿 |  |  | 47.16
936 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 002 | 舜政线 | 550.2309 | 125.88 | 0% | 8087.4832 | 绿 |  |  | 26.76
937 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 003 | 华港线 | 550.2309 | 410.28 | 0% | 8756.728 | 绿 |  |  | 65.4
938 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 004 | 舜学线 | 550.2309 | 146.64 | 0% | 7709.2144 | 绿 |  |  | 4.92
939 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 006 | 舜博线 | 550 | 70.68 | 0% | 7913.8544 | 绿 |  |  | 16.92
940 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 008 | 舜英Ⅰ线 | 550.2309 | 266.52 | 0% | 7794.4288 | 绿 |  |  | 9.84
941 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 009 | 舜峪Ⅲ线 | 520.2079 | 69.96 | 0% | 7517.6816 | 绿 |  |  | 17.88
942 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 011 | 舜豪线 | 520.2079 | 203.16 | 0% | 7883.48 | 绿 |  |  | 39
943 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 012 | 华禾线 | 550 | 92.76 | 0% | 8100.9104 | 绿 |  |  | 27.72
944 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 013 | 舜峪Ⅵ线 | 520.2079 | 179.64 | 0% | 8035.2032 | 绿 |  |  | 47.76
945 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 014 | 舜北线 | 479.7921 | 385.68 | 0% | 7982.3328 | 绿 |  |  | 77.04
946 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 015 | 舜智线 | 550 | 46.8 | 0% | 7766.288 | 绿 |  |  | 8.4
947 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 016 | 舜峪Ⅷ线 | 520.2079 | 378.6 | 0% | 7792.0304 | 绿 |  |  | 33.72
948 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 025 | 舜科线 | 550.2309 | 122.04 | 0% | 8287.0096 | 绿 |  |  | 38.28
949 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 026 | 舜英Ⅱ线 | 550.2309 | 635.64 | 0% | 10467.2512 | 绿 |  |  | 164.16
950 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 028 | 舜奥线 | 550.2309 | 146.64 | 0% | 8002.2688 | 绿 |  |  | 21.84
951 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 029 | 华铁线 | 550.2309 | 199.68 | 0% | 9359.464 | 绿 |  |  | 100.2
952 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 030 | 舜峪Ⅱ线 | 520.2079 | 1.8 | 0% | 7239.176 | 绿 |  |  | 1.8
953 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 031 | 舜城Ⅰ线 | 550.2309 | 625.08 | 0% | 8671.5136 | 绿 |  |  | 60.48
954 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 032 | 舜立线 | 550 | 28.44 | 0% | 7760.0528 | 绿 |  |  | 8.04
955 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 033 | 舜峪Ⅳ线 | 520.2079 | 207.72 | 0% | 7823.2064 | 绿 |  |  | 35.52
956 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 034 | 华水线 | 560 | 84 | 0% | 8416.1344 | 绿 |  |  | 37.92
957 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 035 | 舜峪Ⅴ线 | 520.2079 | 195.12 | 0% | 7555.0928 | 绿 |  |  | 20.04
958 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 036 | 舜龙线 | 550.2309 | 103.68 | 0% | 8257.912 | 绿 |  |  | 36.6
959 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 037 | 舜峪Ⅶ线 | 520.2079 | 476.4 | 0% | 7858.5392 | 绿 |  |  | 37.56
960 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 039 | 华逸线 | 550.2309 | 237.6 | 0% | 8634.1024 | 绿 |  |  | 58.32
961 | 高新供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 40 | 舜环线 | 600 | 30.96 | 0% | 8405.0496 | 绿 |  |  | 5.28
962 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 001 | 舜新线 | 400.1155 | 2.808 | 0% | 5588.5817 | 绿 |  |  | 2.574
963 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 002 | 舜文线 | 500 | 210.496 | 0% | 7683.9834 | 绿 |  |  | 43.648
964 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 004 | 千山线 | 430.1386 | 380.512 | 0% | 6624.5338 | 绿 |  |  | 38.368
965 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 006 | 舜鲁Ⅰ线 | 400.1155 | 102.726 | 0% | 6018.187 | 绿 |  |  | 27.378
966 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 007 | 舜历线 | 449.7691 | 362.912 | 0% | 7561.0675 | 绿 |  |  | 76.736
967 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 008 | 舜商线 | 449.7691 | 253.44 | 0% | 8067.0886 | 绿 |  |  | 105.952
968 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 011 | 舜华线 | 479.7921 | 241.12 | 0% | 7739.2986 | 绿 |  |  | 63.008
969 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 012 | 舜康线 | 400.1155 | 232.3796 | 0% | 7075.1348 | 绿 |  |  | 88.4027
970 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 013 | 舜美线 | 370.0924 | 103.649 | 0% | 5465.1078 | 绿 |  |  | 19.4635
971 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 014 | 舜园线 | 300.2309 | 136.8896 | 0% | 4580.1901 | 绿 |  |  | 24.2604
972 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 016 | 舜十线 | 560.0462 | 228.448 | 0% | 8430.6304 | 绿 |  |  | 38.72
973 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 021 | 舜岭线 | 560.0462 | 346.7762 | 0% | 10111.2939 | 绿 |  |  | 135.756
974 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 023 | 舜场线 | 400.1155 | 150.93 | 0% | 6504.5326 | 绿 |  |  | 55.458
975 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 024 | 舜大线 | 449.7691 | 392.1455 | 0% | 7760.9524 | 绿 |  |  | 88.2767
976 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 025 | 舜东线 | 400.1155 | 27.144 | 0% | 6062.7686 | 绿 |  |  | 29.952
977 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 026 | 金鸡线 | 475.1732 | 369.6 | 0% | 8583.6979 | 绿 |  |  | 115.456
978 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 027 | 舜联Ⅰ线 | 599.8845 | 171.072 | 0% | 8689.9917 | 绿 |  |  | 21.824
979 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 028 | 舜健线 | 449.7691 | 152.064 | 0% | 7268.4288 | 绿 |  |  | 59.84
980 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 030 | 舜医线 | 500 | 364.0095 | 0% | 8724.9846 | 绿 |  |  | 103.752
981 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 031 | 南历线 | 599.8845 | 259.776 | 0% | 9342.3322 | 绿 |  |  | 59.488
982 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 032 | 舜鲁Ⅱ线 | 400.1155 | 139.932 | 0% | 6078.9802 | 绿 |  |  | 30.888
983 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 033 | 舜广线 | 400.1155 | 113.724 | 0% | 5710.1681 | 绿 |  |  | 9.594
984 | 市中供电中心 | 舜玉变电站 | 110 | 034 | 红钢线 | 599.8845 | 405.152 | 0% | 9817.8701 | 绿 |  |  | 86.944
985 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 001 | 桃南线 | 500 | 180 | 0% | 7950.9625 | 绿 |  |  | 59.0625
986 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 003 | 桃里Ⅰ线 | 520.2079 | 144.48 | 0% | 7749.9272 | 绿 |  |  | 31.2891
987 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 005 | 桃博Ⅰ线 | 500 | 218.28 | 0% | 7512.55 | 绿 |  |  | 33.75
988 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 007 | 桃井线 | 500 | 53.76 | 0% | 7262.8978 | 绿 |  |  | 19.3359
989 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 009 | 桃园Ⅰ线 | 500 | 270 | 0% | 7360.3228 | 绿 |  |  | 24.9609
990 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 011 | 桃热Ⅰ线 | 550 | 29.53 | 0% | 7858.2728 | 绿 |  |  | 13.7109
991 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 023 | 桃井Ⅱ线 | 500 | 122.4 | 0% | 7135.0277 | 绿 |  |  | 11.9531
992 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 024 | 桃里Ⅱ线 | 520.2079 | 161.04 | 0% | 7999.5777 | 绿 |  |  | 45.7031
993 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 025 | 桃博Ⅱ线 | 530 | 4.56 | 0% | 7398.4815 | 绿 |  |  | 3.1641
994 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 027 | 桃西线 | 520.2079 | 116.4 | 0% | 7963.0446 | 绿 |  |  | 43.5938
995 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 029 | 桃园Ⅱ线 | 500 | 174.0235 | 0% | 7372.5022 | 绿 |  |  | 25.6641
996 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 037 | 桃润线 | 520.2079 | 360 | 0% | 9168.676 | 绿 |  |  | 113.203
997 | 市中供电中心 | 桃园变电站 | 110 | 041 | 桃热Ⅱ线 | 550 | 140.27 | 0% | 7632.9781 | 绿 |  |  | 0.70312
998 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 001 | 天政线 | 479.7921 | 345.384 | 0% | 8159.8282 | 绿 |  |  | 87.288
999 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 002 | 天北线 | 500 | 355.884 | 0% | 7538.4261 | 绿 |  |  | 35.244
1000 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 004 | 天坦线 | 479.7921 | 304.296 | 0% | 6660.1829 | 绿 |  |  | 0.7034
1001 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 005 | 天祥线 | 479.7921 | 275.832 | 0% | 7204.8034 | 绿 |  |  | 32.148
1002 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 006 | 天枢线 | 479.7921 | 63.048 | 0% | 6847.9421 | 绿 |  |  | 11.544
1003 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 007 | 天试线 | 479.7921 | 416.388 | 0% | 8351.4566 | 绿 |  |  | 98.352
1004 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 008 | 天柳线 | 469.9769 | 209.58 | 0% | 7860.8816 | 绿 |  |  | 77.88
1005 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 009 | 天湖线 | 469.9769 | 186.864 | 0% | 7896.6301 | 绿 |  |  | 79.944
1006 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 010 | 天清线 | 469.9769 | 263.964 | 0% | 6576.6382 | 绿 |  |  | 3.732
1007 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 011 | 天达Ⅰ线 | 479.7921 | 78.048 | 0% | 6699.5443 | 绿 |  |  | 2.976
1008 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 012 | 天铁线 | 590.0693 | 277.632 | 0% | 9623.8134 | 绿 |  |  | 83.592
1009 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 019 | 天安线 | 479.7921 | 295.836 | 0% | 7404.9533 | 绿 |  |  | 43.704
1010 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 020 | 天黎线 | 400.1155 | 97.524 | 0% | 5778.8592 | 绿 |  |  | 13.56
1011 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 023 | 天能线 | 479.7921 | 65.532 | 0% | 6970.3598 | 绿 |  |  | 18.612
1012 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 024 | 天门线 | 469.9769 | 322.692 | 0% | 8111.7445 | 绿 |  |  | 92.364
1013 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 025 | 天园线 | 469.9769 | 371.316 | 0% | 7588.4034 | 绿 |  |  | 62.148
1014 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 026 | 天顺线 | 469.9769 | 263.016 | 0% | 7449.1506 | 绿 |  |  | 54.108
1015 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 027 | 天达Ⅱ线 | 500 | 264.804 | 0% | 7581.6568 | 绿 |  |  | 37.74
1016 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 028 | 天达Ⅲ线 | 479.7921 | 300.864 | 0% | 9465.0634 | 绿 |  |  | 162.648
1017 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 029 | 天锦线 | 479.7921 | 252.96 | 0% | 7751.0069 | 绿 |  |  | 63.684
1018 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 030 | 天港线 | 500 | 373.464 | 0% | 8238.0155 | 绿 |  |  | 75.636
1019 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 032 | 天康线 | 469.9769 | 137.484 | 0% | 7388.2534 | 绿 |  |  | 50.592
1020 | 天桥供电中心 | 天桥变电站 | 110 | 034 | 天宝线 | 469.9769 | 230.088 | 0% | 7945.0568 | 绿 |  |  | 82.74
1021 | 市中供电中心 | 望岳变电站 | 220 | 009 | 岳河线 | 520.2079 | 499.7202 | 0% | 9151.4945 | 绿 |  |  | 112.211
1022 | 市中供电中心 | 望岳变电站 | 220 | 010 | 岳海线 | 550 | 16.2486 | 0% | 7746.5169 | 绿 |  |  | 7.2585
1023 | 市中供电中心 | 望岳变电站 | 220 | 012 | 岳绿线 | 520 | 159.94 | 0% | 7249.9258 | 绿 |  |  | 2.5869
1024 | 市中供电中心 | 望岳变电站 | 220 | 013 | 岳铁线 | 530.0231 | 333.652 | 0% | 8925.9759 | 绿 |  |  | 91.3381
1025 | 市中供电中心 | 望岳变电站 | 220 | 015 | 岳融线 | 520 | 150.56 | 0% | 8086.3616 | 绿 |  |  | 50.88
1026 | 市中供电中心 | 望岳变电站 | 220 | 024 | 岳西线 | 530.0231 | 711.6414 | 0% | 7809.0403 | 绿 |  |  | 26.8499
1027 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 001 | 魏融线 | 530.0231 | 590.0923 | 0% | 8697.6377 | 绿 |  |  | 78.1546
1028 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 002 | 魏城线 | 520.2079 | 190.3933 | 0% | 7970.196 | 绿 |  |  | 44.0067
1029 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 003 | 魏泉线 | 520.2079 | 460.0534 | 0% | 8652.9349 | 绿 |  |  | 83.4258
1030 | 高新供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 004 | 魏能线 | 550 | 331.0262 | 0% | 9143.829 | 绿 |  |  | 87.9347
1031 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 005 | 魏海线 | 550 | 5.2046 | 0% | 7706.9393 | 绿 |  |  | 4.9734
1032 | 槐荫供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 006 | 魏民线 | 550 | 203.803 | 0% | 7778.2223 | 绿 |  |  | 9.0891
1033 | 槐荫供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 008 | 魏复线 | 520 | 169.7604 | 0% | 8095.0441 | 绿 |  |  | 51.3813
1034 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 010 | 魏马线 | 550 | 238.1318 | 0% | 7959.6623 | 绿 |  |  | 19.5648
1035 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 012 | 魏热线 | 550 | 217.0451 | 0% | 8434.892 | 绿 |  |  | 47.003
1036 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 024 | 魏锦线 | 520 | 93.4031 | 0% | 7494.8905 | 绿 |  |  | 16.7304
1037 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 026 | 魏苑线 | 520.2079 | 368.3094 | 0% | 8811.089 | 绿 |  |  | 92.5571
1038 | 槐荫供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 027 | 魏源线 | 550 | 13.7606 | 0% | 8048.5347 | 绿 |  |  | 24.696
1039 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 029 | 魏杭线 | 520.2079 | 145.8741 | 0% | 7689.4336 | 绿 |  |  | 27.7964
1040 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 030 | 魏都线 | 520.2079 | 247.2922 | 0% | 8124.9762 | 绿 |  |  | 52.9432
1041 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 031 | 魏绿线 | 520.2079 | 251.7879 | 0% | 7915.4302 | 绿 |  |  | 40.8447
1042 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 036 | 魏白线 | 520.2079 | 120.9848 | 0% | 7372.1881 | 绿 |  |  | 9.4797
1043 | 市中供电中心 | 魏华变电站 | 110 | 37 | 魏力线 | 550 | 166.26 | 0% | 9580.0557 | 绿 |  |  | 113.121
1044 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 001 | 文金Ⅰ线 | 550.2309 | 96.3 | 0% | 8128.012 | 绿 |  |  | 29.1
1045 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 002 | 文星线 | 550.2309 | 120.264 | 0% | 8209.0696 | 绿 |  |  | 33.78
1046 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 003 | 文石线 | 500 | 85.8 | 0% | 6960.2152 | 绿 |  |  | 1.86
1047 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 004 | 文投线 | 550.2309 | 151.404 | 0% | 8075.2206 | 绿 |  |  | 26.052
1048 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 005 | 文融线 | 550.2309 | 250.392 | 0% | 9151.2083 | 绿 |  |  | 88.176
1049 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 006 | 文华Ⅰ线 | 550.2309 | 512.292 | 0% | 10090.4373 | 绿 |  |  | 142.404
1050 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 007 | 文齐Ⅰ线 | 550 | 91.788 | 0% | 8004.2648 | 绿 |  |  | 22.14
1051 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 009 | 文建线 | 550 | 1.296 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
1052 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 011 | 文尊线 | 550.2309 | 11 | 0% | 7624 | 绿 |  |  | 0
1053 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 024 | 文金Ⅱ线 | 550.2309 | 85.212 | 0% | 8062.9581 | 绿 |  |  | 25.344
1054 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 027 | 文保线 | 550.2309 | 230.664 | 0% | 7659.125 | 绿 |  |  | 2.028
1055 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 029 | 文齐Ⅱ线 | 550 | 1.716 | 0% | 7649.4819 | 绿 |  |  | 1.656
1056 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 036 | 文团线 | 550 | 1.27 | 0% | 7642.2075 | 绿 |  |  | 1.236
1057 | 历下供电中心 | 文博变电站 | 110 | 042 | 文华Ⅱ线 | 550.2309 | 319.116 | 0% | 10290.5872 | 绿 |  |  | 153.96
1058 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 006 | 西站线 | 530.0231 | 272.92 | 0% | 7480.7343 | 绿 |  |  | 7.8946
1059 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 007 | 西车线 | 550 | 82.1183 | 0% | 7964.5293 | 绿 |  |  | 19.8458
1060 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 008 | 西屯线 | 469.9769 | 428.8966 | 0% | 7925.4956 | 绿 |  |  | 81.6106
1061 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 009 | 一大线 | 449.7691 | 274.8557 | 0% | 7218.2112 | 绿 |  |  | 56.9406
1062 | 天桥供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 012 | 西海线 | 520 | 364.3984 | 0% | 7254.9053 | 绿 |  |  | 2.8744
1063 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 015 | 无影山线 | 560.0462 | 555.8224 | 0% | 10475.4296 | 绿 |  |  | 156.78
1064 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 016 | 车站线 | 449.7691 | 275.9717 | 0% | 7241.3109 | 绿 |  |  | 58.2743
1065 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 017 | 西苑线 | 550.2309 | 292.1054 | 0% | 8116.1547 | 绿 |  |  | 28.4154
1066 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 020 | 西桥线 | 500 | 326.4758 | 0% | 8012.3602 | 绿 |  |  | 62.6074
1067 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 021 | 市政线 | 449.7691 | 171.308 | 0% | 6531.2896 | 绿 |  |  | 17.28
1068 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 022 | 西城线 | 560.0462 | 251.5294 | 0% | 8893.0415 | 绿 |  |  | 65.4181
1069 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 024 | 西友线 | 520.2079 | 394.7666 | 0% | 8444.435 | 绿 |  |  | 71.3877
1070 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 027 | 西港线 | 469.9769 | 233.5591 | 0% | 7613.3701 | 绿 |  |  | 63.5895
1071 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 028 | 西峨线 | 449.7691 | 150.5482 | 0% | 7171.4022 | 绿 |  |  | 54.238
1072 | 天桥供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 029 | 西铁线 | 525 | 234.0606 | 0% | 8001.6322 | 绿 |  |  | 41.988
1073 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 030 | 五三线 | 500 | 490.3369 | 0% | 9027.8595 | 绿 |  |  | 121.239
1074 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 031 | 西影线 | 500 | 208.778 | 0% | 7185.1726 | 绿 |  |  | 14.8483
1075 | 槐荫供电中心 | 西郊变电站 | 110 | 032 | 车轮线 | 479.7921 | 149.3089 | 0% | 7126.2139 | 绿 |  |  | 27.6105
1076 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 001 | 客明线 | 550.2309 | 110.446 | 0% | 7745.7496 | 绿 |  |  | 7.0294
1077 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 002 | 客广Ⅰ线 | 550.2309 | 169.4184 | 0% | 8785.7944 | 绿 |  |  | 67.0782
1078 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 003 | 客广Ⅲ线 | 550.2309 | 100.2454 | 0% | 7908.3355 | 绿 |  |  | 16.4166
1079 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 004 | 客馆线 | 550.2309 | 115.7729 | 0% | 8158.613 | 绿 |  |  | 30.8668
1080 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 005 | 客剧Ⅰ线 | 550.2309 | 28.9088 | 0% | 7751.2002 | 绿 |  |  | 7.3441
1081 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 006 | 客锦线 | 569.8614 | 180.6313 | 0% | 8446.5456 | 绿 |  |  | 31.7867
1082 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 007 | 客宝线 | 550.2309 | 283.0323 | 0% | 8219.7508 | 绿 |  |  | 34.3967
1083 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 008 | 客城线 | 550.2309 | 535.9792 | 0% | 10116.9715 | 绿 |  |  | 143.936
1084 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 009 | 客印Ⅰ线 | 550.2309 | 315.1296 | 0% | 7698.4942 | 绿 |  |  | 4.3011
1085 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 013 | 客学Ⅱ线 | 530.0231 | 367.1379 | 0% | 7428.0857 | 绿 |  |  | 4.8548
1086 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 014 | 客恒线 | 520.2079 | 293.9759 | 0% | 9477.2491 | 绿 |  |  | 131.019
1087 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 015 | 客柏线 | 530.0231 | 194.7927 | 0% | 8286.1387 | 绿 |  |  | 54.396
1088 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 018 | 客通线 | 520.2079 | 223.2126 | 0% | 9770.2515 | 绿 |  |  | 147.936
1089 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 022 | 客安线 | 550.2309 | 601.5259 | 0% | 9450.0649 | 绿 |  |  | 105.431
1090 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 023 | 客槐线 | 550.2309 | 118.3726 | 0% | 8302.4383 | 绿 |  |  | 39.1708
1091 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 024 | 客学线 | 520.2079 | 375.7112 | 0% | 7283.1258 | 绿 |  |  | 4.3375
1092 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 027 | 客广Ⅳ线 | 550.2309 | 1.5407 | 0% | 7646.1978 | 绿 |  |  | 1.2816
1093 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 028 | 客剧Ⅱ线 | 550.2309 | 477.722 | 0% | 7915.7571 | 绿 |  |  | 16.8451
1094 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 029 | 客鲁线 | 550.2309 | 209.5449 | 0% | 8397.2947 | 绿 |  |  | 44.6475
1095 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 036 | 客速线 | 550.2309 | 70.065 | 0% | 7813.7146 | 绿 |  |  | 10.9535
1096 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 037 | 客绿线 | 520.2079 | 198.0795 | 0% | 7798.8649 | 绿 |  |  | 34.1146
1097 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 038 | 客印Ⅱ线 | 550.2309 | 424.1619 | 0% | 9343.5123 | 绿 |  |  | 99.279
1098 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 039 | 客印Ⅲ线 | 550.2309 | 256.7916 | 0% | 9617.3242 | 绿 |  |  | 115.088
1099 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 040 | 客康线 | 530.0231 | 288.5245 | 0% | 8422.6879 | 绿 |  |  | 62.2799
1100 | 槐荫供电中心 | 西客变电站 | 110 | 041 | 客闻线 | 550.2309 | 527.94 | 0% | 8898.0592 | 绿 |  |  | 73.56
1101 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 019 | 文豪线 | 599.8845 | 222.0117 | 0% | 9252.76 | 绿 |  |  | 54.3164
1102 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 020 | 文佛Ⅱ线 | 599.8845 | 707.3438 | 0% | 9484.1449 | 绿 |  |  | 67.6758
1103 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 021 | 贤盛线 | 599.8845 | 45.1758 | 0% | 8366.8015 | 绿 |  |  | 3.1641
1104 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 022 | 文翠线 | 550.2309 | 66.2695 | 0% | 8223.7725 | 绿 |  |  | 34.6289
1105 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 023 | 文泰线 | 550 | 481.6407 | 0% | 9295.2924 | 绿 |  |  | 96.6797
1106 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 027 | 文盛线 | 600 | 480.2344 | 0% | 10024.6272 | 绿 |  |  | 98.7891
1107 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 029 | 文佛线 | 469.9769 | 327.1289 | 0% | 7136.1297 | 绿 |  |  | 36.0352
1108 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 030 | 文龙线 | 469.9769 | 224.8242 | 0% | 7550.185 | 绿 |  |  | 59.9414
1109 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 031 | 文会Ⅰ线 | 449.7691 | 341.7188 | 0% | 7480.2576 | 绿 |  |  | 72.0703
1110 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 032 | 文金线 | 479.7921 | 431.8946 | 0% | 8081.9748 | 绿 |  |  | 82.793
1111 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 038 | 文明线 | 469.9769 | 305.3321 | 0% | 7163.5299 | 绿 |  |  | 37.6172
1112 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 039 | 贤庄线 | 469.9769 | 232.7344 | 0% | 7343.1574 | 绿 |  |  | 47.9883
1113 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 040 | 文会Ⅱ线 | 449.7691 | 687.3047 | 0% | 6341.603 | 绿 |  |  | 6.3281
1114 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 041 | 文理线 | 469.9769 | 444.1992 | 0% | 7087.4172 | 绿 |  |  | 33.2227
1115 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 043 | 文药线 | 469.9769 | 366.3281 | 0% | 7105.6828 | 绿 |  |  | 34.2773
1116 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 046 | 贤金线 | 550.2309 | 271.0547 | 0% | 8290.7525 | 绿 |  |  | 38.4961
1117 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 047 | 文明Ⅱ线 | 550.2309 | 524.3555 | 0% | 8400.3551 | 绿 |  |  | 44.8242
1118 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 049 | 文鑫线 | 469.9769 | 271.2305 | 0% | 6770.785 | 绿 |  |  | 14.9414
1119 | 高新供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 050 | 文达线 | 550.2309 | 54.4922 | 0% | 8083.7248 | 绿 |  |  | 26.543
1120 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 003 | 新海线 | 550 | 288 | 0% | 9146.3456 | 绿 |  |  | 88.08
1121 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 004 | 新展线 | 520.2079 | 124.38 | 0% | 7677.7184 | 绿 |  |  | 27.12
1122 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 005 | 新行线 | 300.2309 | 91.5 | 0% | 4790.7944 | 绿 |  |  | 36.42
1123 | 历下供电中心高新供电中心 | 新河变电站 | 110 | 008 | 文庄线 | 600 | 456.48 | 0% | 9853.6944 | 绿 |  |  | 88.92
1124 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 009 | 洪楼线 | 560 | 297.24 | 0% | 9191.3776 | 绿 |  |  | 82.68
1125 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 012 | 新丰Ⅰ线 | 650.1155 | 0 | 0% | 9008 | 绿 |  |  | 0
1126 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 013 | 新洪线 | 550 | 556.32 | 0% | 9377.048 | 绿 |  |  | 101.4
1127 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 014 | 新堡Ⅰ线 | 500 | 291.24 | 0% | 7865.3584 | 绿 |  |  | 54.12
1128 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 015 | 轻塑线 | 400 | 151.92 | 0% | 5904.0416 | 绿 |  |  | 20.88
1129 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 019 | 新易线 | 480 | 462.48 | 0% | 8055.8784 | 绿 |  |  | 81.12
1130 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 020 | 新华线 | 599.8845 | 543.12 | 0% | 8611.2896 | 绿 |  |  | 17.28
1131 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 021 | 新铸线 | 550.2309 | 590.16 | 0% | 8338.9696 | 绿 |  |  | 41.28
1132 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 023 | 新堡线 | 500 | 738.1201 | 0% | 8139.7072 | 绿 |  |  | 69.96
1133 | 高新供电中心 | 新河变电站 | 110 | 024 | 新佛线 | 500 | 389.64 | 0% | 8420.2912 | 绿 |  |  | 86.16
1134 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 025 | 新北线 | 500 | 553.8 | 0% | 7237.6816 | 绿 |  |  | 17.88
1135 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 026 | 新嘉线 | 475.1732 | 171.54 | 0% | 6852.1136 | 绿 |  |  | 15.48
1136 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 027 | 新学线 | 450 | 480.36 | 0% | 6295.4736 | 绿 |  |  | 3.48
1137 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 031 | 新奥线 | 550 | 23 | 0% | 8643.3728 | 绿 |  |  | 59.04
1138 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 032 | 新园线 | 475.1732 | 54 | 0% | 7132.6976 | 绿 |  |  | 31.68
1139 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 037 | 新品线 | 550 | 26 | 0% | 8560.2368 | 绿 |  |  | 54.24
1140 | 高新供电中心 | 新河变电站 | 110 | 038 | 新郡线 | 450 | 423.36 | 0% | 7106.0496 | 绿 |  |  | 50.28
1141 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 039 | 新悦线 | 550 | 2.16 | 0% | 7656.1328 | 绿 |  |  | 2.04
1142 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 040 | 新楼线 | 550.2309 | 278.28 | 0% | 8187.2464 | 绿 |  |  | 32.52
1143 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 041 | 新堡Ⅱ线 | 580 | 343.2 | 0% | 9142.1888 | 绿 |  |  | 63.84
1144 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 042 | 新图线 | 400.1155 | 225.96 | 0% | 6348.3408 | 绿 |  |  | 46.44
1145 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 043 | 新里线 | 470 | 226.08 | 0% | 7248.0736 | 绿 |  |  | 42.48
1146 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 044 | 新丰Ⅱ线 | 550.2309 | 311.64 | 0% | 8611.24 | 绿 |  |  | 57
1147 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 045 | 新润线 | 500 | 170.04 | 0% | 7181.5648 | 绿 |  |  | 14.64
1148 | 历下供电中心 | 新河变电站 | 110 | 046 | 新贸线 | 470 | 221.28 | 0% | 6994.5088 | 绿 |  |  | 27.84
1149 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 001 | 邢凤线 | 400 | 220.448 | 0% | 6807.7299 | 绿 |  |  | 73.056
1150 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 002 | 邢体Ⅰ线 | 550.2309 | 72.4 | 0% | 7655.3146 | 绿 |  |  | 1.808
1151 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 004 | 邢英线 | 520.2079 | 204.544 | 0% | 7642.5242 | 绿 |  |  | 25.088
1152 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 005 | 邢世线 | 550.2309 | 7.424 | 0% | 7717.6666 | 绿 |  |  | 5.408
1153 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 010 | 邢中线 | 550 | 451.504 | 0% | 8485.6915 | 绿 |  |  | 49.936
1154 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 021 | 邢体Ⅱ线 | 400.1155 | 69.968 | 0% | 5575.3146 | 绿 |  |  | 1.808
1155 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 022 | 邢新线 | 550 | 136.496 | 0% | 7727.4912 | 绿 |  |  | 6.16
1156 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 023 | 邢春线 | 550.2309 | 509.072 | 0% | 8716.6842 | 绿 |  |  | 63.088
1157 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 029 | 邢凤线 | 400.1155 | 220.448 | 0% | 6809.3299 | 绿 |  |  | 73.056
1158 | 高新供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 034 | 邢祥线 | 560.0462 | 105.808 | 0% | 7837.5936 | 绿 |  |  | 4.48
1159 | 高新供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 008 | 长铁线 | 550 | 95.552 | 0% | 8010.4307 | 绿 |  |  | 22.496
1160 | 历下供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 009 | 长域线 | 550 | 450.928 | 0% | 9265.7843 | 绿 |  |  | 94.976
1161 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 001 | 兴军线 | 530.0231 | 198.36 | 0% | 8547.3936 | 绿 |  |  | 69.48
1162 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 002 | 前兴线 | 550.2309 | 319.08 | 0% | 8444.968 | 绿 |  |  | 47.4
1163 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 004 | 兴城线 | 520.2079 | 280.32 | 0% | 8031.0464 | 绿 |  |  | 47.52
1164 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 005 | 前杨线 | 550.2309 | 392.28 | 0% | 9712.792 | 绿 |  |  | 120.6
1165 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 008 | 兴居线 | 530.0231 | 210.72 | 0% | 8383.2 | 绿 |  |  | 60
1166 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 009 | 兴医线 | 520.2079 | 160.44 | 0% | 7482.3488 | 绿 |  |  | 15.84
1167 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 010 | 兴热Ⅰ线 | 520.2079 | 410.16 | 0% | 7471.9568 | 绿 |  |  | 15.24
1168 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 011 | 兴荣线 | 530.0231 | 484.44 | 0% | 7672.3872 | 绿 |  |  | 18.96
1169 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 012 | 兴远线 | 520.2079 | 178.44 | 0% | 7771.2464 | 绿 |  |  | 32.52
1170 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 015 | 兴棠线 | 530.0231 | 310.68 | 0% | 9364.2048 | 绿 |  |  | 116.64
1171 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 016 | 兴明线 | 550.2309 | 372.36 | 0% | 8555.1232 | 绿 |  |  | 53.76
1172 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 019 | 兴佳线 | 520.2079 | 166.2 | 0% | 7887.6368 | 绿 |  |  | 39.24
1173 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 023 | 兴政线 | 599.8845 | 365.52 | 0% | 9660.8816 | 绿 |  |  | 77.88
1174 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 024 | 兴雅线 | 520.2079 | 407.4 | 0% | 8606.7632 | 绿 |  |  | 80.76
1175 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 025 | 兴刘线 | 530.0231 | 186.6 | 0% | 8204.4576 | 绿 |  |  | 49.68
1176 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 026 | 兴热Ⅱ线 | 520.2079 | 218.76 | 0% | 7313.9984 | 绿 |  |  | 6.12
1177 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 027 | 兴港线 | 530.0231 | 258.36 | 0% | 7861.5216 | 绿 |  |  | 29.88
1178 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 036 | 前庄线 | 550.2309 | 231.24 | 0% | 9413.5024 | 绿 |  |  | 103.32
1179 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 037 | 兴槐线 | 520.2079 | 316.8 | 0% | 9026.6 | 绿 |  |  | 105
1180 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 038 | 兴财线 | 520.2079 | 188.16 | 0% | 7910.4992 | 绿 |  |  | 40.56
1181 | 槐荫供电中心 | 兴济变电站 | 110 | 042 | 兴保线 | 530.0231 | 93.48 | 0% | 7817.8752 | 绿 |  |  | 27.36
1182 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 003 | 隆井线 | 520.2079 | 117.216 | 0% | 7596.8686 | 绿 |  |  | 22.452
1183 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 004 | 隆研线 | 469.9769 | 440.748 | 0% | 8184.9042 | 绿 |  |  | 96.588
1184 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 006 | 隆秀C线 | 500 | 527.748 | 0% | 8589.6808 | 绿 |  |  | 95.94
1185 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 008 | 隆铁线 | 449.7691 | 208.776 | 0% | 6960.0635 | 绿 |  |  | 42.036
1186 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 009 | 隆研Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 4156.8 | 绿 |  |  | 0
1187 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 010 | 隆秀E线 | 469.9769 | 295.2 | 0% | 7647.8456 | 绿 |  |  | 65.58
1188 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 011 | 隆秀商Ⅰ线 | 520.2079 | 218.46 | 0% | 7973.4747 | 绿 |  |  | 44.196
1189 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 012 | 隆秀热Ⅰ线 | 520 | 354.948 | 0% | 7819.0794 | 绿 |  |  | 35.448
1190 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 018 | 隆研Ⅰ线 | 449.7691 | 206.964 | 0% | 6232 | 绿 |  |  | 0
1191 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 019 | 隆秀D线 | 470 | 195.276 | 0% | 6919.0629 | 绿 |  |  | 23.484
1192 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 021 | 隆园线 | 500 | 194.364 | 0% | 7360.0994 | 绿 |  |  | 24.948
1193 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 022 | 隆城线 | 530.0231 | 30.084 | 0% | 7404.6893 | 绿 |  |  | 3.504
1194 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 025 | 隆光线 | 520.2079 | 321.888 | 0% | 8272.7643 | 绿 |  |  | 61.476
1195 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 026 | 隆润Ⅰ线 | 550.2309 | 498.9 | 0% | 10085.0334 | 绿 |  |  | 142.092
1196 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 031 | 隆润Ⅱ线 | 550.2309 | 593.472 | 0% | 9699.2824 | 绿 |  |  | 119.82
1197 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 032 | 隆海线 | 449.7691 | 2.112 | 0% | 6267.9563 | 绿 |  |  | 2.076
1198 | 槐荫供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 033 | 隆印线 | 380 | 3.288 | 0% | 5290.6365 | 绿 |  |  | 1.464
1199 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 034 | 隆秀商Ⅲ线 | 520.2079 | 619.62 | 0% | 8179.2363 | 绿 |  |  | 56.076
1200 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 035 | 隆越线 | 520.2079 | 135.612 | 0% | 7482.5566 | 绿 |  |  | 15.852
1201 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 036 | 隆秀F线 | 520.2079 | 309.192 | 0% | 7319.4022 | 绿 |  |  | 6.432
1202 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 037 | 隆西线 | 530.0231 | 211.368 | 0% | 8191.7794 | 绿 |  |  | 48.948
1203 | 市中供电中心 | 兴隆变电站 | 220 | 038 | 隆井Ⅱ线 | 580.254 | 85.08 | 0% | 8344.4856 | 绿 |  |  | 17.58
1204 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 002 | 徐佳线 | 550.2309 | 265.28 | 0% | 8314.0288 | 绿 |  |  | 39.84
1205 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 006 | 徐化线 | 550.2309 | 403.68 | 0% | 8685.3696 | 绿 |  |  | 61.28
1206 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 007 | 徐融Ⅰ线 | 550 | 14.56 | 0% | 7670.6816 | 绿 |  |  | 2.88
1207 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 008 | 徐印线 | 550 | 160.64 | 0% | 8438.304 | 绿 |  |  | 47.2
1208 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 012 | 徐名线 | 550.2309 | 563.52 | 0% | 9419.7376 | 绿 |  |  | 103.68
1209 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 013 | 徐黄Ⅰ线 | 550.2309 | 440.48 | 0% | 8651.076 | 绿 |  |  | 59.3
1210 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 014 | 徐观线 | 550 | 14.4 | 0% | 7723.3344 | 绿 |  |  | 5.92
1211 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 016 | 徐泰线 | 550 | 48.8 | 0% | 7886.8352 | 绿 |  |  | 15.36
1212 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 023 | 徐源线 | 530.0231 | 224.16 | 0% | 7773.536 | 绿 |  |  | 24.8
1213 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 024 | 徐水线 | 550.2309 | 15.68 | 0% | 7640.6272 | 绿 |  |  | 0.96
1214 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 027 | 徐黄Ⅱ线 | 550.2309 | 196 | 0% | 7926.0608 | 绿 |  |  | 17.44
1215 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 029 | 徐岸线 | 550.2309 | 121.28 | 0% | 8219.808 | 绿 |  |  | 34.4
1216 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 037 | 徐融Ⅱ线 | 550 | 1.12 | 0% | 7640.1984 | 绿 |  |  | 1.12
1217 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 039 | 徐王线 | 600 | 330.88 | 0% | 9729.6832 | 绿 |  |  | 81.76
1218 | 天桥供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 040 | 徐成线 | 550 | 102.72 | 0% | 7928.4032 | 绿 |  |  | 17.76
1219 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 001 | 燕豪Ⅰ线 | 500 | 458.208 | 0% | 8773.2035 | 绿 |  |  | 106.536
1220 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 003 | 燕西线 | 484.9885 | 362.208 | 0% | 6834.7277 | 绿 |  |  | 6.624
1221 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 004 | 燕府线 | 520.2079 | 415.644 | 0% | 10101.7563 | 绿 |  |  | 167.076
1222 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 005 | 燕岭线 | 484.9885 | 133.944 | 0% | 7453.6752 | 绿 |  |  | 42.36
1223 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 008 | 燕北线 | 484.9885 | 174 | 0% | 7308.1872 | 绿 |  |  | 33.96
1224 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 009 | 燕窑Ⅱ线 | 550.2309 | 522.516 | 0% | 8497.5515 | 绿 |  |  | 50.436
1225 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 012 | 燕润Ⅰ线 | 479.7921 | 515.256 | 0% | 9331.4222 | 绿 |  |  | 154.932
1226 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 013 | 燕博线 | 419.746 | 246.624 | 0% | 7241.1589 | 绿 |  |  | 82.284
1227 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 014 | 燕正线 | 400.1155 | 370.248 | 0% | 7009.272 | 绿 |  |  | 84.6
1228 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 017 | 燕保线 | 599.8845 | 455.688 | 0% | 10578.2874 | 绿 |  |  | 130.848
1229 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 019 | 燕圣线 | 479.7921 | 235.896 | 0% | 7408.2787 | 绿 |  |  | 43.896
1230 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 020 | 燕泉线 | 550.2309 | 432.324 | 0% | 8893.9024 | 绿 |  |  | 73.32
1231 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 021 | 燕窑线 | 500 | 466.776 | 0% | 8616.0765 | 绿 |  |  | 97.464
1232 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 022 | 燕豪Ⅱ线 | 500 | 523.48 | 0% | 7411.228 | 绿 |  |  | 27.9
1233 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 025 | 燕佳线 | 500 | 404.052 | 0% | 8197.4867 | 绿 |  |  | 73.296
1234 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 026 | 燕蕾线 | 479.7921 | 246.948 | 0% | 7503.4694 | 绿 |  |  | 49.392
1235 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 027 | 燕润Ⅱ线 | 479.7921 | 524.532 | 0% | 7517.6026 | 绿 |  |  | 50.208
1236 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 028 | 燕明线 | 449.7691 | 240.12 | 0% | 7047.9798 | 绿 |  |  | 47.112
1237 | 历下供电中心 | 燕翅变电站 | 110 | 030 | 燕医线 | 475.1732 | 349.968 | 0% | 8967.5091 | 绿 |  |  | 137.616
1238 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 003 | 阳嘉线 | 530.0231 | 488.4239 | 0% | 10165.0123 | 绿 |  |  | 162.876
1239 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 005 | 阳保Ⅰ线 | 520.2079 | 134.832 | 0% | 8055.1558 | 绿 |  |  | 48.912
1240 | 市中供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 006 | 阳络线 | 560 | 29.832 | 0% | 7901.5226 | 绿 |  |  | 8.208
1241 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 007 | 阳二线 | 550.2309 | 301.476 | 0% | 8014.7392 | 绿 |  |  | 22.56
1242 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 008 | 阳七线 | 479.7921 | 395.328 | 0% | 8940.8909 | 绿 |  |  | 132.384
1243 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 009 | 阳槐线 | 520.2079 | 239.376 | 0% | 8440.699 | 绿 |  |  | 71.172
1244 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 10 | 阳医线 | 530 | 220 | 0% | 8672.609 | 绿 |  |  | 76.728
1245 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 011 | 阳港线 | 520.2079 | 45.78 | 0% | 7242.2936 | 绿 |  |  | 1.98
1246 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 013 | 阳九线 | 550 | 289.212 | 0% | 8614.2752 | 绿 |  |  | 57.36
1247 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 014 | 阳德线 | 520.2079 | 462.864 | 0% | 8900.2333 | 绿 |  |  | 97.704
1248 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 016 | 阳欧线 | 550 | 406.7159 | 0% | 11426.3504 | 绿 |  |  | 219.72
1249 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 022 | 阳盛线 | 500 | 0 | 0% | 6928 | 绿 |  |  | 0
1250 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 023 | 阳保Ⅱ线 | 520.2079 | 51.852 | 0% | 7402.7461 | 绿 |  |  | 11.244
1251 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 024 | 阳城线 | 520.2079 | 251.436 | 0% | 8363.5904 | 绿 |  |  | 66.72
1252 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 027 | 阳金线 | 520.2079 | 179.976 | 0% | 7804.293 | 绿 |  |  | 34.428
1253 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 029 | 阳瑞线 | 500 | 359.2079 | 0% | 8624.3901 | 绿 |  |  | 97.944
1254 | 市中供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 036 | 阳建线 | 520 | 559.1159 | 0% | 9417.7846 | 绿 |  |  | 127.752
1255 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 037 | 阳景线 | 550 | 225.072 | 0% | 8311.6602 | 绿 |  |  | 39.888
1256 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 039 | 阳民线 | 550 | 58.296 | 0% | 8004.2648 | 绿 |  |  | 22.14
1257 | 市中供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 040 | 阳铁线 | 550 | 53.64 | 0% | 8251.3866 | 绿 |  |  | 36.408
1258 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 042 | 阳天线 | 550 | 2.148 | 0% | 7656.3406 | 绿 |  |  | 2.052
1259 | 槐荫供电中心 | 阳光变电站 | 110 | 6 | 姚科线 | 550 | 2.34 | 0% | 7661.3039 | 绿 |  |  | 2.3386
1260 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 018 | 姚商Ⅰ线 | 550 | 59.1343 | 0% | 8392.5359 | 绿 |  |  | 44.5575
1261 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 019 | 姚医线 | 550 | 111.8372 | 0% | 8607.7819 | 绿 |  |  | 56.9851
1262 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 026 | 姚庆线 | 550.2309 | 279 | 0% | 7680.1168 | 绿 |  |  | 3.24
1263 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 027 | 燕泥线 | 550.2309 | 308.28 | 0% | 8168.5408 | 绿 |  |  | 31.44
1264 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 028 | 姚甸线 | 550.2309 | 384.24 | 0% | 9253.4656 | 绿 |  |  | 94.08
1265 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 029 | 姚保Ⅰ线 | 550.2309 | 213.72 | 0% | 8170.6192 | 绿 |  |  | 31.56
1266 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 030 | 姚九线 | 500 | 46.08 | 0% | 7179.4864 | 绿 |  |  | 14.52
1267 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 032 | 姚润Ⅰ线 | 550.2309 | 433.56 | 0% | 11587.5088 | 绿 |  |  | 228.84
1268 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 038 | 姚西线 | 550.2309 | 447.72 | 0% | 9259.7008 | 绿 |  |  | 94.44
1269 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 039 | 西江线 | 550.2309 | 493.44 | 0% | 11009.7136 | 绿 |  |  | 195.48
1270 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 041 | 学院线 | 550.2309 | 197.64 | 0% | 8343.1264 | 绿 |  |  | 41.52
1271 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 043 | 姚金线 | 550.2309 | 140.64 | 0% | 8382.616 | 绿 |  |  | 43.8
1272 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 044 | 姚融线 | 530.0231 | 165.84 | 0% | 7869.8352 | 绿 |  |  | 30.36
1273 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 052 | 姚信线 | 550.2309 | 144 | 0% | 8245.4416 | 绿 |  |  | 35.88
1274 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 053 | 窑头线 | 550.2309 | 278.4 | 0% | 8868.9616 | 绿 |  |  | 71.88
1275 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 054 | 姚箭线 | 550.2309 | 451.68 | 0% | 9132.9184 | 绿 |  |  | 87.12
1276 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 055 | 姚保Ⅱ线 | 550.2309 | 160.92 | 0% | 8012.6608 | 绿 |  |  | 22.44
1277 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 057 | 姚润Ⅱ线 | 550.2309 | 474.84 | 0% | 10978.5376 | 绿 |  |  | 193.68
1278 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 062 | 姚吉线 | 550.2309 | 402 | 0% | 9099.664 | 绿 |  |  | 85.2
1279 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 063 | 姚武线 | 550.2309 | 515.4 | 0% | 9829.1824 | 绿 |  |  | 127.32
1280 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 064 | 姚政线 | 469.9769 | 84.6 | 0% | 6696.9776 | 绿 |  |  | 10.68
1281 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 065 | 姚绿Ⅱ线 | 550.2309 | 0 | 0% | 7624 | 绿 |  |  | 0
1282 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 066 | 姚弘线 | 550.2309 | 106.8 | 0% | 7767.4096 | 绿 |  |  | 8.28
1283 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 067 | 姚热线 | 550.2309 | 433.2 | 0% | 7665.568 | 绿 |  |  | 2.4
1284 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 073 | 姚湖线 | 550 | 60.7 | 0% | 7973.9167 | 绿 |  |  | 20.3878
1285 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 074 | 姚商Ⅱ线 | 550 | 1.5586 | 0% | 7647.795 | 绿 |  |  | 1.5586
1286 | 历下供电中心 | 姚家变电站 | 220 | 087 | 姚安线 | 550 | 135 | 0% | 8211.4709 | 绿 |  |  | 34.1034
1287 | 槐荫供电中心 | 玉湖变电站 | 220 | 005 | 湖槐线 | 550 | 198.768 | 0% | 7773.216 | 绿 |  |  | 8.8
1288 | 槐荫供电中心 | 玉湖变电站 | 220 | 006 | 湖齐线 | 550 | 425.34 | 0% | 11478.8646 | 绿 |  |  | 222.752
1289 | 槐荫供电中心 | 玉湖变电站 | 220 | 007 | 湖康线 | 550 | 235.776 | 0% | 8010.1536 | 绿 |  |  | 22.48
1290 | 槐荫供电中心 | 玉湖变电站 | 220 | 008 | 湖河线 | 550 | 233.248 | 0% | 7989.3696 | 绿 |  |  | 21.28
1291 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 003 | 义动线 | 500 | 205.776 | 0% | 9743.4006 | 绿 |  |  | 162.552
1292 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 004 | 义海线 | 550.2309 | 190.224 | 0% | 8383.6552 | 绿 |  |  | 43.86
1293 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 008 | 义姚线 | 550 | 426.06 | 0% | 8942.8702 | 绿 |  |  | 76.332
1294 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 009 | 电信线 | 400.1155 | 326.82 | 0% | 6457.6646 | 绿 |  |  | 52.752
1295 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 010 | 龙洞线 | 500 | 164.844 | 0% | 7270.936 | 绿 |  |  | 19.8
1296 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 011 | 四厂线 | 550 | 369.588 | 0% | 8964.0699 | 绿 |  |  | 77.556
1297 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 012 | 轻骑线 | 550 | 426.096 | 0% | 9928.2397 | 绿 |  |  | 133.224
1298 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 016 | 义居线 | 550.2309 | 453.456 | 0% | 9661.6634 | 绿 |  |  | 117.648
1299 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 017 | 小鸭线 | 300.2309 | 197.082 | 0% | 4676.5863 | 绿 |  |  | 29.826
1300 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 018 | 义盛线 | 550 | 35 | 0% | 7666.7328 | 绿 |  |  | 2.652
1301 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 019 | 义江线 | 500 | 434.796 | 0% | 8237.1842 | 绿 |  |  | 75.588
1302 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 025 | 义组线 | 500 | 340.788 | 0% | 7975.7214 | 绿 |  |  | 60.492
1303 | 高新供电中心 | 义和庄变电站 | 110 | 026 | 义联线 | 550.2309 | 78 | 0% | 8154.1998 | 绿 |  |  | 30.612
1304 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 001 | 英材线 | 460.1617 | 372.24 | 0% | 7949.3488 | 绿 |  |  | 90.84
1305 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 002 | 英泰线 | 550.2309 | 1.92 | 0% | 7646.8624 | 绿 |  |  | 1.32
1306 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 003 | 英大线 | 460.1617 | 161.16 | 0% | 6423.8032 | 绿 |  |  | 2.76
1307 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 004 | 茂山线 | 460.1617 | 443.4 | 0% | 7992.9952 | 绿 |  |  | 93.36
1308 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 005 | 英新线 | 460.1617 | 76.8 | 0% | 6677.368 | 绿 |  |  | 17.4
1309 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 007 | 英热Ⅰ线 | 460.1617 | 162.84 | 0% | 7213.5952 | 绿 |  |  | 48.36
1310 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 010 | 英七线 | 460.1617 | 356.52 | 0% | 7691.6272 | 绿 |  |  | 75.96
1311 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 011 | 英铁线 | 599.8845 | 261.36 | 0% | 9162.0656 | 绿 |  |  | 49.08
1312 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 012 | 英信Ⅰ线 | 460.1617 | 188.88 | 0% | 8005.4656 | 绿 |  |  | 94.08
1313 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 15 | 英茂线 | 520 | 69.72 | 0% | 7379.7056 | 绿 |  |  | 10.08
1314 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 018 | 英设线 | 460.1617 | 406.2 | 0% | 7394.416 | 绿 |  |  | 58.8
1315 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 021 | 英红线 | 500 | 228 | 0% | 8175.04 | 绿 |  |  | 72
1316 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 022 | 英华线 | 460.1617 | 226.68 | 0% | 6727.2496 | 绿 |  |  | 20.28
1317 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 027 | 英信Ⅱ线 | 460.1617 | 252.84 | 0% | 7494.1792 | 绿 |  |  | 64.56
1318 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 029 | 英金线 | 460.1617 | 3.24 | 0% | 6376 | 绿 |  |  | 0
1319 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 030 | 英泉线 | 460.1617 | 170.16 | 0% | 7381.9456 | 绿 |  |  | 58.08
1320 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 032 | 英热Ⅱ线 | 469.9769 | 472.08 | 0% | 7775.6672 | 绿 |  |  | 72.96
1321 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 033 | 英中线 | 229.7921 | 31.08 | 0% | 3246.352 | 绿 |  |  | 3.6
1322 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 034 | 英山线 | 460.1617 | 299.16 | 0% | 7714.4896 | 绿 |  |  | 77.28
1323 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 035 | 英水线 | 460.1617 | 421.68 | 0% | 8020.0144 | 绿 |  |  | 94.92
1324 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 036 | 英国线 | 460.1617 | 148.92 | 0% | 7363.24 | 绿 |  |  | 57
1325 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 037 | 英景线 | 460.1617 | 133.68 | 0% | 6696.0736 | 绿 |  |  | 18.48
1326 | 市中供电中心 | 英雄变电站 | 110 | 038 | 电专线 | 599.8845 | 287.88 | 0% | 10059.9344 | 绿 |  |  | 100.92
1327 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 004 | 科技线 | 500 | 365.768 | 0% | 7336.1267 | 绿 |  |  | 23.5639
1328 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 005 | 玉文线 | 475.1732 | 101.2896 | 0% | 6992.1267 | 绿 |  |  | 23.5639
1329 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 007 | 玉动线 | 300.2309 | 77.7036 | 0% | 4522.3379 | 绿 |  |  | 20.9202
1330 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 008 | 八一线 | 475.1732 | 81.5944 | 0% | 7046.9497 | 绿 |  |  | 26.7292
1331 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 009 | 山工线 | 500 | 503.2827 | 0% | 6952.3658 | 绿 |  |  | 1.4068
1332 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 010 | 玉院线 | 530.0231 | 192.3799 | 0% | 8671.9348 | 绿 |  |  | 76.6706
1333 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 011 | 英雄线 | 479.7921 | 259.2029 | 0% | 7695.7284 | 绿 |  |  | 60.4924
1334 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 012 | 华联线 | 469.9769 | 361.5476 | 0% | 7163.7845 | 绿 |  |  | 37.6319
1335 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 013 | 玉安线 | 550 | 100.2345 | 0% | 8120.2984 | 绿 |  |  | 28.8394
1336 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 014 | 玉灯线 | 400.1155 | 33.4115 | 0% | 5586.6401 | 绿 |  |  | 2.4619
1337 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 016 | 玉纪线 | 550.2309 | 71.0434 | 0% | 7867.6578 | 绿 |  |  | 14.068
1338 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 017 | 玉泺线 | 460.1617 | 237.0458 | 0% | 7082.6075 | 绿 |  |  | 40.7972
1339 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 018 | 银座线 | 480 | 193.435 | 0% | 7796.0715 | 绿 |  |  | 66.1196
1340 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 019 | 玉体Ⅰ线 | 400.1155 | 59.4373 | 0% | 5598.823 | 绿 |  |  | 3.1653
1341 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 020 | 玉历线 | 400.1155 | 343.2592 | 0% | 7085.1353 | 绿 |  |  | 88.9801
1342 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 025 | 玉银线 | 400.1155 | 145.1555 | 0% | 6124.8002 | 绿 |  |  | 33.5335
1343 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 026 | 玉华线 | 530.0231 | 304.2205 | 0% | 8531.8316 | 绿 |  |  | 68.5815
1344 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 027 | 玉清线 | 300.2309 | 69.4805 | 0% | 4769.3176 | 绿 |  |  | 35.18
1345 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 029 | 玉众线 | 300.2309 | 2.8144 | 0% | 4205.6988 | 绿 |  |  | 2.6385
1346 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 030 | 中信线 | 300.2309 | 212.451 | 0% | 4336.6727 | 绿 |  |  | 10.2005
1347 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 032 | 文西线 | 475.1732 | 221.9227 | 0% | 7418.5278 | 绿 |  |  | 48.1829
1348 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 033 | 玉能线 | 479.7921 | 153.6929 | 0% | 7013.4866 | 绿 |  |  | 21.102
1349 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 034 | 玉广线 | 500 | 300.3518 | 0% | 7896.5396 | 绿 |  |  | 55.9203
1350 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 035 | 玉水线 | 469.9769 | 168.816 | 0% | 7291.7048 | 绿 |  |  | 45.0176
1351 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 036 | 玉医线 | 400.1155 | 40.1052 | 0% | 5772.4941 | 绿 |  |  | 13.1925
1352 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 037 | 玉康线 | 550.2309 | 1.4068 | 0% | 7648.3658 | 绿 |  |  | 1.4068
1353 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 038 | 玉视线 | 300.2309 | 118.0289 | 0% | 4900.3209 | 绿 |  |  | 42.7437
1354 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 039 | 玉健线 | 449.7691 | 90.7386 | 0% | 6311.1888 | 绿 |  |  | 4.5721
1355 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 041 | 玉新线 | 479.7921 | 371.0435 | 0% | 8195.2268 | 绿 |  |  | 89.3318
1356 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 042 | 玉桥线 | 479.7921 | 188.8629 | 0% | 7452.0706 | 绿 |  |  | 46.4244
1357 | 市中供电中心 | 玉涵变电站 | 110 | 043 | 玉商线 | 300.2309 | 251.7129 | 0% | 6015.3704 | 绿 |  |  | 107.123
1358 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 001 | 张鲁Ⅲ线 | 530.0231 | 57.72 | 0% | 7988.304 | 绿 |  |  | 37.2
1359 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 003 | 张御线 | 530.0231 | 68.28 | 0% | 7620.4272 | 绿 |  |  | 15.96
1360 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 004 | 张邮线 | 520.2079 | 469.2 | 0% | 8972.5616 | 绿 |  |  | 101.88
1361 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 005 | 张泰线 | 530.0231 | 37.8 | 0% | 7489.488 | 绿 |  |  | 8.4
1362 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 006 | 张鲁Ⅱ线 | 500 | 177.6 | 0% | 7472.5408 | 绿 |  |  | 31.44
1363 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 007 | 张华线 | 530.0231 | 291.6 | 0% | 7639.1328 | 绿 |  |  | 17.04
1364 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 009 | 张源Ⅰ线 | 530.0231 | 122.28 | 0% | 7672.3872 | 绿 |  |  | 18.96
1365 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 010 | 张恒线 | 550.2309 | 61.92 | 0% | 7877.5648 | 绿 |  |  | 14.64
1366 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 011 | 张白线 | 530.0231 | 79.44 | 0% | 7745.1312 | 绿 |  |  | 23.16
1367 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 012 | 张翡Ⅰ线 | 550.2309 | 60.36 | 0% | 7896.2704 | 绿 |  |  | 15.72
1368 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 013 | 张闻线 | 520.2079 | 404.88 | 0% | 8621.312 | 绿 |  |  | 81.6
1369 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 014 | 张苑线 | 530.0231 | 218.76 | 0% | 8522.4528 | 绿 |  |  | 68.04
1370 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 016 | 张财Ⅰ线 | 520.2079 | 249.6 | 0% | 8305.3952 | 绿 |  |  | 63.36
1371 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 023 | 张源Ⅱ线 | 530.0231 | 362.04 | 0% | 8599.3536 | 绿 |  |  | 72.48
1372 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 024 | 张翠线 | 530.0231 | 226.68 | 0% | 7703.5632 | 绿 |  |  | 20.76
1373 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 026 | 张柳线 | 530.0231 | 165 | 0% | 8374.8864 | 绿 |  |  | 59.52
1374 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 028 | 张财Ⅱ线 | 520.2079 | 460.2 | 0% | 8207.7104 | 绿 |  |  | 57.72
1375 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 030 | 张美线 | 520.2079 | 359.04 | 0% | 7428.3104 | 绿 |  |  | 12.72
1376 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 031 | 张华Ⅱ线 | 530.0231 | 213 | 0% | 8096.3808 | 绿 |  |  | 43.44
1377 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 036 | 张鲁线 | 550.2309 | 198.24 | 0% | 7725.8416 | 绿 |  |  | 5.88
1378 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 037 | 张体线 | 520.2079 | 119.88 | 0% | 7654.856 | 绿 |  |  | 25.8
1379 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 039 | 张鑫线 | 530.0231 | 560.76 | 0% | 7751.3664 | 绿 |  |  | 23.52
1380 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 040 | 张城线 | 550 | 3.6 | 0% | 7683.152 | 绿 |  |  | 3.6
1381 | 槐荫供电中心 | 张南变电站 | 110 | 042 | 张翡Ⅱ线 | 530 | 201.24 | 0% | 8285.1952 | 绿 |  |  | 54.36
1382 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 004 | 志康Ⅰ线 | 600 | 157.97 | 0% | 9110.1243 | 绿 |  |  | 45.9887
1383 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 005 | 志康Ⅱ线 | 600 | 116.39 | 0% | 8643.9011 | 绿 |  |  | 19.0705
1384 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 006 | 志达线 | 500 | 350.7643 | 0% | 8427.195 | 绿 |  |  | 86.5586
1385 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 007 | 志峪Ⅵ线 | 550.2309 | 287.0461 | 0% | 8475.9344 | 绿 |  |  | 49.1879
1386 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 008 | 志峪Ⅲ线 | 550.2309 | 49.37 | 0% | 7730.4754 | 绿 |  |  | 6.1475
1387 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 009 | 志峪Ⅰ线 | 550.2309 | 379.1288 | 0% | 8401.7858 | 绿 |  |  | 44.9068
1388 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 010 | 志峪Ⅷ线 | 550 | 252.8359 | 0% | 8520.1704 | 绿 |  |  | 51.9267
1389 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 011 | 志联线 | 550.2309 | 403.5766 | 0% | 13510.9294 | 绿 |  |  | 339.892
1390 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 012 | 志博线 | 550 | 18.4424 | 0% | 7652.7682 | 绿 |  |  | 1.8457
1391 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 013 | 志铁线 | 500 | 352.1094 | 0% | 8916.1282 | 绿 |  |  | 114.788
1392 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 014 | 志城Ⅱ线 | 500 | 284.844 | 0% | 8305.929 | 绿 |  |  | 79.5571
1393 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 015 | 志鲁线 | 550 | 165.2682 | 0% | 7776.8899 | 绿 |  |  | 9.0121
1394 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 025 | 志居Ⅰ线 | 550.2309 | 466.4622 | 0% | 9724.8294 | 绿 |  |  | 121.295
1395 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 026 | 志峪Ⅶ线 | 550.8083 | 256.6893 | 0% | 8323.0143 | 绿 |  |  | 39.8969
1396 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 027 | 志豪线 | 550.2309 | 81.3269 | 0% | 7677.6582 | 绿 |  |  | 3.0981
1397 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 028 | 志峪Ⅴ线 | 550.2309 | 141.9819 | 0% | 8131.7133 | 绿 |  |  | 29.3137
1398 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 029 | 志峪Ⅳ线 | 550.2309 | 104.7843 | 0% | 8215.3169 | 绿 |  |  | 34.1407
1399 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 030 | 志峪Ⅱ线 | 550.2309 | 241.712 | 0% | 8051.9495 | 绿 |  |  | 24.7084
1400 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 035 | 志翠线 | 550.2309 | 251.3875 | 0% | 8541.2655 | 绿 |  |  | 52.9599
1401 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 036 | 志热线 | 600 | 156.24 | 0% | 8405.6177 | 绿 |  |  | 5.3128
1402 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 038 | 志峪线 | 530.0231 | 250.7673 | 0% | 8149.328 | 绿 |  |  | 46.497
1403 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 039 | 志居Ⅱ线 | 550.2309 | 389.0566 | 0% | 7852.5842 | 绿 |  |  | 13.1977
1404 | 高新供电中心 | 志远变电站 | 220 | 040 | 志城Ⅲ线 | 500 | 720 | 0% | 8563.9433 | 绿 |  |  | 94.454
1405 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 004 | 中财Ⅰ线 | 479.7921 | 0.7033 | 0% | 6741.2873 | 绿 |  |  | 5.3861
1406 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 005 | 中试线 | 520.2079 | 309.9067 | 0% | 9114.5163 | 绿 |  |  | 110.076
1407 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 006 | 中长线 | 520.2079 | 598.1782 | 0% | 8662.9787 | 绿 |  |  | 84.0057
1408 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 007 | 中居线 | 449.7691 | 60.9222 | 0% | 6468.7471 | 绿 |  |  | 13.669
1409 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 008 | 银工Ⅰ线 | 419.746 | 0.87912 | 0% | 5816 | 绿 |  |  | 0
1410 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 009 | 中阳线 | 300 | 99.2136 | 0% | 4584.0428 | 绿 |  |  | 24.6676
1411 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 010 | 中保线 | 550 | 238.6195 | 0% | 9646.4779 | 绿 |  |  | 116.956
1412 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 011 | 中七线 | 599.8845 | 219.4286 | 0% | 9166.4857 | 绿 |  |  | 49.3352
1413 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 012 | 中安线 | 550.2309 | 140.0849 | 0% | 8121.7976 | 绿 |  |  | 28.7412
1414 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 015 | 中槐线 | 539.8383 | 510.5516 | 0% | 14496.9728 | 绿 |  |  | 405.137
1415 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 016 | 中铁线 | 550.2309 | 510.6873 | 0% | 14879.296 | 绿 |  |  | 418.897
1416 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 017 | 中德线 | 539.8383 | 355.0326 | 0% | 8140.0704 | 绿 |  |  | 38.1103
1417 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 018 | 中昆线 | 599.8845 | 447.5022 | 0% | 8480.5461 | 绿 |  |  | 9.7313
1418 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 023 | 中华线 | 550.2309 | 328.6903 | 0% | 9289.8567 | 绿 |  |  | 96.1811
1419 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 024 | 中院线 | 550.2309 | 0 | 0% | 7624 | 绿 |  |  | 0
1420 | 市中供电中心 | 中大变电站 | 110 | 025 | 中银线 | 300 | 123.7454 | 0% | 4511.1378 | 绿 |  |  | 20.4583
1421 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 026 | 中泰线 | 500 | 395.8133 | 0% | 8724.7768 | 绿 |  |  | 103.74
1422 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 029 | 中能线 | 449.7691 | 168.1924 | 0% | 7386.7313 | 绿 |  |  | 66.6704
1423 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 030 | 省医线 | 400.1155 | 1.9915 | 0% | 5577.7099 | 绿 |  |  | 1.9463
1424 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 032 | 人防线 | 479.7921 | 1.0549 | 0% | 7313.5591 | 绿 |  |  | 38.4272
1425 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 033 | 银工Ⅱ线 | 419.746 | 82.6478 | 0% | 6159.3621 | 绿 |  |  | 19.8246
1426 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 34 | 中络线 | 530 | 60 | 0% | 7382.8769 | 绿 |  |  | 2.2631
1427 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 035 | 中兴线 | 400.1155 | 371.0552 | 0% | 7430.148 | 绿 |  |  | 108.9
1428 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 036 | 南中Ⅱ线 | 300.2309 | 0 | 0% | 4160 | 绿 |  |  | 0
1429 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 037 | 中电Ⅱ线 | 479.7921 | 57.6181 | 0% | 6949.8131 | 绿 |  |  | 17.4257
1430 | 槐荫供电中心 | 中大变电站 | 110 | 038 | 裕园线 | 479.7921 | 0.7033 | 0% | 6905.9139 | 绿 |  |  | 14.8911
1431 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 002 | 赵学线 | 530.0231 | 338.9728 | 0% | 8057.1319 | 绿 |  |  | 41.1739
1432 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 004 | 赵雅线 | 530.0231 | 513.9232 | 0% | 7796.9959 | 绿 |  |  | 26.1545
1433 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 005 | 赵体线 | 530.0231 | 18.0751 | 0% | 7570.9474 | 绿 |  |  | 13.1032
1434 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 7 | 赵数Ⅰ线 | 550 | 73 | 0% | 8157.2195 | 绿 |  |  | 30.9711
1435 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 008 | 赵康线 | 550 | 12.6888 | 0% | 7708.7082 | 绿 |  |  | 5.0755
1436 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 009 | 赵暖线 | 530.0231 | 343.4268 | 0% | 7464.201 | 绿 |  |  | 6.94
1437 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 010 | 赵医线 | 530.0231 | 58.5757 | 0% | 7422.041 | 绿 |  |  | 4.5058
1438 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 013 | 赵泉Ⅰ线 | 560 | 7.5097 | 0% | 7820.3576 | 绿 |  |  | 3.5218
1439 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 026 | 赵堡线 | 530.0231 | 200.4834 | 0% | 7476.7592 | 绿 |  |  | 7.6651
1440 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 027 | 玉站线 | 550 | 5.1273 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
1441 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 031 | 赵科线 | 550.2309 | 103.1161 | 0% | 8205.2696 | 绿 |  |  | 33.5606
1442 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 039 | 赵数Ⅱ线 | 550 | 3.4182 | 0% | 7677.3124 | 绿 |  |  | 3.2628
1443 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 040 | 赵槐线 | 530.0231 | 280.1381 | 0% | 7790.7174 | 绿 |  |  | 25.792
1444 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 041 | 赵泉Ⅱ线 | 560 | 52.2054 | 0% | 7904.6776 | 绿 |  |  | 8.3902
1445 | 槐荫供电中心 | 中赵变电站 | 110 | 042 | 赵院线 | 530.0231 | 72.0414 | 0% | 7623.8704 | 绿 |  |  | 16.1588
1446 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 007 | 朱润线 | 449.7691 | 198.3426 | 0% | 6443.8236 | 绿 |  |  | 12.23
1447 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 008 | 杨庄Ⅱ线 | 449.7691 | 195.3809 | 0% | 6285.0228 | 绿 |  |  | 3.0614
1448 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 009 | 朱玉线 | 500 | 119.4418 | 0% | 7869.5065 | 绿 |  |  | 54.3595
1449 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 011 | 朱城线 | 520.2079 | 141.0245 | 0% | 7442.182 | 绿 |  |  | 13.5209
1450 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 012 | 朱瓦线 | 500 | 261.6296 | 0% | 7695.1045 | 绿 |  |  | 44.2901
1451 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 013 | 五棉线 | 479.7921 | 372.2688 | 0% | 6859.453 | 绿 |  |  | 12.2086
1452 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 017 | 朱齐线 | 449.7691 | 540.935 | 0% | 8719.8448 | 绿 |  |  | 143.64
1453 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 018 | 朱融线 | 550.2309 | 3.5415 | 0% | 7630.4355 | 绿 |  |  | 0.37156
1454 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 020 | 杨庄线 | 500 | 452.2495 | 0% | 7246.6845 | 绿 |  |  | 18.3998
1455 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 023 | 朱航线 | 479.7921 | 135.6073 | 0% | 6991.6219 | 绿 |  |  | 19.8396
1456 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 024 | 朱峨线 | 500 | 0.076798 | 0% | 6928.8125 | 绿 |  |  | 0.046909
1457 | 槐荫供电中心 | 朱庄变电站 | 110 | 025 | 朱居线 | 550.2309 | 279.4778 | 0% | 7916.7911 | 绿 |  |  | 16.9048
1458 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 001 | 转保线 | 530.0231 | 593.0868 | 0% | 7465.7814 | 绿 |  |  | 7.0313
1459 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 002 | 转窑线 | 550.2309 | 378.6334 | 0% | 9377.65 | 绿 |  |  | 101.25
1460 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 003 | 转越线 | 550.2309 | 311.8364 | 0% | 8232.9071 | 绿 |  |  | 35.1563
1461 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 004 | 转学线 | 550.2309 | 201.4456 | 0% | 8567.8066 | 绿 |  |  | 54.4923
1462 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 005 | 转泥线 | 550.2309 | 459.1413 | 0% | 9548.1481 | 绿 |  |  | 111.094
1463 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 006 | 转江线 | 550.2309 | 225.7034 | 0% | 7952.8098 | 绿 |  |  | 18.9844
1464 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 008 | 转广线 | 535.2194 | 146.2502 | 0% | 7811.7897 | 绿 |  |  | 22.8516
1465 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 009 | 转润线 | 500 | 187.3831 | 0% | 7622.1544 | 绿 |  |  | 40.0782
1466 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 013 | 转郡线 | 550.2309 | 504.8445 | 0% | 8318.1544 | 绿 |  |  | 40.0782
1467 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 014 | 转财线 | 550.2309 | 292.1489 | 0% | 8659.1419 | 绿 |  |  | 59.7657
1468 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 015 | 转融线 | 550.2309 | 170.1565 | 0% | 8336.4218 | 绿 |  |  | 41.1329
1469 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 018 | 转弘线 | 520.2079 | 78.3986 | 0% | 7579.4326 | 绿 |  |  | 21.4453
1470 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 022 | 转山线 | 550.2309 | 203.9065 | 0% | 9146.2687 | 绿 |  |  | 87.8908
1471 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 023 | 转潮线 | 550.2309 | 244.3363 | 0% | 8019.7897 | 绿 |  |  | 22.8516
1472 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 024 | 转舜线 | 550.2309 | 328.3599 | 0% | 8969.6843 | 绿 |  |  | 77.6954
1473 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 027 | 转燕线 | 550.2309 | 201.4456 | 0% | 8348.5995 | 绿 |  |  | 41.836
1474 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 029 | 转茂线 | 520.2079 | 148.008 | 0% | 7244.5345 | 绿 |  |  | 2.1094
1475 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 036 | 转启线 | 550.2309 | 156.094 | 0% | 8050.2348 | 绿 |  |  | 24.6094
1476 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 037 | 转东线 | 530.0231 | 521.7195 | 0% | 9712.6486 | 绿 |  |  | 136.758
1477 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 039 | 转邦线 | 530.0231 | 96.3283 | 0% | 7636.275 | 绿 |  |  | 16.875
1478 | 历下供电中心 | 转山变电站 | 110 | 040 | 转金线 | 550.2309 | 342.0708 | 0% | 8372.9549 | 绿 |  |  | 43.2422
1479 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 002 | 梓新Ⅰ线 | 500 | 233.4375 | 0% | 7268.9875 | 绿 |  |  | 19.6875
1480 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 004 | 梓鹊Ⅰ线 | 550.2309 | 111.0938 | 0% | 7684.8905 | 绿 |  |  | 3.5156
1481 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 009 | 梓北线 | 300.2309 | 204.2578 | 0% | 4628.8576 | 绿 |  |  | 27.0703
1482 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 010 | 梓南线 | 520.2079 | 279.6 | 0% | 8180.6912 | 绿 |  |  | 56.16
1483 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 011 | 梓山线 | 469.9769 | 344.8828 | 0% | 7376.6473 | 绿 |  |  | 49.9219
1484 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 012 | 梓化Ⅰ线 | 449.7691 | 46.2 | 0% | 6265.2544 | 绿 |  |  | 1.92
1485 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 016 | 梓化Ⅱ线 | 449.7691 | 37.9688 | 0% | 6317.247 | 绿 |  |  | 4.9219
1486 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 017 | 梓西线 | 340.0693 | 0 | 0% | 4712 | 绿 |  |  | 0
1487 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 018 | 梓堤线 | 449.7691 | 94 | 0% | 7860.08 | 绿 |  |  | 94
1488 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 019 | 梓轨线 | 449.7691 | 439.8047 | 0% | 7145.3598 | 绿 |  |  | 52.7344
1489 | 起步供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 023 | 梓安线 | 550 | 324.84 | 0% | 8747.2772 | 绿 |  |  | 65.0391
1490 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 024 | 梓新Ⅱ线 | 500 | 0 | 0% | 6928 | 绿 |  |  | 0
1491 | 天桥供电中心 | 梓东变电站 | 110 | 025 | 梓鹊Ⅱ线 | 550.2309 | 329.4141 | 0% | 8001.5223 | 绿 |  |  | 21.7969
1492 | 天桥供电中心 | 物流变电站 | 35 | 002 | 物洋线 | 500 | 66 | 0% | 8071.12 | 绿 |  |  | 66
1493 | 天桥供电中心 | 物流变电站 | 35 | 003 | 物呈线 | 500 | 252.816 | 0% | 7141.3824 | 绿 |  |  | 12.32
1494 | 天桥供电中心 | 物流变电站 | 35 | 016 | 物丰线 | 500 | 379.904 | 0% | 9246.1088 | 绿 |  |  | 133.84
1495 | 天桥供电中心 | 物流变电站 | 35 | 017 | 物邦线 | 500 | 206.528 | 0% | 7082.3558 | 绿 |  |  | 8.912
1496 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 001 | 陈投线 | 550 | 253.47 | 0% | 8771.1251 | 绿 |  |  | 66.416
1497 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 002 | 陈新线 | 550 | 356.32 | 0% | 9664.8371 | 绿 |  |  | 118.016
1498 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 003 | 陈九Ⅰ线 | 550 | 188.72 | 0% | 7974.4051 | 绿 |  |  | 20.416
1499 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 004 | 陈展Ⅰ线 | 550 | 1.92 | 0% | 7659.8739 | 绿 |  |  | 2.256
1500 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 005 | 陈防Ⅱ线 | 550 | 287.49 | 0% | 7662.9222 | 绿 |  |  | 2.432
1501 | 起步区供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 008 | 陈和Ⅰ线 | 550 | 129.9 | 0% | 7942.5363 | 绿 |  |  | 18.576
1502 | 起步区供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 009 | 陈安Ⅰ线 | 550 | 113.54 | 0% | 8266.4896 | 绿 |  |  | 37.28
1503 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 010 | 陈学Ⅰ线 | 550 | 139.3 | 0% | 8198.041 | 绿 |  |  | 33.328
1504 | 起步区供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 011 | 陈石线 | 550 | 17.01 | 0% | 7705.3216 | 绿 |  |  | 4.88
1505 | 起步区供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 013 | 陈聊Ⅰ线 | 550 | 249.7 | 0% | 8855.0925 | 绿 |  |  | 71.264
1506 | 起步区供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 014 | 陈园Ⅰ线 | 550 | 192.8 | 0% | 8423.0624 | 绿 |  |  | 46.32
1507 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 015 | 陈暖线 | 550 | 174.53 | 0% | 9810.8794 | 绿 |  |  | 126.448
1508 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 026 | 陈阳线 | 550 | 224.53 | 0% | 8482.089 | 绿 |  |  | 49.728
1509 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 029 | 陈九Ⅱ线 | 550 | 181.04 | 0% | 7953.344 | 绿 |  |  | 19.2
1510 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 030 | 陈学Ⅱ线 | 550 | 113.81 | 0% | 7735.8048 | 绿 |  |  | 6.64
1511 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 031 | 陈展Ⅱ线 | 550 | 159.95 | 0% | 7668.1875 | 绿 |  |  | 2.736
1512 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 038 | 陈防Ⅰ线 | 550 | 278.22 | 0% | 7815.8925 | 绿 |  |  | 11.264
1513 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 039 | 陈和Ⅱ线 | 550 | 125.01 | 0% | 7746.3354 | 绿 |  |  | 7.248
1514 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 040 | 陈热线 | 550 | 105.31 | 0% | 7735.8048 | 绿 |  |  | 6.64
1515 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 041 | 陈安Ⅱ线 | 550 | 159.98 | 0% | 7696.7309 | 绿 |  |  | 4.384
1516 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 42 | 陈聊Ⅱ线 | 550 | 226.56 | 0% | 10535.271 | 绿 |  |  | 168.272
1517 | 天桥供电中心 | 后陈变电站 | 110 | 044 | 陈园Ⅱ线 | 550 | 123.89 | 0% | 8734.2682 | 绿 |  |  | 64.288
1518 | 天桥供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 002 | 鑫化Ⅲ线 | 550 | 272.367 | 0% | 7725.556 | 绿 |  |  | 6.0483
1519 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 003 | 鑫化Ⅰ线 | 550 | 59.3249 | 0% | 7738.1887 | 绿 |  |  | 6.7776
1520 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 004 | 鑫德线 | 550 | 63.859 | 0% | 7688.9235 | 绿 |  |  | 3.9332
1521 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 006 | 鑫虹线 | 550 | 134.2777 | 0% | 8039.3551 | 绿 |  |  | 24.166
1522 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 009 | 鑫梓线 | 550 | 245.7638 | 0% | 7775.1725 | 绿 |  |  | 8.913
1523 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 016 | 鑫化Ⅱ线 | 550 | 254.5891 | 0% | 8109.0525 | 绿 |  |  | 28.1901
1524 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 017 | 鑫西线 | 550 | 269.683 | 0% | 7876.4778 | 绿 |  |  | 14.762
1525 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 019 | 鑫园线 | 550 | 0 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
1526 | 起步区供电中心 | 鑫茂变电站 | 35 | 021 | 鑫科线 | 550 | 267.808 | 0% | 7814.5017 | 绿 |  |  | 11.1837
1527 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 001 | 鹊鸣Ⅰ线 | 550 | 243.96 | 0% | 8221.4576 | 绿 |  |  | 34.68
1528 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 002 | 鹊桥Ⅰ线 | 520 | 76.92 | 0% | 7464.92 | 绿 |  |  | 15
1529 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 005 | 鹊冠线 | 520 | 56.4 | 0% | 7304.8832 | 绿 |  |  | 5.76
1530 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 008 | 鹊桥Ⅱ线 | 520 | 44.04 | 0% | 7439.9792 | 绿 |  |  | 13.56
1531 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 009 | 鹊岗Ⅰ线 | 550 | 264 | 0% | 7681.0736 | 绿 |  |  | 3.48
1532 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 011 | 鹊岗Ⅱ线 | 550 | 229.56 | 0% | 7670.6816 | 绿 |  |  | 2.88
1533 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 013 | 鹊桥Ⅲ线 | 520 | 2.64 | 0% | 7205.12 | 绿 |  |  | 0
1534 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 023 | 鹊鸣Ⅱ线 | 410 | 264.24 | 0% | 6736.7872 | 绿 |  |  | 60.96
1535 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 024 | 鹊桥Ⅳ线 | 520 | 15.12 | 0% | 7205.12 | 绿 |  |  | 0
1536 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 26 | 鹊盛线 | 550 | 0.24 | 0% | 7624.9568 | 绿 |  |  | 0.24
1537 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 027 | 鹊桥Ⅴ线 | 520 | 46.44 | 0% | 7442.0576 | 绿 |  |  | 13.68
1538 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 029 | 鹊桥Ⅵ线 | 520 | 94.68 | 0% | 7427.5088 | 绿 |  |  | 12.84
1539 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 037 | 鹊岗Ⅲ线 | 550 | 4.2 | 0% | 7681.0736 | 绿 |  |  | 3.48
1540 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 039 | 鹊岗Ⅳ线 | 550 | 202.68 | 0% | 7687.3088 | 绿 |  |  | 3.84
1541 | 起步区供电中心 | 鹊山变电站 | 110 | 043 | 鹊动线 | 520 | 200.28 | 0% | 7791.2288 | 绿 |  |  | 33.84
1542 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 007 | 腊桥线 | 550 | 238.928 | 0% | 7769.0592 | 绿 |  |  | 8.56
1543 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 009 | 腊辰线 | 550 | 42.16 | 0% | 7833.0739 | 绿 |  |  | 12.256
1544 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 016 | 腊科线 | 550 | 280.688 | 0% | 8894.4435 | 绿 |  |  | 73.536
1545 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 010 | 腊中线 | 550 | 37.344 | 0% | 7731.0938 | 绿 |  |  | 6.368
1546 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 013 | 腊府线 | 550 | 96 | 0% | 8363.7587 | 绿 |  |  | 42.896
1547 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 015 | 腊张线 | 550 | 164.016 | 0% | 8590.4429 | 绿 |  |  | 55.984
1548 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 021 | 腊平线 | 550 | 164.272 | 0% | 8718.4723 | 绿 |  |  | 63.376
1549 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 022 | 腊军线 | 550 | 150.352 | 0% | 7781.2525 | 绿 |  |  | 9.264
1550 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 023 | 腊高线 | 550 | 1.776 | 0% | 7651.0061 | 绿 |  |  | 1.744
1551 | 槐荫供电中心 | 腊山变电站 | 220 | 024 | 腊龙线 | 550 | 447.02 | 0% | 13580.2656 | 绿 |  |  | 344.08
1552 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 002 | 康中线 | 500 | 9.344 | 0% | 7016.9555 | 绿 |  |  | 5.136
1553 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 003 | 康安线 | 500 | 6.752 | 0% | 7012.7987 | 绿 |  |  | 4.896
1554 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 006 | 康朗线 | 550 | 37.632 | 0% | 7942.8134 | 绿 |  |  | 18.592
1555 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 008 | 康秀线 | 550 | 538.992 | 0% | 7879.353 | 绿 |  |  | 14.928
1556 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 014 | 康力线 | 550 | 159.97 | 0% | 8285.6109 | 绿 |  |  | 38.384
1557 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 027 | 康隆线 | 560 | 51.52 | 0% | 7815.6154 | 绿 |  |  | 3.248
1558 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 029 | 康海线 | 500 | 13.648 | 0% | 7629.945 | 绿 |  |  | 40.528
1559 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 031 | 康翡线 | 550 | 17.792 | 0% | 7736.9133 | 绿 |  |  | 6.704
1560 | 市中供电中心 | 北康变电站 | 110 | 043 | 康雅线 | 500 | 259.36 | 0% | 7044.3904 | 绿 |  |  | 6.72
1561 | 槐荫供电中心 | 西沙变电站 | 110 | 004 | 沙吴线 | 550 | 290.47 | 0% | 8772.7238 | 绿 |  |  | 66.5083
1562 | 槐荫供电中心 | 西沙变电站 | 110 | 008 | 沙岳线 | 500 | 13.6102 | 0% | 6952.2722 | 绿 |  |  | 1.4014
1563 | 槐荫供电中心 | 西沙变电站 | 110 | 009 | 沙德线 | 550 | 269.86 | 0% | 8689.6882 | 绿 |  |  | 61.7141
1564 | 槐荫供电中心 | 西沙变电站 | 110 | 026 | 沙河线 | 550 | 377.844 | 0% | 8011.9549 | 绿 |  |  | 22.584
1565 | 槐荫供电中心 | 西沙变电站 | 110 | 28 | 沙堡线 | 550 | 35.4 | 0% | 7756.3888 | 绿 |  |  | 7.8285
1566 | 槐荫供电中心 | 西沙变电站 | 110 | 029 | 沙创线 | 550 | 256.1313 | 0% | 8065.924 | 绿 |  |  | 25.7
1567 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 003 | 庄中Ⅰ线 | 550 | 17.984 | 0% | 7721.6717 | 绿 |  |  | 5.824
1568 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 005 | 庄中Ⅱ线 | 550 | 18.88 | 0% | 7705.5987 | 绿 |  |  | 4.896
1569 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 006 | 庄理Ⅰ线 | 550 | 75.84 | 0% | 7764.071 | 绿 |  |  | 8.272
1570 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 007 | 庄职线 | 600 | 237.664 | 0% | 8944.048 | 绿 |  |  | 36.4
1571 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 018 | 庄学线 | 550 | 152.512 | 0% | 7811.1814 | 绿 |  |  | 10.992
1572 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 019 | 庄投线 | 600 | 15.264 | 0% | 8313.6 | 绿 |  |  | 0
1573 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 020 | 庄理Ⅱ线 | 550 | 43.056 | 0% | 7672.8986 | 绿 |  |  | 3.008
1574 | 高新供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 022 | 庄鲁线 | 550 | 262.208 | 0% | 8748.6784 | 绿 |  |  | 65.12
1575 | 天桥供电中心 | 康桥变电站 | 110 | 001 | 桥园线 | 550 | 318.62 | 0% | 7784.656 | 绿 |  |  | 9.4605
1576 | 天桥供电中心 | 康桥变电站 | 110 | 002 | 桥科线 | 550 | 332.02 | 0% | 7639.9365 | 绿 |  |  | 1.1049
1577 | 天桥供电中心 | 康桥变电站 | 110 | 5 | 桥恒线 | 550 | 155.58 | 0% | 9235.4397 | 绿 |  |  | 93.224
1578 | 天桥供电中心 | 康桥变电站 | 110 | 008 | 桥发Ⅰ线 | 550 | 159 | 0% | 7675.8173 | 绿 |  |  | 3.1765
1579 | 天桥供电中心 | 康桥变电站 | 110 | 040 | 桥发Ⅱ线 | 550 | 159 | 0% | 7620.8 | 绿 |  |  | 0
1580 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 2 | 南药线 | 520 | 271 | 0% | 7447.0458 | 绿 |  |  | 13.968
1581 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 022 | 南华线 | 550 | 501 | 0% | 9975.4886 | 绿 |  |  | 135.952
1582 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 030 | 流长线 | 480 | 347 | 0% | 7722.503 | 绿 |  |  | 61.872
1583 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 034 | 二厂Ⅲ线 | 460.1617 | 364 | 0% | 6722.9542 | 绿 |  |  | 20.032
1584 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 045 | 一厂线 | 450 | 325 | 0% | 7849.9782 | 绿 |  |  | 93.232
1585 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 046 | 南铁Ⅱ线 | 480 | 409 | 0% | 7309.8714 | 绿 |  |  | 38.048
1586 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 053 | 南水线 | 560.0462 | 156 | 0% | 7787.9056 | 绿 |  |  | 1.6112
1587 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 054 | 南欧线 | 520 | 408 | 0% | 7245.3024 | 绿 |  |  | 2.32
1588 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 31 | 二厂Ⅰ线 | 500 | 194 | 0% | 7485.0112 | 绿 |  |  | 32.16
1589 | 槐荫供电中心 | 新南变电站 | 220 | 19 | 二厂Ⅱ线 | 460.1617 | 309 | 0% | 7057.161 | 绿 |  |  | 39.328
1590 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 002 | 兴河线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1591 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 003 | 城工Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1592 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 006 | 市政Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1593 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 008 | 滨河Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1594 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 010 | 镇祥线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1595 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 015 | 城工Ⅰ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1596 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 016 | 市政Ⅰ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1597 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 017 | 镇北线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1598 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 019 | 稍门线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1599 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 020 | 滨河Ⅰ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1600 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 009 | 东樾线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1601 | 城区供电中心 | 济阳变电站 | 110 | 021 | 东方线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1602 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 008 | 河南线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1603 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 010 | 河王线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1604 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 011 | 河杨线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1605 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 012 | 河元线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1606 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 018 | 河东线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1607 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 019 | 河机线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1608 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 020 | 河镇线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1609 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 021 | 河柳线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1610 | 回河供电所 | 回北变电站 | 110 | 022 | 河智线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1611 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 005 | 新国线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1612 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 006 | 新发线 | 400 | -115 | -28.75% | 1999 | 绿
1613 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 007 | 新龙线 | 575 | -110 | -19.13% | 1904 | 绿
1614 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 008 | 新南线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1615 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 009 | 新元线 | 438 | 0 | 0% | 0 | 红
1616 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 025 | 新镇线 | 482 | -75 | -15.56% | 1299 | 绿
1617 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 026 | 新柳线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1618 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 012 | 新界线 | 482 | -114 | -23.65% | 1974 | 绿
1619 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 013 | 新湖线 | 423 | -95 | -22.46% | 1649 | 绿
1620 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 014 | 新政线 | 575 | -113 | -19.65% | 1964 | 绿
1621 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 015 | 新田线 | 400 | -115 | -28.75% | 1999 | 绿
1622 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 021 | 新杨线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1623 | 城区供电中心 | 新城变电站 | 110 | 022 | 新王线 | 482 | -114 | -23.65% | 1979 | 绿
1624 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 003 | 姜工线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1625 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 004 | 姜学线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1626 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 016 | 姜北线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1627 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 017 | 姜华线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1628 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 012 | 姜张线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1629 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 013 | 姜政线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1630 | 曲堤供电所 | 姜东变电站 | 110 | 014 | 姜南线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1631 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 003 | 太淮线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1632 | 起步区供电中心 | 太平变电站 | 110 | 004 | 太庙线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1633 | 起步区供电中心 | 太平变电站 | 110 | 007 | 太虎线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1634 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 008 | 太东线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1635 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 009 | 太北线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1636 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 010 | 太学线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1637 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 011 | 太安线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1638 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 016 | 太园线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1639 | 回河供电所 | 太平变电站 | 110 | 018 | 太邝线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1640 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 001 | 湖布线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1641 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 003 | 湖杨线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1642 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 004 | 湖王线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1643 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 005 | 湖北Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1644 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 007 | 湖佳线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1645 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 008 | 湖康线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1646 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 009 | 湖国线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1647 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 022 | 湖新线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1648 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 024 | 湖镇线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1649 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 025 | 湖柳线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1650 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 026 | 湖北Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1651 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 027 | 湖祥线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1652 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 028 | 湖钢线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1653 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 032 | 湖界线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1654 | 城区供电中心 | 澄波湖变电站 | 110 | 035 | 湖泰线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1655 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 004 | 海滨线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1656 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 005 | 海杨线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1657 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 006 | 海源线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1658 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 007 | 海文线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1659 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 008 | 海帝线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1660 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 010 | 海学线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1661 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 017 | 海河线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1662 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 018 | 海柳线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1663 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 020 | 海汉线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1664 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 021 | 海旅线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1665 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 022 | 海华线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1666 | 城区供电中心 | 龙海变电站 | 110 | 024 | 海艺线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1667 | 回河供电所 | 店子变电站 | 35 | 005 | 平纸线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1668 | 回河供电所 | 店子变电站 | 35 | 006 | 平陶线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1669 | 回河供电所 | 店子变电站 | 35 | 007 | 平济线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1670 | 起步区供电中心 | 店子变电站 | 35 | 014 | 平太线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1671 | 回河供电所 | 店子变电站 | 35 | 015 | 平淮线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1672 | 仁风供电所 | 仁风变电站 | 35 | 001 | 仁工Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1673 | 仁风供电所 | 仁风变电站 | 35 | 003 | 仁三线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1674 | 仁风供电所 | 仁风变电站 | 35 | 005 | 仁王线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1675 | 仁风供电所 | 仁风变电站 | 35 | 009 | 仁陈线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1676 | 仁风供电所 | 仁风变电站 | 35 | 013 | 仁工线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1677 | 仁风供电所 | 仁风变电站 | 35 | 018 | 仁肖线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1678 | 新市供电所 | 新市变电站 | 35 | 004 | 新市线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1679 | 新市供电所 | 新市变电站 | 35 | 005 | 新牛线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1680 | 新市供电所 | 新市变电站 | 35 | 006 | 新棉线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1681 | 新市供电所 | 新市变电站 | 35 | 010 | 新贾线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1682 | 新市供电所 | 新市变电站 | 35 | 011 | 新董线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1683 | 新市供电所 | 新市变电站 | 35 | 009 | 涤纶线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1684 | 曲堤供电所 | 曲堤变电站 | 35 | 007 | 曲板线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1685 | 曲堤供电所 | 曲堤变电站 | 35 | 008 | 曲东线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1686 | 曲堤供电所 | 曲堤变电站 | 35 | 016 | 曲姜线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1687 | 曲堤供电所 | 曲堤变电站 | 35 | 017 | 曲魏线 | 456 | 0 | 0% | 0 | 红
1688 | 曲堤供电所 | 曲堤变电站 | 35 | 018 | 曲西线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1689 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 001 | 柳工线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1690 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 002 | 柳桥线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1691 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 007 | 柳集线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1692 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 016 | 柳亭线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1693 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 017 | 柳福线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1694 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 023 | 柳王线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1695 | 垛石供电所 | 索柳变电站 | 35 | 024 | 柳铺线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1696 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 002 | 开南线 | 423 | -75.05 | -17.74% | 1299 | 绿
1697 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 003 | 开西线 | 423 | -83 | -19.62% | 1449 | 绿
1698 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 004 | 开三线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1699 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 005 | 开西Ⅱ线 | 482 | -75 | -15.56% | 1299 | 绿
1700 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 014 | 开政线 | 423 | -42 | -9.929% | 739 | 绿
1701 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 016 | 开东Ⅰ线 | 423 | -80 | -18.91% | 1389 | 绿
1702 | 城区供电中心 | 开发变电站 | 35 | 017 | 开东Ⅱ线 | 423 | -63.5 | -15.01% | 1099 | 绿
1703 | 垛石供电所 | 垛石变电站 | 35 | 001 | 石南线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1704 | 垛石供电所 | 垛石变电站 | 35 | 002 | 石工线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1705 | 垛石供电所 | 垛石变电站 | 35 | 003 | 石屯线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1706 | 垛石供电所 | 垛石变电站 | 35 | 027 | 石布线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1707 | 垛石供电所 | 垛石变电站 | 35 | 028 | 石北线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1708 | 垛石供电所 | 唐庙变电站 | 35 | 002 | 唐农线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1709 | 垛石供电所 | 唐庙变电站 | 35 | 017 | 唐刘线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1710 | 垛石供电所 | 唐庙变电站 | 35 | 008 | 唐台线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1711 | 垛石供电所 | 唐庙变电站 | 35 | 016 | 唐屯线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1712 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 001 | 崔新线 | 482 | -159.91 | -33.18% | 2153 | 绿
1713 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 004 | 崔中线 | 482 | -159.91 | -33.18% | 2153 | 绿
1714 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 005 | 崔丰线 | 482 | -66.76 | -13.85% | 1732 | 绿
1715 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 006 | 崔徐线 | 482 | -492.92 | -102.3% | 3580.0725 | 绿
1716 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 007 | 崔南线 | 482 | -166 | -34.44% | 2252 | 绿
1717 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 010 | 崔博线 | 482 | -103 | -21.37% | 1812 | 绿
1718 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 011 | 崔科线 | 482 | -57.58 | -11.95% | 1732 | 绿
1719 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 019 | 崔工线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1720 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 024 | 崔靳Ⅰ线 | 482 | -250.49 | -51.97% | 2659 | 绿
1721 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 025 | 崔靳Ⅱ线 | 482 | -115.85 | -24.04% | 1684 | 绿
1722 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 029 | 崔研线 | 482 | -56.65 | -11.75% | 1732 | 绿
1723 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 030 | 崔郑线 | 482 | -119.23 | -24.74% | 1882 | 绿
1724 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 031 | 崔创线 | 482 | -177.5 | -36.83% | 1862 | 绿
1725 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 032 | 崔御线 | 482 | -159.9 | -33.17% | 2130 | 绿
1726 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 034 | 崔史线 | 482 | -358.76 | -74.43% | 2812 | 绿
1727 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 038 | 崔源线 | 482 | -162.38 | -33.69% | 1348.96 | 绿
1728 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 039 | 崔城线 | 482 | -159.85 | -33.16% | 1965.5 | 绿
1729 | 起步区供电中心 | 崔寨变电站 | 110 | 040 | 崔暖线 | 482 | -159.85 | -33.16% | 1965.5 | 绿
1730 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 003 | 孙安线 | 482 | -19.4 | -4.025% | 1312.4 | 绿
1731 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 004 | 孙西Ⅱ线 | 482 | -138.92 | -28.82% | 1287.5 | 绿
1732 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 010 | 孙东线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1733 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 011 | 孙马线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1734 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 016 | 开发线 | 482 | -150 | -31.12% | 1472.12 | 绿
1735 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 017 | 孙集线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1736 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 018 | 三株Ⅰ线 | 482 | -16.39 | -3.4% | 1389 | 绿
1737 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 019 | 孙西线 | 528 | -232.4 | -44.02% | 393.951 | 绿
1738 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 020 | 孙东Ⅱ线 | 482 | -69 | -14.32% | 1013.8433 | 绿
1739 | 起步区供电中心 | 孙耿变电站 | 110 | 023 | 孙屯线 | 482 | -2.2 | -0.4564% | 1299 | 绿
1740 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 001 | 仙东线 | 482 | -68.8 | -14.27% | 1862 | 绿
1741 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 002 | 仙中线 | 482 | -159.95 | -33.18% | 2153 | 绿
1742 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 004 | 仙云线 | 482 | -159.95 | -33.18% | 2153 | 绿
1743 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 005 | 仙南线 | 482 | -159.9 | -33.17% | 2048.6 | 绿
1744 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 007 | 仙阳线 | 482 | -166 | -34.44% | 1906 | 绿
1745 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 008 | 仙能线 | 482 | -159.95 | -33.18% | 2153 | 绿
1746 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 009 | 仙安线 | 482 | -13.9 | -2.884% | 1748 | 绿
1747 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 012 | 仙美线 | 482 | -160 | -33.2% | 2272.54 | 绿
1748 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 024 | 仙北线 | 482 | -94 | -19.5% | 1817 | 绿
1749 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 025 | 仙河线 | 482 | -100.57 | -20.87% | 1832 | 绿
1750 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 027 | 仙赵线 | 482 | -68.92 | -14.3% | 1452.7 | 绿
1751 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 028 | 仙清线 | 482 | -160 | -33.2% | 2351.3 | 绿
1752 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 030 | 仙兴线 | 482 | -10 | -2.075% | 1742 | 绿
1753 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 040 | 仙营线 | 482 | -159.95 | -33.18% | 2153 | 绿
1754 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 041 | 仙台线 | 482 | -159.95 | -33.18% | 2153 | 绿
1755 | 起步区供电中心 | 仙寨变电站 | 110 | 043 | 仙源线 | 482 | -160 | -33.2% | 2351.3 | 绿
1756 | 起步区供电中心 | 青宁变电站 | 35 | 003 | 青崔线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1757 | 起步区供电中心 | 青宁变电站 | 35 | 005 | 青园线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1758 | 起步区供电中心 | 青宁变电站 | 35 | 010 | 青东线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1759 | 起步区供电中心 | 青宁变电站 | 35 | 011 | 青史线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1760 | 起步区供电中心 | 青宁变电站 | 35 | 020 | 青冯线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1761 | 起步区供电中心 | 青宁变电站 | 35 | 021 | 青工线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1762 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 005 | 三株Ⅱ线 | 482 | -59.76 | -12.4% | 1183.84 | 绿
1763 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 006 | 辛虎线 | 482 | -50.45 | -10.47% | 446.0955 | 绿
1764 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 007 | 辛庙线 | 482 | -12.05 | -2.5% | 39.5 | 绿
1765 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 008 | 辛李线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1766 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 011 | 辛太线 | 419 | 0 | 0% | 0 | 红
1767 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 012 | 辛集线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1768 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 013 | 化工线 | 482 | -75.06 | -15.57% | 1282.73 | 绿
1769 | 起步区供电中心 | 辛集变电站 | 35 | 016 | 辛钢线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1770 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 003 | 郭鑫线 | 600 | 0 | 0% | 8602.6 | 绿
1771 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 004 | 郭安Ⅰ线 | 600 | 226.3279 | 37.72% | 4393.6 | 黄
1772 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 005 | 郭安Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8620.6 | 绿
1773 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 006 | 技校线 | 600 | 0 | 0% | 8440.6 | 绿
1774 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 007 | 郭水线 | 600 | 0 | 0% | 9444.6 | 绿
1775 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 008 | 镁砖线 | 560 | 0 | 0% | 7759.4 | 绿
1776 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 011 | 董家线 | 600 | 0 | 0% | 9577.6 | 绿
1777 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 012 | 引清线 | 530 | 0 | 0% | 7954.7 | 绿
1778 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 013 | 郭辰线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1779 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 014 | 郭华线 | 600 | 0 | 0% | 8709.6 | 绿
1780 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 015 | 温家线 | 600 | 0 | 0% | 8692.6 | 绿
1781 | 历城客户服务中心本部 | 郭店变电站 | 110 | 016 | 郭矿Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1782 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 023 | 郭专线 | 600 | 0 | 0% | 9882.6 | 绿
1783 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 024 | 郭航线 | 450 | 0 | 0% | 6496.2 | 绿
1784 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 025 | 郭风线 | 600 | 4.2725 | 0.7121% | 8239.6 | 黄
1785 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 026 | 郭净线 | 600 | 0 | 0% | 8656.6 | 绿
1786 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 027 | 郭建线 | 520 | 0 | 0% | 7205.1 | 绿
1787 | 历城客户服务中心本部 | 郭店变电站 | 110 | 028 | 郭矿Ⅱ线 | 950 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1788 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 029 | 郭全线 | 600 | 0 | 0% | 8563.6 | 绿
1789 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 030 | 郭安Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8457.6 | 绿
1790 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 031 | 韩仓线 | 600 | 0 | 0% | 9618.6 | 绿
1791 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 032 | 郭安Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 8661.6 | 绿
1792 | 郭店供电所 | 郭店变电站 | 110 | 033 | 鲍钢线 | 560 | 0 | 0% | 7759.4 | 绿
1793 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 004 | 仲源线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1794 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 005 | 仲宫线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1795 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 006 | 仲岭线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1796 | 历城客户服务中心本部 | 仲宫变电站 | 110 | 007 | 仲水线 | 530 | 0 | 0% | 0 | 红
1797 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 008 | 仲店线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1798 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 009 | 炮司线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1799 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 010 | 仲家线 | 522 | 120.5744 | 23.1% | 0 | 红
1800 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 011 | 仲川线 | 600 | 68.9855 | 11.5% | 0 | 红
1801 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 018 | 仲学线 | 600 | 37.5289 | 6.255% | 0 | 红
1802 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 020 | 仲泸线 | 530 | 289.0718 | 54.54% | 0 | 红
1803 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 022 | 仲山线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1804 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 023 | 刘家线 | 600 | 116.7353 | 19.46% | 0 | 红
1805 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 024 | 高尔线 | 500 | 82.8513 | 16.57% | 0 | 红
1806 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 025 | 店子线 | 530 | 0 | 0% | 0 | 红
1807 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 027 | 仲康线 | 600 | 41.6439 | 6.941% | 0 | 红
1808 | 仲宫供电所 | 仲宫变电站 | 110 | 028 | 仲北线 | 440 | 0 | 0% | 0 | 红
1809 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 001 | 郅家线 | 450 | 0 | 0% | 6437.3 | 绿
1810 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 002 | 卧东线 | 450 | 0 | 0% | 6235.2 | 绿
1811 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 003 | 沙河线 | 600 | 0 | 0% | 8616 | 绿
1812 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 004 | 济青线 | 480 | 0 | 0% | 6650.9 | 绿
1813 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 005 | 前张线 | 450 | 0 | 0% | 6784.3 | 绿
1814 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 006 | 附中线 | 520 | 0 | 0% | 7205.1 | 绿
1815 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 007 | 洪园线 | 600 | 0 | 0% | 8756.9 | 绿
1816 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 010 | 临西线 | 450 | 4.7927 | 1.065% | 6152.2 | 黄
1817 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 020 | 孟亓线 | 450 | 102.4613 | 22.77% | 4460.6 | 黄
1818 | 历城客户服务中心本部 | 孟家变电站 | 110 | 021 | 孟热线 | 520 | 0 | 0% | 7205.1 | 绿
1819 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 022 | 孟西线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1820 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 032 | 桃园线 | 530 | 249.1127 | 47% | 3029 | 黄
1821 | 王舍人供电所 | 孟家变电站 | 110 | 033 | 孟园线 | 530 | 141.1606 | 26.63% | 4898.8 | 黄
1822 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 003 | 潘体线 | 530 | 0 | 0% | 8886.9 | 绿
1823 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 006 | 利农线 | 600 | 0 | 0% | 9830.4 | 绿
1824 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 007 | 临港线 | 530 | 0 | 0% | 8596.5 | 绿
1825 | 开发区 | 潘庄变电站 | 110 | 008 | 潘印线 | 300 | 0 | 0% | 4156.8 | 绿
1826 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 009 | 潘田线 | 600 | 0 | 0% | 9834 | 绿
1827 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 010 | 潘悦线 | 600 | 0 | 0% | 9721.2 | 绿
1828 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 011 | 潘奥线 | 600 | 0 | 0% | 8394 | 绿
1829 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 012 | 潘锦线 | 600 | 116.4665 | 19.41% | 6296.4 | 黄
1830 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 013 | 潘商线 | 600 | 0 | 0% | 9114 | 绿
1831 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 014 | 潘郡Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 10458 | 绿
1832 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 015 | 潘林线 | 600 | 0 | 0% | 9312 | 绿
1833 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 016 | 神武线 | 530 | 0 | 0% | 9282.9 | 绿
1834 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 017 | 青干线 | 315 | 0 | 0% | 4364.6 | 绿
1835 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 020 | 潘潮线 | 565 | 0 | 0% | 12197.8 | 绿
1836 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 021 | 潘绿线 | 600 | 0 | 0% | 8715.6 | 绿
1837 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 022 | 潘郡Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8559.6 | 绿
1838 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 024 | 潘华线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1839 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 026 | 潘安线 | 600 | 0 | 0% | 9006 | 绿
1840 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 027 | 官庄线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1841 | 历城客户服务中心本部 | 潘庄变电站 | 110 | 028 | 科院线 | 375 | 0 | 0% | 5552.4 | 绿
1842 | 彩石供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 032 | 潘虎线 | 225 | 0 | 0% | 3199.2 | 绿
1843 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 034 | 潘村线 | 530 | 0 | 0% | 9860.1 | 绿
1844 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 035 | 潘新线 | 600 | 197.3903 | 32.9% | 4894.8 | 黄
1845 | 港沟供电所 | 潘庄变电站 | 110 | 036 | 保利线 | 600 | 0 | 0% | 9313.2 | 绿
1846 | 开发区 | 神武变电站 | 110 | 003 | 将军Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 7648.5 | 绿
1847 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 004 | 力诺线 | 450 | 0 | 0% | 6235.2 | 绿
1848 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 005 | 力诺Ⅱ线 | 450 | 12.5289 | 2.784% | 6018.2 | 黄
1849 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 006 | 神马线 | 560 | 0 | 0% | 8309.4 | 绿
1850 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 008 | 神贸线 | 500 | 26.5589 | 5.312% | 6012 | 黄
1851 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 009 | 省校线 | 510 | 0 | 0% | 7746.6 | 绿
1852 | 开发区 | 神武变电站 | 110 | 010 | 神民线 | 500 | 0 | 0% | 7138 | 绿
1853 | 彩石供电所 | 神武变电站 | 110 | 011 | 联校线 | 600 | 0 | 0% | 10273.6 | 绿
1854 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 012 | 力诺Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1855 | 开发区 | 神武变电站 | 110 | 013 | 青啤线 | 552 | 0.57737 | 0.1046% | 7638.5 | 黄
1856 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 015 | 神质线 | 600 | 0 | 0% | 8793.6 | 绿
1857 | 开发区 | 神武变电站 | 110 | 037 | 将军Ⅱ线 | 495 | 0 | 0.02333% | 6856.7 | 绿
1858 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 038 | 神创Ⅰ线 | 560 | 0 | 0.01031% | 7758.4 | 绿
1859 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 039 | 神贸Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 10480.6 | 绿
1860 | 彩石供电所 | 神武变电站 | 110 | 020 | 市校线 | 560 | 0 | 0% | 7759.4 | 绿
1861 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 021 | 神贸Ⅰ线 | 580 | 0 | 0% | 9066.5 | 绿
1862 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 022 | 神光线 | 450 | 79.6767 | 17.71% | 4855.2 | 黄
1863 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 024 | 神医线 | 600 | 8.0831 | 1.347% | 7706.2 | 黄
1864 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 025 | 神湖线 | 600 | 0 | 0% | 8553.6 | 绿
1865 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 026 | 青政线 | 480 | 0 | 0% | 7080.9 | 绿
1866 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 027 | 神安线 | 560 | 0 | 0% | 7759.4 | 绿
1867 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 029 | 神药线 | 600 | 148.9607 | 24.83% | 5733.6 | 黄
1868 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 030 | 神西线 | 600 | 0 | 0% | 9863.6 | 绿
1869 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 031 | 神贸Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 9593.6 | 绿
1870 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 032 | 神锦线 | 430 | 132.7945 | 30.88% | 3658.1 | 黄
1871 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 043 | 沃尔沃线 | 435 | 26.5012 | 6.092% | 5568.4 | 黄
1872 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 044 | 神绿线 | 600 | 0 | 0% | 8787.6 | 绿
1873 | 港沟供电所 | 神武变电站 | 110 | 045 | 神贸Ⅲ线 | 600 | 0 | 0.01925% | 8311.6 | 绿
1874 | 历城客户服务中心本部 | 神武变电站 | 110 | 012 | 力诺Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8323.6 | 绿
1875 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 005 | 维维线 | 300 | 0 | 0% | 4156.8 | 绿
1876 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 008 | 遥诺线 | 600 | 0 | 0% | 9389.4 | 绿
1877 | 历城客户服务中心本部 | 遥墙变电站 | 110 | 009 | 遥水线 | 190 | 0 | 0% | 2632.6 | 绿
1878 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 010 | 遥港Ⅱ线 | 530 | 0 | 0% | 8925.5 | 绿
1879 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 011 | 北港线 | 530 | 0 | 0% | 7914.9 | 绿
1880 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 012 | 遥清Ⅰ线 | 500 | 0 | 0% | 9133.6 | 绿
1881 | 唐王供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 014 | 宋家线 | 530 | 67.4287 | 12.72% | 6175.8 | 黄
1882 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 016 | 陈孟线 | 530 | 0 | 0% | 7639.9 | 绿
1883 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 020 | 遥清Ⅱ线 | 530 | 0 | 0% | 9342.2 | 绿
1884 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 021 | 三箭线 | 380 | 0 | 0% | 5265.3 | 绿
1885 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 022 | 遥洪Ⅰ线 | 530 | 285.1225 | 53.8% | 2405.4 | 黄
1886 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 023 | 遥宋线 | 530 | 133.9905 | 25.28% | 5023 | 黄
1887 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 024 | 纸浆线 | 530 | 0 | 0% | 7486.5 | 绿
1888 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 025 | 遥洪Ⅱ线 | 530 | 64.9656 | 12.26% | 5905 | 黄
1889 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 026 | 遥利线 | 530 | 78.3097 | 14.78% | 5987.4 | 黄
1890 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 027 | 鸭旺线 | 530 | 95.8005 | 18.08% | 5684.4 | 黄
1891 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 028 | 遥安Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8489.6 | 绿
1892 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 029 | 遥安Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9275.5 | 绿
1893 | 王舍人供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 030 | 河套线 | 530 | 0 | 0% | 8907.9 | 绿
1894 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 038 | 遥安Ⅳ线 | 600 | 24.6711 | 4.112% | 7886.3 | 黄
1895 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 040 | 遥安Ⅱ线 | 550 | 0 | 0% | 8503.7 | 绿
1896 | 遥墙供电所 | 遥墙变电站 | 110 | 041 | 遥远线 | 600 | 0 | 0% | 9166.9 | 绿
1897 | 柳埠供电所 | 柳埠变电站 | 35 | 002 | 柳四线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
1898 | 柳埠供电所 | 柳埠变电站 | 35 | 003 | 黄巢线 | 560 | 362.4672 | 64.73% | 0 | 红
1899 | 柳埠供电所 | 柳埠变电站 | 35 | 006 | 花岗线 | 600 | 91.421 | 15.24% | 0 | 红
1900 | 柳埠供电所 | 柳埠变电站 | 35 | 009 | 亓城线 | 600 | 194.0771 | 32.35% | 0 | 红
1901 | 柳埠供电所 | 柳埠变电站 | 35 | 010 | 岳阳线 | 600 | 144.9582 | 24.16% | 0 | 红
1902 | 柳埠供电所 | 柳埠变电站 | 35 | 013 | 大会线 | 560 | 440.7229 | 78.7% | 0 | 红
1903 | 西营供电所 | 西营变电站 | 35 | 002 | 营联线 | 590 | 216.0219 | 36.61% | 3273.48 | 黄
1904 | 西营供电所 | 西营变电站 | 35 | 006 | 枣林线 | 590 | 231.7841 | 39.29% | 3273.48 | 黄
1905 | 仲宫供电所 | 西营变电站 | 35 | 010 | 绣川线 | 450 | 209.9596 | 46.66% | 2598.7 | 黄
1906 | 西营供电所 | 西营变电站 | 35 | 012 | 营川线 | 450 | 154.7921 | 34.4% | 3273.48 | 黄
1907 | 西营供电所 | 西营变电站 | 35 | 014 | 龙湾线 | 360 | 169.3418 | 47.04% | 2055.2 | 黄
1908 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 003 | 东梧线 | 530 | 0 | 0% | 7565.8 | 绿
1909 | 历城客户服务中心本部 | 港沟变电站 | 35 | 004 | 热源Ⅰ线 | 720 | 0 | 0% | 9976.3 | 绿
1910 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 006 | 港水Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9723.8 | 绿
1911 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 007 | 公安线 | 300 | 0 | 0% | 4200.6 | 绿
1912 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 008 | 港兰线 | 600 | 0 | 0% | 9237.3 | 绿
1913 | 历城客户服务中心本部 | 港沟变电站 | 35 | 012 | 港九线 | 480 | 0 | 0% | 6832.1 | 绿
1914 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 013 | 西坞线 | 510 | 0 | 0% | 7066.6 | 绿
1915 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 014 | 水泥线 | 600 | 0 | 0% | 9596.7 | 绿
1916 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 35 | 015 | 港水Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9958.6 | 绿
1917 | 历城客户服务中心本部 | 港沟变电站 | 35 | 020 | 热源Ⅱ线 | 720 | 0 | 0% | 9976.3 | 绿
1918 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 002 | 狼猫线 | 600 | 273.1405 | 45.52% | 3582.8 | 黄
1919 | 历城客户服务中心本部 | 彩石变电站 | 110 | 003 | 彩安线 | 560 | 0 | 0% | 9079.8 | 绿
1920 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 004 | 彩铁Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9384.2 | 绿
1921 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 005 | 西彩线 | 530 | 0 | 0% | 7343.7 | 绿
1922 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 006 | 彩门线 | 600 | 435.4573 | 72.58% | 771.5 | 黄
1923 | 历城客户服务中心本部 | 彩石变电站 | 110 | 007 | 彩校Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8786.1 | 绿
1924 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 008 | 彩川Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9119.9 | 绿
1925 | 历城客户服务中心本部 | 彩石变电站 | 110 | 009 | 商职线 | 450 | 0 | 0% | 7248.9 | 绿
1926 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 010 | 彩学Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1927 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 012 | 彩科Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8863.3 | 绿
1928 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 013 | 彩研Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9705.5 | 绿
1929 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 020 | 彩商线 | 600 | 0 | 0% | 9703.6 | 绿
1930 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 021 | 虎门线 | 600 | 272.9154 | 45.49% | 3586.7 | 黄
1931 | 历城客户服务中心本部 | 彩石变电站 | 110 | 022 | 彩校Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8376 | 绿
1932 | 历城客户服务中心本部 | 彩石变电站 | 110 | 023 | 彩校Ⅱ线 | 550 | 0.00034642 | 6.299e-05% | 7620.8 | 绿
1933 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 026 | 彩武线 | 450 | 0 | 0.002348% | 8313.4 | 绿
1934 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 027 | 彩学Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1935 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 032 | 彩科Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8500.1 | 绿
1936 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 033 | 彩研Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8465.4 | 绿
1937 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 036 | 彩东线 | 600 | 0 | 0% | 9294.4 | 绿
1938 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 037 | 彩博线 | 600 | 0 | 0% | 9176.2 | 绿
1939 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 038 | 彩川Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8545.1 | 绿
1940 | 彩石供电所 | 彩石变电站 | 110 | 039 | 彩铁Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8565.7 | 绿
1941 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 003 | 西王线 | 600 | 45.843 | 7.64% | 6792 | 黄
1942 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 004 | 娄家线 | 600 | 166.1085 | 27.68% | 5408.1 | 黄
1943 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 005 | 唐王线 | 600 | 136.836 | 22.81% | 5943.6 | 黄
1944 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 006 | 井家线 | 550 | 111.2009 | 20.22% | 5067.8 | 黄
1945 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 007 | 唐娄线 | 600 | 105.0808 | 17.51% | 6493.6 | 黄
1946 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 008 | 唐张线 | 410 | 131.1778 | 31.99% | 3029 | 黄
1947 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 014 | 唐崔线 | 550 | 73.6721 | 13.39% | 6059.8 | 黄
1948 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 015 | 崔家线 | 590 | 42.3788 | 7.183% | 7441 | 黄
1949 | 唐王供电所 | 唐王变电站 | 35 | 016 | 东张线 | 600 | 18.1293 | 3.022% | 7961.6 | 黄
1950 | 历城客户服务中心本部 | 唐王变电站 | 35 | 017 | 章纸线 | 330 | 0 | 0% | 4658.5 | 绿
1951 | 历城客户服务中心本部 | 唐王变电站 | 35 | 018 | 唐绿线 | 420 | 0 | 0% | 5819.5 | 绿
1952 | 王舍人供电所 | 王舍人变电站 | 35 | 005 | 王沙线 | 600 | 0 | 0% | 8562 | 绿
1953 | 王舍人供电所 | 王舍人变电站 | 35 | 007 | 济铁线 | 500 | 0 | 0% | 9074 | 绿
1954 | 王舍人供电所 | 王舍人变电站 | 35 | 008 | 水坡线 | 580 | 0 | 0% | 8124.1 | 绿
1955 | 王舍人供电所 | 王舍人变电站 | 35 | 014 | 水厂线 | 600 | 0 | 0% | 8201.6 | 绿
1956 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 003 | 唐凤线 | 600 | 0 | 0% | 8464.7 | 绿
1957 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 004 | 唐绣线 | 600 | 0 | 0% | 9096.6 | 绿
1958 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 005 | 唐体线 | 300 | 7.3344 | 2.445% | 4029.8 | 黄
1959 | 历城客户服务中心本部 | 唐冶变电站 | 110 | 006 | 唐热Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8341.1 | 绿
1960 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 007 | 唐航线 | 530 | 0 | 0% | 8332.7 | 绿
1961 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 008 | 唐奥线 | 600 | 0 | 0% | 10676.3 | 绿
1962 | 郭店供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 009 | 唐钢线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1963 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 010 | 唐安线 | 600 | 0 | 0% | 9433.1 | 绿
1964 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 011 | 七村线 | 600 | 0 | 0% | 9538.1 | 绿
1965 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 017 | 唐贸Ⅰ线 | 580 | 0 | 0% | 8036.5 | 绿
1966 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 018 | 唐华线 | 600 | 0 | 0% | 10435.9 | 绿
1967 | 历城客户服务中心本部 | 唐冶变电站 | 110 | 019 | 唐热Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8334.2 | 绿
1968 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 020 | 恒大线 | 600 | 0 | 0% | 9721.6 | 绿
1969 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 021 | 唐校线 | 600 | 0 | 0% | 8663.9 | 绿
1970 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 022 | 唐贸Ⅱ线 | 490 | 0 | 0% | 5194 | 绿
1971 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 023 | 唐程线 | 530 | 0 | 0% | 8284.6 | 绿
1972 | 历城客户服务中心本部 | 唐冶变电站 | 110 | 025 | 唐院线 | 400 | 0 | 0% | 5851.5 | 绿
1973 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 034 | 唐质线 | 600 | 0 | 0% | 9787.2 | 绿
1974 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 035 | 唐慧线 | 600 | 0 | 0% | 10012.8 | 绿
1975 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 036 | 唐程Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 10222.8 | 绿
1976 | 历城客户服务中心本部 | 唐冶变电站 | 110 | 037 | 唐文线 | 550 | 0 | 0% | 8848.4 | 绿
1977 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 038 | 唐郡线 | 600 | 0 | 0% | 8592 | 绿
1978 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 042 | 唐青线 | 600 | 0 | 0% | 10026 | 绿
1979 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 043 | 唐新线 | 600 | 0 | 0% | 9948 | 绿
1980 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 044 | 唐润线 | 600 | 0 | 0% | 9147.6 | 绿
1981 | 港沟供电所 | 唐冶变电站 | 110 | 046 | 唐商线 | 600 | 0 | 0% | 8509.6 | 绿
1982 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 001 | 田建线 | 600 | 0 | 0% | 10258.1 | 绿
1983 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 005 | 田张线 | 600 | 0 | 0% | 10296.1 | 绿
1984 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 006 | 田沙线 | 530 | 0 | 0% | 7343.7 | 绿
1985 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 007 | 田水线 | 600 | 0 | 0% | 9175 | 绿
1986 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 008 | 田恒线 | 530 | 0 | 0% | 9465.6 | 绿
1987 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 009 | 田祥线 | 600 | 0 | 0% | 11569.3 | 绿
1988 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 011 | 田郡线 | 600 | 0 | 0% | 8319.9 | 绿
1989 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 012 | 田鸿线 | 600 | 0 | 0% | 10106.1 | 绿
1990 | 历城客户服务中心本部 | 田园变电站 | 110 | 013 | 田嘉Ⅰ线 | 565 | 0 | 0% | 9874.5 | 绿
1991 | 历城客户服务中心本部 | 田园变电站 | 110 | 014 | 田水Ⅰ线 | 400 | 0 | 0% | 5852.8 | 绿
1992 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 017 | 田马线 | 600 | 0 | 0% | 9738.8 | 绿
1993 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 018 | 田坡线 | 600 | 0 | 0% | 11436.3 | 绿
1994 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 019 | 田铁线 | 600 | 0 | 0% | 9434.7 | 绿
1995 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 020 | 田开线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
1996 | 历城客户服务中心本部 | 田园变电站 | 110 | 021 | 田辛线 | 500 | 0 | 0% | 9309.6 | 绿
1997 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 022 | 田鸿Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8326.3 | 绿
1998 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 024 | 田恒Ⅱ线 | 530 | 0 | 0% | 9028.5 | 绿
1999 | 历城客户服务中心本部 | 田园变电站 | 110 | 025 | 田嘉Ⅱ线 | 565 | 0 | 0% | 9433.3 | 绿
2000 | 王舍人供电所 | 田园变电站 | 110 | 026 | 田辛Ⅰ线 | 530 | 0 | 0% | 7388 | 绿
2001 | 历城客户服务中心本部 | 田园变电站 | 110 | 027 | 田恒Ⅲ线 | 530 | 0 | 0% | 8604.2 | 绿
2002 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 001 | 祝蕾Ⅰ线 | 530 | 0 | 0% | 9021.3 | 绿
2003 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 002 | 祝洪线 | 530 | 0 | 0% | 8756.1 | 绿
2004 | 历城客户服务中心本部 | 祝舜变电站 | 110 | 003 | 祝鑫线 | 480 | 0 | 0% | 7568.9 | 绿
2005 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 004 | 祝东线 | 530 | 0 | 0% | 9336.9 | 绿
2006 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 005 | 祝林线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2007 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 006 | 舜祝线 | 530 | 0 | 0% | 9238.5 | 绿
2008 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 007 | 祝悦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9402 | 绿
2009 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 010 | 祝翠线 | 530 | 0 | 0% | 8007.3 | 绿
2010 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 011 | 祝福线 | 530 | 0 | 0% | 8772.9 | 绿
2011 | 历城客户服务中心本部 | 祝舜变电站 | 110 | 012 | 祝润线 | 565 | 0 | 0% | 8090.2 | 绿
2012 | 历城客户服务中心本部 | 祝舜变电站 | 110 | 014 | 祝广Ⅰ线 | 560 | 0 | 0% | 10599.8 | 绿
2013 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 020 | 祝楼线 | 530 | 0 | 0% | 8565.3 | 绿
2014 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 021 | 祝苑线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2015 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 022 | 祝堡线 | 530 | 0 | 0% | 8339.7 | 绿
2016 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 024 | 祝蕾线 | 530 | 0 | 0% | 7811.7 | 绿
2017 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 025 | 祝铁线 | 530 | 0 | 0% | 9503.7 | 绿
2018 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 026 | 祝华线 | 530 | 0 | 0% | 9190.5 | 绿
2019 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 034 | 祝堡Ⅰ线 | 530 | 0 | 0% | 8751.3 | 绿
2020 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 035 | 祝堡Ⅱ线 | 530 | 0 | 0% | 8338.5 | 绿
2021 | 历城客户服务中心本部 | 祝舜变电站 | 110 | 036 | 祝广Ⅱ线 | 560 | 0 | 0% | 8342.6 | 绿
2022 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 037 | 祝成线 | 600 | 0 | 0% | 8979.6 | 绿
2023 | 王舍人供电所 | 祝舜变电站 | 110 | 038 | 祝悦Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9322.8 | 绿
2024 | 历城客户服务中心本部 | 祝舜变电站 | 110 | 039 | 祝里线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2025 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 001 | 佳华线 | 600 | 0 | 0% | 9239.2 | 绿
2026 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 002 | 佳临Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 10566.4 | 绿
2027 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 003 | 佳桥线 | 600 | 0 | 0% | 9294 | 绿
2028 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 004 | 佳西线 | 600 | 0 | 0% | 8660.8 | 绿
2029 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 006 | 佳宋线 | 600 | 0 | 0% | 9574 | 绿
2030 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 007 | 佳青线 | 530 | 0 | 0% | 9450.5 | 绿
2031 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 010 | 佳西Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 10012.4 | 绿
2032 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 011 | 佳刘线 | 600 | 0 | 0% | 9093.2 | 绿
2033 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 012 | 佳文线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2034 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 013 | 佳王线 | 600 | 0 | 0% | 8770.4 | 绿
2035 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 014 | 佳临Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9507.2 | 绿
2036 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 026 | 佳临Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 9202.8 | 绿
2037 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 027 | 佳临Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 8581.6 | 绿
2038 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 028 | 佳西Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9239.2 | 绿
2039 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 034 | 佳安Ⅰ线 | 600 | 5.2656 | 0.8776% | 8222.4 | 黄
2040 | 历城客户服务中心本部 | 盖家沟变电站 | 110 | 036 | 佳贸线 | 600 | 0 | 0% | 9239.2 | 绿
2041 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 037 | 佳亓线 | 530 | 0 | 0% | 7903.7 | 绿
2042 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 038 | 佳珑Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2043 | 王舍人供电所 | 盖家沟变电站 | 110 | 039 | 佳珑Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 10572.8 | 绿
2044 | 仲宫供电所 | 高而变电站 | 35 | 008 | 高泉线 | 480 | 0 | 0% | 0 | 红
2045 | 仲宫供电所 | 高而变电站 | 35 | 016 | 高家线 | 520 | 230.2309 | 44.28% | 0 | 红
2046 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 001 | 珑安Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9761.9 | 绿
2047 | 历城客户服务中心本部 | 珑城变电站 | 110 | 002 | 珑贸线 | 600 | 0 | 0% | 9152.4 | 绿
2048 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 003 | 珑舆Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8449.9 | 绿
2049 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 004 | 珑府Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9683.8 | 绿
2050 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 005 | 珑贸Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9047 | 绿
2051 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 006 | 珑景Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8792.1 | 绿
2052 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 007 | 珑景线 | 600 | 0 | 0% | 9782.6 | 绿
2053 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 008 | 珑樾线 | 600 | 0 | 0% | 8506.7 | 绿
2054 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 010 | 珑安Ⅵ线 | 600 | 0 | 0% | 8539.3 | 绿
2055 | 历城客户服务中心本部 | 珑城变电站 | 110 | 012 | 珑宣线 | 560 | 0 | 0% | 7778.2 | 绿
2056 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 014 | 珑安Ⅴ线 | 600 | 0 | 0% | 11094.2 | 绿
2057 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 015 | 珑华Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 10541.3 | 绿
2058 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 022 | 珑安Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8763.6 | 绿
2059 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 023 | 珑安Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8512 | 绿
2060 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 024 | 珑热线 | 600 | 0 | 0% | 8319.6 | 绿
2061 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 027 | 珑府Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 10230.5 | 绿
2062 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 028 | 珑贸Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9240.5 | 绿
2063 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 029 | 珑玺线 | 600 | 0 | 0% | 9544.6 | 绿
2064 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 030 | 珑安Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 9534.7 | 绿
2065 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 036 | 珑舆Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9101.9 | 绿
2066 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 038 | 珑华Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8995.7 | 绿
2067 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 039 | 珑荷线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2068 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 041 | 珑商线 | 600 | 0 | 0% | 10933.1 | 绿
2069 | 王舍人供电所 | 珑城变电站 | 110 | 043 | 珑凯线 | 600 | 0 | 0% | 8742.7 | 绿
2070 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 002 | 铭茂Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9939.3 | 绿
2071 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 003 | 铭茂Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2072 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 004 | 铭乐Ⅰ线 | 600 | 6.5604 | 1.093% | 8200 | 黄
2073 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 006 | 铭篮Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8598.6 | 绿
2074 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 007 | 铭云线 | 600 | 0 | 0% | 8659.1 | 绿
2075 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 008 | 铭科线 | 600 | 0 | 0% | 6663.3 | 绿
2076 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 009 | 铭安Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8721.6 | 绿
2077 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 010 | 铭玺线 | 600 | 0 | 0% | 8533.4 | 绿
2078 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 012 | 铭铁线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2079 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 013 | 铭居Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8918.9 | 绿
2080 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 015 | 铭河Ⅰ线 | 600 | 301.8038 | 50.3% | 3086.4 | 黄
2081 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 020 | 铭桐线 | 600 | 0 | 0% | 9079.3 | 绿
2082 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 026 | 铭茂Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2083 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 027 | 铭茂Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 10464.8 | 绿
2084 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 029 | 铭乐Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 8410.6 | 绿
2085 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 030 | 铭嘉线 | 600 | 0 | 0% | 8903.1 | 绿
2086 | 历城客户服务中心本部 | 凤鸣变电站 | 110 | 031 | 铭篮Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 9011.9 | 绿
2087 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 032 | 铭安Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8622.8 | 绿
2088 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 039 | 铭河Ⅱ线 | 530 | 287.1006 | 54.17% | 2371.1 | 黄
2089 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 040 | 铭院线 | 600 | 0 | 0% | 10266.2 | 绿
2090 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 041 | 铭居Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8892.6 | 绿
2091 | 港沟供电所 | 凤鸣变电站 | 110 | 043 | 铭速线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2092 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 002 | 马峰Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 10113.2 | 绿
2093 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 003 | 马蓝Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8385.7 | 绿
2094 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 004 | 马辛线 | 600 | 0 | 0% | 10640.4 | 绿
2095 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 005 | 马商线 | 600 | 0 | 0% | 8718.7 | 绿
2096 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 006 | 马园Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8639.3 | 绿
2097 | 历城客户服务中心本部 | 张马变电站 | 110 | 008 | 马泉Ⅰ线 | 560 | 0 | 0% | 7784.1 | 绿
2098 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 009 | 马研线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2099 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 010 | 马蓝Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8413.4 | 绿
2100 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 011 | 马荣Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2101 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 012 | 马景Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8404.5 | 绿
2102 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 025 | 马峰Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9015.7 | 绿
2103 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 026 | 马蓝Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 9034.2 | 绿
2104 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 027 | 马泰线 | 600 | 0 | 0% | 10067.2 | 绿
2105 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 028 | 马阅线 | 600 | 0 | 0% | 8584 | 绿
2106 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 029 | 马园Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9462.9 | 绿
2107 | 历城客户服务中心本部 | 张马变电站 | 110 | 031 | 马泉Ⅱ线 | 560 | 0 | 0.001536% | 7759.2 | 绿
2108 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 038 | 马荣Ⅱ线 | 560 | 0 | 0% | 7759.4 | 绿
2109 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 039 | 马蓝Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8800.4 | 绿
2110 | 王舍人供电所 | 张马变电站 | 110 | 041 | 马景Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8836 | 绿
2111 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 002 | 围悦线 | 600 | 0 | 0% | 8761.3 | 绿
2112 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 003 | 围泰线 | 600 | 0 | 0% | 8639.5 | 绿
2113 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 004 | 围郡Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8764.5 | 绿
2114 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 005 | 围铁线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2115 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 006 | 围绿线 | 600 | 0 | 0% | 9011.6 | 绿
2116 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 008 | 围语Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8676.9 | 绿
2117 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 009 | 围远Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8718.4 | 绿
2118 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 010 | 围鸿Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8377.8 | 绿
2119 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 012 | 围林线 | 600 | 0 | 0% | 8381 | 绿
2120 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 013 | 围潮Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8639.5 | 绿
2121 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 018 | 围邦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2122 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 026 | 围郡Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9479.5 | 绿
2123 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 027 | 围远Ⅱ线 | 600 | 0 | 0.001328% | 8313.5 | 绿
2124 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 028 | 围田线 | 600 | 0 | 0% | 9614.1 | 绿
2125 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 029 | 围学线 | 600 | 0 | 0% | 8362.3 | 绿
2126 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 030 | 围坤线 | 600 | 0 | 0% | 9952.2 | 绿
2127 | 历城客户服务中心本部 | 围子山变电站 | 110 | 030 | 围康线 | 600 | 0 | 0% | 8376.4 | 绿
2128 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 032 | 围语Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8566.3 | 绿
2129 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 038 | 围鸿Ⅱ线 | 600 | 0 | 0.002348% | 8313.4 | 绿
2130 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 039 | 围华线 | 600 | 0 | 0% | 9316.6 | 绿
2131 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 040 | 围润线 | 600 | 0 | 0% | 8544.1 | 绿
2132 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 041 | 围潮Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8478.8 | 绿
2133 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 042 | 围贸线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2134 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 043 | 围邦Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2135 | 港沟供电所 | 围子山变电站 | 110 | 044 | 围药线 | 600 | 64.8608 | 10.81% | 7190.2 | 黄
2136 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 003 | 庄热Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2137 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 004 | 庄铁Ⅰ线 | 480 | 0 | 0% | 6764.9 | 绿
2138 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 005 | 庄茂Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2139 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 006 | 庄篮Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2140 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 007 | 庄乐Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2141 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 008 | 庄乐Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2142 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 009 | 庄翠Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 10227.9 | 绿
2143 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 010 | 庄云线 | 600 | 0 | 0% | 8575.4 | 绿
2144 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 013 | 庄盛Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2145 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 015 | 庄潘线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2146 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 026 | 庄文线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2147 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 027 | 庄茂Ⅱ线 | 600 | 62.0085 | 10.33% | 7239.6 | 黄
2148 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 028 | 庄凯线 | 600 | 0 | 0% | 9221.1 | 绿
2149 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 029 | 庄篮Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2150 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 030 | 庄铁Ⅱ线 | 480 | 0 | 0% | 6745.6 | 绿
2151 | 历城客户服务中心本部 | 田庄变电站 | 110 | 031 | 庄乐Ⅱ线 | 600 | 9.5894 | 1.598% | 8147.5 | 黄
2152 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 032 | 庄乐Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2153 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 038 | 庄热Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2154 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 040 | 庄翠Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9490.8 | 绿
2155 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 041 | 庄玺线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2156 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 043 | 庄盛Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2157 | 港沟供电所 | 田庄变电站 | 110 | 044 | 庄港线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2158 | 开发区 | 雪山变电站 | 110 | 001 | 雪源Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2159 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 002 | 雪岐线 | 600 | 0 | 0% | 9624.4 | 绿
2160 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 003 | 雪蓝Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8585.1 | 绿
2161 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 004 | 雪安线 | 600 | 0 | 0% | 8440.4 | 绿
2162 | 历城客户服务中心本部 | 雪山变电站 | 110 | 005 | 雪暖线 | 560 | 0 | 0% | 7766.5 | 绿
2163 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 006 | 雪绣Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8884.1 | 绿
2164 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 007 | 雪锦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8963 | 绿
2165 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 009 | 雪城Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8727.4 | 绿
2166 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 010 | 雪茂线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2167 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 011 | 雪庭Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8740.6 | 绿
2168 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 012 | 雪聆Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8579.1 | 绿
2169 | 开发区 | 雪山变电站 | 110 | 013 | 雪慧线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2170 | 王舍人供电所 | 雪山变电站 | 110 | 015 | 雪境线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2171 | 开发区 | 雪山变电站 | 110 | 024 | 雪瑞线 | 550 | 0 | 0% | 10420.8 | 绿
2172 | 郭店供电所 | 雪山变电站 | 110 | 025 | 雪钢线 | 600 | 0 | 0% | 10754.7 | 绿
2173 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 026 | 雪蓝Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8660.4 | 绿
2174 | 王舍人供电所 | 雪山变电站 | 110 | 027 | 雪鑫线 | 600 | 0 | 0% | 8679.6 | 绿
2175 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 028 | 雪锦Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8333.9 | 绿
2176 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 029 | 雪绣Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8339.9 | 绿
2177 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 030 | 雪城Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8784.8 | 绿
2178 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 038 | 雪达线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2179 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 040 | 雪庭Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8409.3 | 绿
2180 | 港沟供电所 | 雪山变电站 | 110 | 041 | 雪聆Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8533.7 | 绿
2181 | 开发区 | 雪山变电站 | 110 | 042 | 雪源Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8533.7 | 绿
2182 | 开发区 | 雪山变电站 | 110 | 043 | 雪联线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2183 | 开发区 | 雪山变电站 | 110 | 044 | 雪药线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2184 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 001 | 王康Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9378.1 | 绿
2185 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 002 | 王梁线 | 600 | 0 | 0% | 9599.3 | 绿
2186 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 003 | 王万线 | 600 | 0 | 0% | 9927 | 绿
2187 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 004 | 王建线 | 600 | 0 | 0% | 9242.9 | 绿
2188 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 005 | 王泰线 | 600 | 0 | 0% | 9588.6 | 绿
2189 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 006 | 王铁Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9175.9 | 绿
2190 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 008 | 王悦Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8375.8 | 绿
2191 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 009 | 王墨线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2192 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 010 | 王置线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2193 | 开发区 | 坝王变电站 | 110 | 011 | 王热线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2194 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 024 | 王康Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9193.9 | 绿
2195 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 025 | 王安线 | 600 | 0 | 0% | 8707.1 | 绿
2196 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 026 | 王新线 | 600 | 0 | 0% | 9596.9 | 绿
2197 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 027 | 王鸿线 | 600 | 0 | 0% | 9941.4 | 绿
2198 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 028 | 王铁Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8353.1 | 绿
2199 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 037 | 王悦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8446.4 | 绿
2200 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 038 | 王东线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2201 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 039 | 王园线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2202 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 040 | 王车线 | 420 | 0 | 0% | 5819.5 | 绿
2203 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 041 | 王居线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2204 | 王舍人供电所 | 坝王变电站 | 110 | 042 | 王寓线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2205 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 001 | 信展Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2206 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 002 | 信智Ⅰ线 | 600 | 65.4649 | 10.91% | 7179.7 | 黄
2207 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 003 | 信全线 | 600 | 149.4363 | 24.91% | 5677.9 | 黄
2208 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 004 | 信创Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2209 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 005 | 信邦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2210 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 006 | 信荟Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2211 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 007 | 信钢Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2212 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 008 | 信页Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2213 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 009 | 信发Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2214 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 012 | 信鲁Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2215 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 025 | 信展Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2216 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 026 | 信智Ⅱ线 | 600 | 73.9773 | 12.33% | 7032.3 | 黄
2217 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 027 | 信风线 | 600 | 21.3878 | 3.565% | 7943.2 | 黄
2218 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 028 | 信温线 | 600 | 180.3898 | 30.06% | 4961.2 | 黄
2219 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 029 | 信荟Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2220 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 030 | 信邦Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2221 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 038 | 信页Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2222 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 039 | 信钢Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2223 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 040 | 信创Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2224 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 042 | 信发Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2225 | 郭店供电所 | 昭信变电站 | 110 | 043 | 信鲁Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2226 | 唐王供电所 | 唐辛变电站 | 110 | 003 | 辛张线 | 560 | 0 | 0% | 7909.4 | 绿
2227 | 遥墙供电所 | 唐辛变电站 | 110 | 004 | 辛旺线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2228 | 唐王供电所 | 唐辛变电站 | 110 | 040 | 辛临线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2229 | 郭店供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 003 | 鲍赵线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2230 | 历城客户服务中心本部 | 鲍山变电站 | 110 | 004 | 鲍特线 | 530 | 0 | 0% | 7343.7 | 绿
2231 | 郭店供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 005 | 鲍想Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2232 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 006 | 鲍康Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2233 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 007 | 鲍热Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2234 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 008 | 鲍热Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2235 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 009 | 鲍板线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2236 | 郭店供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 024 | 鲍源线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2237 | 郭店供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 025 | 鲍想Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2238 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 036 | 鲍热Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2239 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 037 | 鲍康Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2240 | 王舍人供电所 | 鲍山变电站 | 110 | 038 | 鲍热Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2241 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 023 | 新堡线 | 530 | 0 | 0% | 9298.5 | 绿
2242 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 014 | 新堡Ⅰ线 | 530 | 0 | 0% | 8870.1 | 绿
2243 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 041 | 新堡Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 11424 | 绿
2244 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 020 | 新华线 | 530 | 0 | 0% | 7815.3 | 绿
2245 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 040 | 新楼线 | 530 | 0 | 0% | 8543.7 | 绿
2246 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 009 | 洪楼线 | 530 | 0 | 0% | 8591.7 | 绿
2247 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 016 | 新蕾线 | 530 | 0 | 0% | 8384.1 | 绿
2248 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 022 | 花蕾线 | 530 | 0 | 0% | 7823.7 | 绿
2249 | 历城供电中心 | 新河变电站 | 110 | 010 | 新东线 | 600 | 0 | 0% | 9978 | 绿
2250 | 历城供电中心 | 历东变电站 | 35 | 012 | 农支线 | 400 | 0 | 0% | 5542.4 | 绿
2251 | 历城供电中心 | 历东变电站 | 35 | 013 | 树脂线 | 400 | 26.5404 | 6.635% | 5082.7 | 黄
2252 | 历城供电中心 | 历东变电站 | 35 | 006 | 历院线 | 400 | 0 | 0% | 6253.5 | 绿
2253 | 历城供电中心 | 历东变电站 | 35 | 008 | 历恒线 | 400 | 0 | 0% | 6639.1 | 绿
2254 | 历城供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 007 | 东岸线 | 600 | 0 | 0% | 9478.6 | 绿
2255 | 历城供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 010 | 东楼线 | 530 | 0 | 0% | 8984.7 | 绿
2256 | 历城供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 032 | 东大线 | 530 | 0 | 0% | 9683.7 | 绿
2257 | 历城供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 034 | 东盾线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2258 | 历城供电中心 | 东郊变电站 | 110 | 025 | 东风线 | 600 | 0 | 0% | 9632.6 | 绿
2259 | 历城供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 005 | 港临线 | 600 | 0 | 0% | 8105.6 | 绿
2260 | 历城供电中心 | 泉港变电站 | 110 | 001 | 港大线 | 530 | 0 | 0% | 9052.7 | 绿
2261 | 历城供电中心 | 义和变电站 | 110 | 020 | 义安线 | 530 | 0 | 0% | 7426.7 | 绿
2262 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 001 | 港医线 | 600 | 0 | 0% | 8976.8 | 绿
2263 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 002 | 港红线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2264 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 003 | 港臻线 | 600 | 0 | 0% | 8640 | 绿
2265 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 005 | 港武线 | 600 | 0 | 0% | 7838.6 | 绿
2266 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 007 | 港锦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2267 | 港沟供电所 | 港沟变电站 | 220 | 009 | 港智线 | 600 | 0 | 0% | 8981.4 | 绿
2268 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 010 | 港创线 | 600 | 0 | 0% | 6558.8 | 绿
2269 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 011 | 港锦线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2270 | 历城供电中心 | 港沟变电站 | 220 | 013 | 港能线 | 600 | 137.2945 | 22.88% | 5935.7 | 黄
2271 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 003 | 彩华线 | 530 | 0 | 0% | 9204.2 | 绿
2272 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 004 | 大桥线 | 530 | 0 | 0% | 9419.7 | 绿
2273 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 010 | 红旗线 | 530 | 0 | 0% | 7343.7 | 绿
2274 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 006 | 肉联线 | 530 | 0 | 0% | 10109.7 | 绿
2275 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 008 | 张马线 | 530 | 0 | 0% | 8585.7 | 绿
2276 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 009 | 祝甸线 | 530 | 0 | 0% | 9023.7 | 绿
2277 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 022 | 黄台线 | 530 | 0 | 0% | 9749.7 | 绿
2278 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 033 | 酒精线 | 530 | 0 | 0% | 8627.7 | 绿
2279 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 024 | 彩马线 | 530 | 0 | 0% | 8057.4 | 绿
2280 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 005 | 全福线 | 530 | 0 | 0% | 9449.7 | 绿
2281 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 034 | 烟厂线 | 600 | 0 | 0% | 9171.6 | 绿
2282 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 031 | 华胶线 | 600 | 0 | 0% | 11727.6 | 绿
2283 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 032 | 客车线 | 530 | 0 | 0% | 8207.7 | 绿
2284 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 011 | 彩热线 | 520 | 0 | 0% | 7244.1 | 绿
2285 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 012 | 彩蕾线 | 530 | 0 | 0% | 8844.3 | 绿
2286 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 025 | 虹药线 | 520 | 0 | 0% | 8071.3 | 绿
2287 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 020 | 彩福线 | 530 | 0 | 0% | 9027.3 | 绿
2288 | 历城供电中心 | 彩虹变电站 | 220 | 026 | 彩堡线 | 600 | 0 | 0% | 9167.6 | 绿
2289 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 004 | 飞董Ⅰ线 | 600 | 42.6097 | 7.102% | 7556.6 | 黄
2290 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 006 | 飞董Ⅱ线 | 600 | 145.843 | 24.31% | 5787.6 | 黄
2291 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 007 | 飞清线 | 530 | 193.8222 | 36.57% | 3796.7 | 黄
2292 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 008 | 飞全线 | 530 | 14.9486 | 2.82% | 7084.8 | 黄
2293 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 011 | 飞温线 | 470 | 65.4734 | 13.93% | 5245.3 | 黄
2294 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 012 | 飞智Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8433.6 | 绿
2295 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 013 | 飞安Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 9135.6 | 绿
2296 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 014 | 飞安Ⅰ线 | 600 | 168.7067 | 28.12% | 5391.6 | 黄
2297 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 015 | 飞东线 | 600 | 0 | 0% | 8787.6 | 绿
2298 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 016 | 飞水线 | 600 | 0 | 0% | 9309.6 | 绿
2299 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 019 | 飞风线 | 530 | 47.806 | 9.02% | 6515.7 | 黄
2300 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 020 | 飞华线 | 600 | 0 | 0% | 9120.6 | 绿
2301 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 022 | 飞安Ⅳ线 | 600 | 0 | 0% | 9093.6 | 绿
2302 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 023 | 飞智Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 12213.6 | 绿
2303 | 历城供电中心 | 飞鹰变电站 | 220 | 024 | 飞安Ⅲ线 | 600 | 0 | 0% | 9414.6 | 绿
2304 | 历城供电中心 | 春喧变电站 | 110 | 017 | 春锦线 | 600 | 0 | 0% | 8603 | 绿
2305 | 历城供电中心 | 春喧变电站 | 110 | 023 | 春航线 | 600 | 5.6139 | 0.9357% | 8216.4 | 黄
2306 | 历城供电中心 | 春喧变电站 | 110 | 029 | 春九线 | 600 | 0 | 0% | 9759.1 | 绿
2307 | 历城供电中心 | 春喧变电站 | 110 | 049 | 春医线 | 600 | 0 | 0% | 8407.5 | 绿
2308 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 006 | 邢恒线 | 600 | 0 | 0% | 8824.6 | 绿
2309 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 012 | 邢万线 | 600 | 0 | 0% | 10850.6 | 绿
2310 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 029 | 邢安线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2311 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 024 | 邢绣线 | 600 | 0 | 0% | 8902.6 | 绿
2312 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 031 | 邢国线 | 600 | 0 | 0% | 10706.6 | 绿
2313 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 023 | 邢春线 | 600 | 0 | 0% | 10249.6 | 绿
2314 | 历城供电中心 | 邢村变电站 | 220 | 032 | 邢绣Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 9029.6 | 绿
2315 | 历城供电中心 | 志远变电站 | 220 | 041 | 志城线 | 600 | 0 | 0% | 9931.6 | 绿
2316 | 历城供电中心 | 志远变电站 | 220 | 038 | 志峪线 | 600 | 0 | 0% | 9350.9 | 绿
2317 | 历城供电中心 | 贤文变电站 | 220 | 048 | 贤科线 | 600 | 0 | 0% | 10198.2 | 绿
2318 | 历城供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 019 | 解广Ⅰ线 | 560 | 0 | 0% | 9871.4 | 绿
2319 | 历城供电中心 | 解放路变电站 | 110 | 043 | 解广Ⅱ线 | 560 | 0 | 0% | 8171 | 绿
2320 | 历城供电中心 | 舜华变电站 | 110 | 034 | 华水线 | 560 | 0 | 0% | 8526.2 | 绿
2321 | 历城供电中心 | 凤凰变电站 | 110 | 014 | 凤赵线 | 600 | 0 | 0% | 8777.7 | 绿
2322 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 004 | 源锦线 | 600 | 0 | 0% | 9347.6 | 绿
2323 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 005 | 源张线 | 600 | 0 | 0% | 9313.6 | 绿
2324 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 006 | 源光线 | 610 | 0 | 0% | 8452.2 | 绿
2325 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 007 | 源沙线 | 600 | 105.4273 | 17.57% | 6487.6 | 黄
2326 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 008 | 源安线 | 600 | 0 | 0% | 8722.6 | 绿
2327 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 009 | 源农线 | 600 | 140.6467 | 23.44% | 5877.6 | 黄
2328 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 012 | 源东线 | 600 | 0 | 0% | 10023.6 | 绿
2329 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 013 | 源新线 | 600 | 0 | 0% | 10163.6 | 绿
2330 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 014 | 源科线 | 600 | 0 | 0% | 9392.6 | 绿
2331 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 015 | 源水线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2332 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 016 | 源居线 | 600 | 0 | 0% | 9140.6 | 绿
2333 | 历城供电中心 | 开源变电站 | 220 | 017 | 源树线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2334 | 历城供电中心 | 南康变电站 | 110 | 001 | 康岭线 | 600 | 163.2794 | 27.21% | 5485.6 | 黄
2335 | 历城供电中心 | 南康变电站 | 110 | 021 | 康学线 | 600 | 218.5912 | 36.43% | 4527.6 | 黄
2336 | 历城供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 011 | 长岐线 | 600 | 0 | 0% | 8367.6 | 绿
2337 | 历城供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 014 | 长锦Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8468.6 | 绿
2338 | 历城供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 016 | 长锦线 | 600 | 0 | 0% | 9008.6 | 绿
2339 | 历城供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 017 | 长恒线 | 600 | 0 | 0% | 10645.6 | 绿
2340 | 历城供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 018 | 长安线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2341 | 历城供电中心 | 长岭变电站 | 220 | 019 | 长港线 | 600 | 0 | 0% | 9413.6 | 绿
2342 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 050 | 鹊凯线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2343 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 052 | 鹊商线 | 600 | 0 | 0% | 8611.6 | 绿
2344 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 053 | 鹊园线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2345 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 054 | 鹊景线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2346 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 055 | 鹊府Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2347 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 063 | 鹊医线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2348 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 067 | 鹊樾线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2349 | 历城供电中心 | 鹊华变电站 | 220 | 069 | 鹊府Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2350 | 历城供电中心 | 蒋徐变电站 | 110 | 006 | 蒋井线 | 600 | 153.6408 | 25.61% | 5082.5 | 黄
2351 | 历城供电中心 | 蒋徐变电站 | 110 | 014 | 蒋铁Ⅰ线 | 720 | 0 | 0% | 9976.3 | 绿
2352 | 历城供电中心 | 蒋徐变电站 | 110 | 028 | 蒋尹线 | 600 | 197.6798 | 32.95% | 4376.8 | 黄
2353 | 历城供电中心 | 蒋徐变电站 | 110 | 030 | 蒋铁Ⅱ线 | 720 | 0 | 0% | 9976.3 | 绿
2354 | 历城供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 004 | 庄川Ⅰ线 | 600 | 0 | 0.001482% | 8313.4 | 绿
2355 | 历城供电中心 | 庄科变电站 | 220 | 023 | 庄川Ⅱ线 | 600 | 0.0047344 | 0.0007891% | 8313.5 | 绿
2356 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 612 | 高层Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2357 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 620 | 高层Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2358 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 613 | 商贸Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2359 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 619 | 商贸Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2360 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 604 | 体馆Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2361 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 627 | 体馆Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2362 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 609 | 三招Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2363 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 623 | 三招Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2364 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 634 | 钢苑Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2365 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 628 | 钢苑Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2494.1 | 绿
2366 | 历城供电中心 | 济钢新村变电站 | 35 | 622 | 立交线 | 150 | 0 | 0% | 1247 | 绿
2367 | 历城供电中心 | 徐李变电站 | 110 | 39 | 徐王线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2368 | 历城供电中心 | 全福变电站 | 220 | 040 | 福全线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
2369 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 002 | 榆工线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
2370 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 005 | 胡工线 | 400 | -0.012124 | 0.003031% | 0 | 红
2371 | 锦水供电服务站 | 胡庄变电站 | 110 | 007 | 龙桥线 | 320 | 1.6853 | -0.5267% | 0 | 红
2372 | 锦水供电服务站 | 胡庄变电站 | 110 | 009 | 尹庄线 | 550 | -0.039491 | 0.00718% | 0 | 红
2373 | 锦水供电服务站 | 胡庄变电站 | 110 | 010 | 平工线 | 550 | 11.3037 | -2.055% | 0 | 红
2374 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 017 | 胡岭线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
2375 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 018 | 胡套线 | 400 | -0.012298 | 0.003074% | 0 | 红
2376 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 023 | 橡胶线 | 550 | -75.2483 | 13.68% | 0 | 红
2377 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 024 | 青龙线 | 365 | -7.8492 | 2.15% | 0 | 红
2378 | 城区供电中心 | 胡庄变电站 | 110 | 025 | 灰岭线 | 365 | -73.8351 | 20.23% | 0 | 红
2379 | 城区供电中心 | 北土变电站 | 110 | 005 | 翠屏线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2380 | 城区供电中心 | 北土变电站 | 110 | 006 | 东关线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2381 | 锦水供电服务站 | 北土变电站 | 110 | 013 | 工业线 | 550 | -54.9408 | 9.989% | 0 | 红
2382 | 锦水供电服务站 | 北土变电站 | 110 | 015 | 北王线 | 400 | -6.9244 | 1.731% | 0 | 红
2383 | 锦水供电服务站 | 北土变电站 | 110 | 016 | 北平线 | 400 | 21.278 | -5.319% | 0 | 红
2384 | 锦水供电服务站 | 北土变电站 | 110 | 017 | 北龙线 | 550 | 27.2866 | -4.961% | 0 | 红
2385 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 006 | 东洪线 | 480 | -241.4479 | 50.3% | 0 | 红
2386 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 007 | 龙山线 | 550 | -131.6359 | 23.93% | 0 | 红
2387 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 008 | 洪工线 | 550 | -146.5315 | 26.64% | 0 | 红
2388 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 009 | 造纸线 | 550 | -128.5182 | 23.37% | 0 | 红
2389 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 013 | 姜沟线 | 550 | -50.2295 | 9.133% | 0 | 红
2390 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 014 | 镇政线 | 550 | -67.2036 | 12.22% | 0 | 红
2391 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 015 | 东开线 | 550 | -15.242 | 2.771% | 0 | 红
2392 | 东阿供电所 | 东阿变电站 | 110 | 018 | 东工线 | 550 | -40.1836 | 7.306% | 0 | 红
2393 | 孝直供电所 | 孝直变电站 | 110 | 006 | 孝工线 | 400 | -240.6448 | 60.16% | 0 | 红
2394 | 孔村供电所 | 孝直变电站 | 110 | 008 | 孝前线 | 550 | -226.3099 | 41.15% | 0 | 红
2395 | 孝直供电所 | 孝直变电站 | 110 | 009 | 赵桥线 | 550 | -129.2537 | 23.5% | 0 | 红
2396 | 孝直供电所 | 孝直变电站 | 110 | 017 | 张庄线 | 550 | -112.8322 | 20.51% | 0 | 红
2397 | 城区供电中心 | 城东变电站 | 110 | 004 | 东南线 | 400 | 43.7632 | -10.94% | 0 | 红
2398 | 城区供电中心 | 城东变电站 | 110 | 005 | 城桥线 | 400 | 35.3916 | -8.848% | 0 | 红
2399 | 城区供电中心 | 城东变电站 | 110 | 006 | 平石线 | 400 | -13.9141 | 3.479% | 0 | 红
2400 | 城区供电中心 | 城东变电站 | 110 | 007 | 锦东线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
2401 | 安城供电所 | 城东变电站 | 110 | 008 | 南圣Ⅰ线 | 400 | -0.40415 | 0.101% | 0 | 红
2402 | 城区供电中心 | 城东变电站 | 110 | 013 | 环秀线 | 550 | 32.7358 | -5.952% | 0 | 红
2403 | 安城供电所 | 城东变电站 | 110 | 014 | 城安线 | 320 | -297.3931 | 92.94% | 0 | 红
2404 | 城区供电中心 | 城东变电站 | 110 | 016 | 城锦线 | 400 | 37.0659 | -9.266% | 0 | 红
2405 | 玫瑰供电所 | 北辛变电站 | 110 | 007 | 北化线 | 550 | -21.4081 | 3.892% | 0 | 红
2406 | 锦水供电服务站 | 北辛变电站 | 110 | 010 | 子顺Ⅱ线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2407 | 玫瑰供电所 | 北辛变电站 | 110 | 012 | 北玫Ⅰ线 | 550 | -220.9404 | 40.17% | 0 | 红
2408 | 玫瑰供电所 | 北辛变电站 | 110 | 019 | 左园线 | 550 | -1.7321 | 0.3149% | 0 | 红
2409 | 锦水供电服务站 | 北辛变电站 | 110 | 021 | 后寨线 | 550 | -223.296 | 40.6% | 0 | 红
2410 | 锦水供电服务站 | 北辛变电站 | 110 | 022 | 北桥线 | 550 | -247.8911 | 45.07% | 0 | 红
2411 | 玫瑰供电所 | 北辛变电站 | 110 | 024 | 北玫Ⅱ线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2412 | 孔村供电所 | 孔北变电站 | 110 | 011 | 卧龙线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
2413 | 孔村供电所 | 孔北变电站 | 110 | 032 | 孔源线 | 550 | 3.7289 | -0.678% | 0 | 红
2414 | 孔村供电所 | 孔北变电站 | 110 | 030 | 孔平线 | 550 | 2.1752 | -0.3955% | 0 | 红
2415 | 孔村供电所 | 孔北变电站 | 110 | 017 | 臧庄线 | 550 | -25.118 | 4.567% | 0 | 红
2416 | 孔村供电所 | 孔北变电站 | 110 | 021 | 前岭线 | 550 | -139.8319 | 25.42% | 0 | 红
2417 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 001 | 云河线 | 550 | 13.6998 | -2.491% | 0 | 红
2418 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 004 | 云岭Ⅰ线 | 550 | 25.8541 | -4.701% | 0 | 红
2419 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 005 | 云东线 | 550 | -3.8841 | 0.7062% | 0 | 红
2420 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 013 | 云青线 | 550 | 4.2546 | -0.7736% | 0 | 红
2421 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 022 | 云桥线 | 550 | -3.1836 | 0.5788% | 0 | 红
2422 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 024 | 云绣线 | 550 | 4.1343 | -0.7517% | 0 | 红
2423 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 026 | 云龙线 | 550 | 8.3084 | -1.511% | 0 | 红
2424 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 027 | 云锦线 | 550 | 13.6753 | -2.486% | 0 | 红
2425 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 035 | 云榆线 | 550 | 1.5933 | -0.2897% | 0 | 红
2426 | 城区供电中心 | 云翠变电站 | 110 | 037 | 云兴线 | 550 | 32.744 | -5.953% | 0 | 红
2427 | 安城供电所 | 安城变电站 | 110 | 004 | 冷饭线 | 550 | -145.4923 | 26.45% | 0 | 红
2428 | 安城供电所 | 安城变电站 | 110 | 005 | 林洼线 | 550 | 1.1547 | -0.2099% | 0 | 红
2429 | 安城供电所 | 安城变电站 | 110 | 006 | 小官线 | 550 | -69.282 | 12.6% | 0 | 红
2430 | 安城供电所 | 安城变电站 | 110 | 007 | 东毛线 | 550 | -80.2517 | 14.59% | 0 | 红
2431 | 安城供电所 | 安城变电站 | 110 | 009 | 安齐线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2432 | 城区供电中心 | 安城变电站 | 35 | 006 | 黄河线 | 550 | -100.7246 | 18.31% | 0 | 红
2433 | 城区供电中心 | 工业变电站 | 35 | 008 | 轻工线 | 480 | 14.5821 | -3.038% | 0 | 红
2434 | 城区供电中心 | 工业变电站 | 35 | 012 | 工秀线 | 480 | 11.3423 | -2.363% | 0 | 红
2435 | 城区供电中心 | 工业变电站 | 35 | 013 | 南山线 | 480 | -105.7172 | 22.02% | 0 | 红
2436 | 城区供电中心 | 工业变电站 | 35 | 014 | 市政线 | 480 | 7.0096 | -1.46% | 0 | 红
2437 | 城区供电中心 | 工业变电站 | 35 | 015 | 局专线 | 550 | 14.6871 | -2.67% | 0 | 红
2438 | 城区供电中心 | 工业变电站 | 35 | 017 | 工东线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2439 | 洪范供电所 | 洪范变电站 | 35 | 005 | 大寨线 | 550 | -281.5082 | 51.18% | 0 | 红
2440 | 洪范供电所 | 洪范变电站 | 35 | 006 | 苗海线 | 300 | -67.2215 | 22.41% | 0 | 红
2441 | 洪范供电所 | 洪范变电站 | 35 | 015 | 洪政线 | 550 | -395.816 | 71.97% | 0 | 红
2442 | 洪范供电所 | 洪范变电站 | 35 | 016 | 龙池线 | 300 | -45.9063 | 15.3% | 0 | 红
2443 | 孔村供电所 | 孔村变电站 | 35 | 002 | 孔工线 | 550 | -40.9578 | 7.447% | 0 | 红
2444 | 孔村供电所 | 孔村变电站 | 35 | 003 | 王庄线 | 550 | -14.445 | 2.626% | 0 | 红
2445 | 孔村供电所 | 孔村变电站 | 35 | 005 | 陈屯线 | 550 | -184.6759 | 33.58% | 0 | 红
2446 | 孔村供电所 | 孔村变电站 | 35 | 011 | 南官线 | 550 | -153.0433 | 27.83% | 0 | 红
2447 | 孔村供电所 | 孔村变电站 | 35 | 015 | 李工线 | 550 | -372.9187 | 67.8% | 0 | 红
2448 | 孔村供电所 | 玫乡变电站 | 35 | 006 | 李沟线 | 550 | -57.735 | 10.5% | 0 | 红
2449 | 玫瑰供电所 | 玫乡变电站 | 35 | 007 | 彭庄线 | 550 | -115.4701 | 20.99% | 0 | 红
2450 | 玫瑰供电所 | 玫乡变电站 | 35 | 012 | 赵台线 | 550 | -230.9401 | 41.99% | 0 | 红
2451 | 玫瑰供电所 | 玫乡变电站 | 35 | 014 | 玫工线 | 550 | -4.509 | 0.8198% | 0 | 红
2452 | 锦水供电服务站 | 南土变电站 | 35 | 001 | 南园线 | 250 | 4.0335 | -1.613% | 0 | 红
2453 | 孝直供电所 | 前店子变电站 | 35 | 005 | 白庄线 | 400 | -49.5944 | 12.4% | 0 | 红
2454 | 孝直供电所 | 前店子变电站 | 35 | 006 | 东张线 | 400 | -29.0985 | 7.275% | 0 | 红
2455 | 孝直供电所 | 前店子变电站 | 35 | 011 | 前店线 | 550 | -146.8779 | 26.71% | 0 | 红
2456 | 孝直供电所 | 前店子变电站 | 35 | 012 | 汇河线 | 550 | -177.5929 | 32.29% | 0 | 红
2457 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 004 | 孝农线 | 365 | -187.8236 | 51.46% | 0 | 红
2458 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 006 | 孝政线 | 400 | -148.9564 | 37.24% | 0 | 红
2459 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 008 | 孝营线 | 550 | -166.4847 | 30.27% | 0 | 红
2460 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 012 | 店农线 | 550 | -117.0174 | 21.28% | 0 | 红
2461 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 014 | 店工线 | 550 | -245.6048 | 44.66% | 0 | 红
2462 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 015 | 孝莲线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2463 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 016 | 尚庄线 | 550 | -255.3736 | 46.43% | 0 | 红
2464 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 017 | 孝园线 | 550 | -6.9282 | 1.26% | 0 | 红
2465 | 孝直供电所 | 孝镇变电站 | 35 | 019 | 东山线 | 550 | -150.1342 | 27.3% | 0 | 红
2466 | 城区供电中心 | 栾湾变电站 | 35 | 003 | 栾医Ⅰ线 | 400 | 23.7806 | -5.945% | 0 | 红
2467 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 004 | 三皇线 | 400 | -166.128 | 41.53% | 0 | 红
2468 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 005 | 栾东线 | 400 | 0.92272 | -0.2307% | 0 | 红
2469 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 007 | 南王线 | 550 | -232.8706 | 42.34% | 0 | 红
2470 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 008 | 栾工线 | 400 | 2.6506 | -0.6626% | 0 | 红
2471 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 013 | 栾居线 | 400 | 7.0606 | -1.765% | 0 | 红
2472 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 014 | 双井线 | 400 | -162.7759 | 40.69% | 0 | 红
2473 | 城区供电中心 | 栾湾变电站 | 35 | 015 | 栾医Ⅱ线 | 400 | -304.1744 | 76.04% | 0 | 红
2474 | 安城供电所 | 栾湾变电站 | 35 | 016 | 安工线 | 400 | -12.8682 | 3.217% | 0 | 红
2475 | 玫瑰供电所 | 刁山坡变电站 | 35 | 003 | 北四线 | 550 | -184.3226 | 33.51% | 0 | 红
2476 | 玫瑰供电所 | 刁山坡变电站 | 35 | 005 | 化工线 | 550 | -12.7966 | 2.327% | 0 | 红
2477 | 玫瑰供电所 | 刁山坡变电站 | 35 | 013 | 刁山坡线 | 550 | -178.3549 | 32.43% | 0 | 红
2478 | 玫瑰供电所 | 刁山坡变电站 | 35 | 015 | 东站线 | 550 | -199.3324 | 36.24% | 0 | 红
2479 | 玫瑰供电所 | 刁山坡变电站 | 35 | 016 | 外山线 | 550 | 0 | 0% | 0 | 红
2480 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 002 | 政务北线 | 481 | 0 | 0% | 5637.85 | 绿
2481 | 开发区供电所 | 李家埠站 | 110 | 003 | 李白线 | 552 | -163.6129 | 29.64% | 3453.2 | 黄
2482 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 005 | 李马线 | 552 | 0 | 0% | 6725.2 | 绿
2483 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 008 | 李仓线 | 553 | 0 | 0% | 6000 | 绿
2484 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 009 | 开发线 | 553 | -43.4839 | 7.863% | 5326.05 | 黄
2485 | 开发区供电所 | 李家埠站 | 110 | 010 | 李院线 | 481 | 0 | 0% | 5255.85 | 绿
2486 | 埠村供电所 | 李家埠站 | 110 | 011 | 民营Ⅲ线 | 481 | 0 | 0% | 5934.85 | 绿
2487 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 016 | 李凤线 | 600 | 0 | 0% | 6677 | 绿
2488 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 017 | 东风线 | 481 | 0 | 0% | 5637.85 | 绿
2489 | 开发区供电所 | 李家埠站 | 110 | 018 | 旭水线 | 465 | -53.5484 | 11.52% | 4215.25 | 黄
2490 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 021 | 政务南线 | 465 | 0 | 0% | 5191.25 | 绿
2491 | 开发区供电所 | 李家埠站 | 110 | 022 | 民营Ⅳ线 | 465 | 0 | 0% | 5478.25 | 绿
2492 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 023 | 李杨线 | 552 | 0 | 0% | 6664.2 | 绿
2493 | 明水供电所 | 李家埠站 | 110 | 024 | 龙泉线 | 481 | 0 | 0% | 5466.85 | 绿
2494 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 002 | 官辛线 | 445 | 0 | 0% | 4964.437 | 绿
2495 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 004 | 官军线 | 465 | 0 | 0% | 5194.602 | 绿
2496 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 005 | 官开线 | 600 | 0 | 0% | 6744.735 | 绿
2497 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 007 | 官城线 | 600 | -6.1909 | 1.032% | 6414.041 | 黄
2498 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 010 | 官水Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 6567.58 | 绿
2499 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 013 | 官能线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2500 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 014 | 官业线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2501 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 017 | 官水Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2502 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 018 | 官赵线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2503 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 019 | 官张线 | 403 | -90.0553 | 22.35% | 0 | 红
2504 | 官庄供电所 | 官庄站 | 110 | 020 | 官东线 | 445 | 0 | 0% | 0 | 红
2505 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 002 | 圣创线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2506 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 004 | 圣智线 | 600 | -3.0898 | 0.515% | 6462.108 | 黄
2507 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 005 | 圣大线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2508 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 006 | 圣热线 | 553 | 0 | 0% | 6000.05 | 绿
2509 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 008 | 圣安线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2510 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 011 | 圣煤线 | 552 | 0 | 0% | 3634.75 | 绿
2511 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 012 | 圣张线 | 552 | -120.9677 | 36.11% | 1759.75 | 黄
2512 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 015 | 圣柳线 | 335 | 0 | 0% | 3255 | 绿
2513 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 016 | 圣孟线 | 335 | 0 | 0% | 3634.75 | 绿
2514 | 圣井供电所 | 圣井站 | 110 | 018 | 圣姚线 | 600 | -40.6452 | 6.774% | 5880 | 黄
2515 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 003 | 贺涧线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2516 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 004 | 贺唐线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2517 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 005 | 贺西线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2518 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 006 | 贺怡线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2519 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 007 | 贺东线 | 465 | -67.7419 | 14.57% | 0 | 红
2520 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 008 | 贺北线 | 552 | -5.4194 | 0.9818% | 0 | 红
2521 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 011 | 贺工线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2522 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 012 | 贺文线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2523 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 018 | 贺宏线 | 465 | 0 | 0% | 5769.25 | 绿
2524 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 019 | 贺王线 | 553 | 0 | 0% | 6665.05 | 绿
2525 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 020 | 贺南线 | 465 | 0 | 0% | 6058.25 | 绿
2526 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 021 | 贺皋线 | 465 | 0 | 0% | 5268.25 | 绿
2527 | 明水供电所 | 贺套站 | 110 | 022 | 贺政线 | 465 | 0 | 0% | 5198.25 | 绿
2528 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 023 | 贺岩线 | 481 | 0 | 0% | 5424.85 | 绿
2529 | 开发区供电所 | 贺套站 | 110 | 024 | 贺民线 | 481 | 0 | 0% | 5440.85 | 绿
2530 | 龙山供电所 | 龙山站 | 110 | 001 | 龙西线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2531 | 龙山供电所 | 龙山站 | 110 | 003 | 龙南线 | 445 | 0 | 0% | 0 | 红
2532 | 枣园供电所 | 龙山站 | 110 | 006 | 闽源线 | 445 | 0 | 0% | 0 | 红
2533 | 龙山供电所 | 龙山站 | 110 | 008 | 龙张线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2534 | 龙山供电所 | 龙山站 | 110 | 013 | 龙建线 | 352 | -11.2578 | 3.198% | 0 | 红
2535 | 刁镇供电所 | 旧军站 | 110 | 002 | 旧时线 | 460 | 0 | 0% | 4991 | 绿
2536 | 白云湖供电所 | 旧军站 | 110 | 003 | 旧张线 | 335 | -58.9264 | 17.59% | 2721.391 | 黄
2537 | 白云湖供电所 | 旧军站 | 110 | 004 | 旧工线 | 335 | -20.8206 | 6.215% | 3312.03 | 黄
2538 | 白云湖供电所 | 旧军站 | 110 | 005 | 旧太线 | 553 | -86.4254 | 15.63% | 4660.456 | 黄
2539 | 刁镇供电所 | 旧军站 | 110 | 007 | 旧苑线 | 219 | 0 | 0% | 2771.939 | 绿
2540 | 刁镇供电所 | 旧军站 | 110 | 008 | 中氟线 | 380 | 0 | 0% | 4123 | 绿
2541 | 刁镇供电所 | 旧军站 | 110 | 018 | 旧氟线 | 481 | 0 | 0% | 6881.164 | 绿
2542 | 白云湖供电所 | 旧军站 | 110 | 019 | 旧马线 | 481 | -277.347 | 57.66% | 919.971 | 黄
2543 | 白云湖供电所 | 旧军站 | 110 | 022 | 旧康线 | 481 | 0 | 0% | 5224.939 | 绿
2544 | 刁镇供电所 | 旧军站 | 110 | 023 | 旧文线 | 553 | 0 | 0% | 6109.653 | 绿
2545 | 刁镇供电所 | 旧军站 | 110 | 024 | 化工线 | 317 | 0 | 0% | 3938.753 | 绿
2546 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 005 | 桑政线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2547 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 006 | 桑园线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2548 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 007 | 桑魏线 | 552 | -58.3151 | 12.54% | 0 | 红
2549 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 008 | 桑东线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2550 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 009 | 桑十线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2551 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 014 | 桑塑线 | 465 | -69.8019 | 20.84% | 2552.821 | 黄
2552 | 明水供电所 | 桑园站 | 110 | 016 | 桑工线 | 553 | 0 | 0% | 6446.738 | 绿
2553 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 017 | 桑太线 | 553 | -250.0714 | 45.22% | 2123.943 | 黄
2554 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 018 | 桑颜线 | 553 | 0 | 0% | 6134.58 | 绿
2555 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 019 | 桑荆线 | 465 | 0 | 0% | 5076.108 | 绿
2556 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 023 | 桑周线 | 552 | -70.1175 | 12.7% | 4902.379 | 黄
2557 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 024 | 桑郝线 | 553 | 0 | 0% | 6324.807 | 绿
2558 | 相公供电所 | 桑园站 | 110 | 025 | 桑寨线 | 553 | -30.5294 | 5.521% | 5526.844 | 黄
2559 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 001 | 普杨线 | 465 | -272.3346 | 58.57% | 0 | 红
2560 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 002 | 普院线 | 553 | -161.2994 | 41.9% | 0 | 红
2561 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 005 | 普河线 | 465 | -59.8055 | 12.86% | 0 | 红
2562 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 006 | 普皋线 | 553 | -126.1837 | 22.78% | 0 | 红
2563 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 010 | 普王线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2564 | 明水供电所 | 普集站 | 110 | 013 | 普青线 | 481 | -5.264 | 1.094% | 0 | 红
2565 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 014 | 普鑫线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2566 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 016 | 普耐线 | 481 | -108.9661 | 23.43% | 0 | 红
2567 | 普集供电所 | 普集站 | 110 | 018 | 普博线 | 553 | -107.1434 | 19.37% | 0 | 红
2568 | 枣园供电所 | 枣园站 | 110 | 005 | 枣化线 | 465 | 0 | 0% | 5236.855 | 绿
2569 | 枣园供电所 | 枣园站 | 110 | 006 | 枣温线 | 465 | -88.8979 | 22.22% | 2962.083 | 黄
2570 | 龙山供电所 | 枣园站 | 110 | 007 | 枣张线 | 553 | -50.6496 | 10.13% | 4639.931 | 黄
2571 | 枣园供电所 | 枣园站 | 110 | 008 | 枣姚线 | 352 | 0 | 0% | 4040.184 | 绿
2572 | 枣园供电所 | 枣园站 | 110 | 009 | 纱厂线 | 465 | 0 | 0% | 4290.511 | 绿
2573 | 枣园供电所 | 枣园站 | 110 | 018 | 工业线 | 465 | 0 | 0% | 4630.561 | 绿
2574 | 龙山供电所 | 枣园站 | 110 | 019 | 枣权线 | 219 | 0 | 0% | 2375.829 | 绿
2575 | 枣园供电所 | 枣园站 | 110 | 020 | 枣寨线 | 249 | 0 | 0% | 2722.178 | 绿
2576 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 002 | 明胶线 | 110 | -4.9032 | 4.457% | 0 | 红
2577 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 003 | 明清线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2578 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 004 | 明院线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2579 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 007 | 明金线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2580 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 011 | 明汇线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2581 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 012 | 明太线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2582 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 013 | 明吕线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2583 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 016 | 明照线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2584 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 018 | 明泉线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2585 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 019 | 明城线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2586 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 021 | 明邮线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2587 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 022 | 明河线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2588 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 023 | 明唐线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2589 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 026 | 明生线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2590 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 027 | 明广线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2591 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 028 | 明南线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2592 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 031 | 白泉线 | 515 | 0 | 0% | 5587.75 | 绿
2593 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 032 | 明查线 | 553 | -70.8387 | 12.81% | 4902.05 | 黄
2594 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 033 | 明水线 | 553 | 0 | 0% | 6774.75 | 绿
2595 | 明水供电所 | 明水站 | 110 | 034 | 明秀线 | 465 | 0 | 0% | 5130.65 | 绿
2596 | 枣园供电所 | 蔡家站 | 110 | 006 | 蔡寨线 | 553 | 0 | 0% | 6061.05 | 绿
2597 | 枣园供电所 | 蔡家站 | 110 | 007 | 蔡永线 | 600 | 0 | 0% | 6906.5 | 绿
2598 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 008 | 蔡柳线 | 304 | -125.9355 | 41.43% | 1346.4 | 黄
2599 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 009 | 蔡宝线 | 465 | -101.5355 | 21.84% | 3471.45 | 黄
2600 | 枣园供电所 | 蔡家站 | 110 | 010 | 蔡潘线 | 481 | 0 | 0% | 5926.45 | 绿
2601 | 枣园供电所 | 蔡家站 | 110 | 011 | 蔡热线 | 481 | 0 | 0% | 5249.35 | 绿
2602 | 龙山供电所 | 蔡家站 | 110 | 012 | 蔡权线 | 283 | -1.9677 | 0.6953% | 3040.05 | 黄
2603 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 017 | 蔡北线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2604 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 018 | 蔡华线 | 481 | -40.5355 | 8.427% | 0 | 红
2605 | 枣园供电所 | 蔡家站 | 110 | 019 | 蔡马线 | 553 | -204.2516 | 36.94% | 0 | 红
2606 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 020 | 翡翠线 | 553 | -28.3355 | 5.124% | 0 | 红
2607 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 022 | 蔡水线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2608 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 023 | 蔡一线 | 500 | 0 | 0% | 0 | 红
2609 | 圣井供电所 | 蔡家站 | 110 | 024 | 蔡安线 | 600 | -99.9613 | 16.66% | 0 | 红
2610 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 001 | 体泉线 | 465 | 0 | 0% | 6035.197 | 绿
2611 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 002 | 体政线 | 480 | 0 | 0% | 5706.267 | 绿
2612 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 003 | 唐王南线 | 553 | 0 | 0% | 6896.054 | 绿
2613 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 004 | 体育线 | 264 | 0 | 0% | 2890.932 | 绿
2614 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 007 | 汇丰Ⅰ线 | 481 | 0 | 0% | 5353.347 | 绿
2615 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 009 | 福泰线 | 553 | 0 | 0% | 6422.206 | 绿
2616 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 010 | 体湾线 | 553 | 0 | 0% | 7055.316 | 绿
2617 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 011 | 山水Ⅰ线 | 481 | 0 | 0% | 5353.347 | 绿
2618 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 013 | 体悦线 | 552 | 0 | 0% | 6208.078 | 绿
2619 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 014 | 体双线 | 552 | 0 | 0% | 6544.594 | 绿
2620 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 017 | 体鑫线 | 600 | 0 | 0% | 6631.294 | 绿
2621 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 018 | 汇丰Ⅱ线 | 481 | 0 | 0% | 5240.796 | 绿
2622 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 019 | 体南线 | 376 | 0 | 0% | 4102.458 | 绿
2623 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 020 | 唐王北线 | 553 | 0 | 0% | 6614.954 | 绿
2624 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 021 | 海尔线 | 465 | 0 | 0% | 5480.698 | 绿
2625 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 023 | 山水Ⅱ线 | 481 | 0 | 0% | 6170.9 | 绿
2626 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 024 | 体杨线 | 376 | 0 | 0% | 4667.101 | 绿
2627 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 025 | 体堂线 | 553 | 0 | 0% | 6935.214 | 绿
2628 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 028 | 体园线 | 481 | 0 | 0% | 5806.96 | 绿
2629 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 029 | 体龙线 | 552 | 0 | 0% | 6288.216 | 绿
2630 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 033 | 体水线 | 600 | 0 | 0% | 7034.212 | 绿
2631 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 034 | 体安线 | 600 | 0 | 0% | 6807.156 | 绿
2632 | 明水供电所 | 体育场站 | 110 | 035 | 体明线 | 600 | 0 | 0% | 6793.207 | 绿
2633 | 开发区供电所 | 体育场站 | 110 | 036 | 体凤线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2634 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 005 | 旭双线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
2635 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 007 | 旭马线 | 465 | -2.1645 | 0.4655% | 0 | 红
2636 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 008 | 旭科线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2637 | 埠村供电所 | 旭升站 | 110 | 009 | 旭凤线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
2638 | 埠村供电所 | 旭升站 | 110 | 010 | 旭鹅线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
2639 | 明水供电所 | 旭升站 | 110 | 011 | 旭绣线 | 552 | -199.7258 | 36.18% | 0 | 红
2640 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 014 | 旭院线 | 552 | 0 | 0% | 7245.8 | 绿
2641 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 015 | 旭白线 | 552 | 0 | 0% | 6529.05 | 绿
2642 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 016 | 旭南线 | 552 | 0 | 0% | 6062.4 | 绿
2643 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 017 | 旭锻线 | 403 | -64.3452 | 15.97% | 3375.2 | 黄
2644 | 埠村供电所 | 旭升站 | 110 | 018 | 旭广线 | 552 | 0 | 0% | 6440.6 | 绿
2645 | 埠村供电所 | 旭升站 | 110 | 019 | 旭河线 | 552 | -9.0516 | 1.64% | 5848.9 | 黄
2646 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 027 | 旭泉线 | 600 | 0 | 0% | 7126 | 绿
2647 | 埠村供电所 | 旭升站 | 110 | 028 | 旭安线 | 600 | 0 | 0% | 6640 | 绿
2648 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 029 | 旭悦线 | 600 | 0 | 0% | 6600 | 绿
2649 | 开发区供电所 | 旭升站 | 110 | 030 | 旭齐线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2650 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 006 | 曹秀线 | 553 | -123.0968 | 31.97% | 2269.25 | 黄
2651 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 009 | 曹大线 | 403 | -89.8065 | 22.28% | 2980.55 | 黄
2652 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 011 | 曹北线 | 552 | -70.8387 | 12.83% | 4891.2 | 黄
2653 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 013 | 曹能线 | 403 | 0 | 0% | 4498.55 | 绿
2654 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 019 | 曹赵线 | 465 | -62.7097 | 18.72% | 2662.75 | 黄
2655 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 020 | 曹邓线 | 403 | -61.9355 | 15.37% | 3412.55 | 黄
2656 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 021 | 曹源线 | 403 | 0 | 0% | 4390.55 | 绿
2657 | 曹范供电所 | 曹范站 | 110 | 022 | 曹横线 | 553 | -264 | 56.41% | 985.8 | 黄
2658 | 圣井供电所 | 曹范站 | 110 | 025 | 曹圣线 | 552 | -28.6452 | 5.189% | 5545.2 | 黄
2659 | 埠村供电所 | 曹范站 | 110 | 026 | 曹铁线 | 318 | 0 | 0% | 3540.3 | 绿
2660 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 002 | 岗湖线 | 600 | 0 | 0% | 6534.366 | 绿
2661 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 003 | 岗安线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2662 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 004 | 岗玉线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2663 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 007 | 岗马线 | 552 | 0 | 0% | 5989.2 | 绿
2664 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 008 | 岗泉线 | 552 | 0 | 0% | 6013.568 | 绿
2665 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 010 | 岗森线 | 553 | -22.4028 | 4.051% | 5652.806 | 黄
2666 | 枣园供电所 | 岗子站 | 110 | 011 | 岗枣线 | 553 | -18.8655 | 3.411% | 5707.634 | 黄
2667 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 015 | 岗山Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 6580.124 | 绿
2668 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 018 | 岗阳线 | 600 | 0 | 0% | 6692.76 | 绿
2669 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 022 | 岗山Ⅱ线 | 552 | 0 | 0% | 6257.248 | 绿
2670 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 024 | 岗汉线 | 553 | 0 | 0% | 6182.81 | 绿
2671 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 028 | 岗龙线 | 552 | 0 | 0% | 6293.8 | 绿
2672 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 031 | 岗双线 | 552 | 0 | 0% | 6117.132 | 绿
2673 | 明水供电所 | 岗子站 | 110 | 033 | 岗苑线 | 600 | 0 | 0% | 6704.944 | 绿
2674 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 001 | 旗泰线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2675 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 002 | 旗辛线 | 552 | -67.5097 | 12.23% | 0 | 红
2676 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 003 | 旗航线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2677 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 004 | 旗盛线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2678 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 005 | 旗桂线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2679 | 枣园供电所 | 旗山站 | 110 | 006 | 旗颐线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2680 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 011 | 自来水线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2681 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 012 | 旗工线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2682 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 013 | 旗鲁线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2683 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 015 | 旗华线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2684 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 016 | 旗安线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2685 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 021 | 旗宝线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2686 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 022 | 杜陈线 | 553 | -57.2129 | 11.11% | 4700.95 | 黄
2687 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 024 | 财院线 | 553 | 0 | 0% | 6784.85 | 绿
2688 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 025 | 旗北线 | 515 | 0 | 0% | 5885.35 | 绿
2689 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 028 | 旗张线 | 403 | 0 | 0% | 3634.75 | 绿
2690 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 030 | 旗景线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2691 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 031 | 旗联线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2692 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 035 | 旗悦线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2693 | 圣井供电所 | 旗山站 | 110 | 036 | 旗甄线 | 552 | 0 | 0% | 5989.2 | 绿
2694 | 明水供电所 | 滨河站 | 110 | 001 | 滨安线 | 600 | 0 | 0% | 7224 | 绿
2695 | 明水供电所 | 滨河站 | 110 | 002 | 滨湖线 | 600 | -5.1871 | 0.8645% | 6429.6 | 黄
2696 | 枣园供电所 | 滨河站 | 110 | 003 | 滨樾线 | 600 | 0 | 0% | 6649.2 | 绿
2697 | 枣园供电所 | 滨河站 | 110 | 004 | 滨景线 | 600 | -19.4323 | 3.239% | 6208.8 | 黄
2698 | 埠村供电所 | 滨河站 | 110 | 005 | 滨丽线 | 600 | 0 | 0% | 6639.6 | 绿
2699 | 埠村供电所 | 滨河站 | 110 | 006 | 滨华线 | 600 | 0 | 0% | 6566.4 | 绿
2700 | 枣园供电所 | 滨河站 | 110 | 007 | 滨田线 | 600 | 0 | 0% | 6898.8 | 绿
2701 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 008 | 滨圣线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2702 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 009 | 滨大线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2703 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 010 | 滨姚线 | 552 | 0 | 0% | 6084 | 绿
2704 | 埠村供电所 | 滨河站 | 110 | 022 | 滨宏线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2705 | 枣园供电所 | 滨河站 | 110 | 024 | 滨山线 | 600 | 0 | 0% | 6855.6 | 绿
2706 | 枣园供电所 | 滨河站 | 110 | 025 | 滨湾线 | 600 | -8.129 | 1.355% | 6384 | 黄
2707 | 埠村供电所 | 滨河站 | 110 | 026 | 滨台线 | 600 | 0 | 0% | 6558 | 绿
2708 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 027 | 滨寨线 | 600 |  | 0% | 6643.2 | 绿
2709 | 明水供电所 | 滨河站 | 110 | 028 | 滨工线 | 552 | -26.0129 | 4.712% | 5586 | 黄
2710 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 033 | 滨中线 | 600 | 0 | 0% | 6565.2 | 绿
2711 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 035 | 滨创线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2712 | 埠村供电所 | 滨河站 | 110 | 036 | 滨侨线 | 600 | 0 | 0% | 6684 | 绿
2713 | 圣井供电所 | 滨河站 | 110 | 037 | 滨缇线 | 600 | 0 | 0% | 6679.2 | 绿
2714 | 明水供电所 | 滨河站 | 110 | 038 | 滨园线 | 600 | 0 | 0% | 6816 | 绿
2715 | 明水供电所 | 滨河站 | 110 | 039 | 滨杨线 | 600 | 0 | 0% | 6672 | 绿
2716 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 002 | 平李线 | 304 | -160.129 | 52.67% | 816.4 | 黄
2717 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 003 | 平柳线 | 553 | -284.3226 | 51.41% | 1593.05 | 黄
2718 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 004 | 平雪线 | 553 | -97.9355 | 22.06% | 3299.4 | 黄
2719 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 036 | 平权线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2720 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 037 | 平城线 | 553 | -121.6129 | 40% | 0 | 红
2721 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 038 | 平党线 | 465 | -66.1935 | 16.43% | 0 | 红
2722 | 龙山供电所 | 平陵站 | 110 | 039 | 平龙线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2723 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 001 | 东华线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2724 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 002 | 东新线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2725 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 003 | 东置线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2726 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 004 | 东盛线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2727 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 005 | 东玖线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2728 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 006 | 东鲁线 | 600 | -3.4083 | 0.568% | 0 | 红
2729 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 007 | 东双线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2730 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 008 | 东贺线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2731 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 010 | 东明线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2732 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 012 | 东龙线 | 600 | -12.3495 | 2.058% | 0 | 红
2733 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 013 | 东厦线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2734 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 020 | 东科线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2735 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 021 | 东阳线 | 600 | 0 | 0% | 6602.835 | 绿
2736 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 022 | 东苑线 | 600 | 0 | 0% | 6816.382 | 绿
2737 | 开发区供电所 | 东山站 | 110 | 023 | 东能线 | 600 | 0 | 0% | 6637.212 | 绿
2738 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 025 | 东辉线 | 600 | 0 | 0% | 7014.04 | 绿
2739 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 026 | 东开线 | 600 | 0 | 0% | 6771.851 | 绿
2740 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 033 | 东景线 | 600 | 0 | 0% | 6533.997 | 绿
2741 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 034 | 东泉线 | 600 | 0 | 0% | 6750.88 | 绿
2742 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 036 | 东绣线 | 465 | 0 | 0% | 5237.565 | 绿
2743 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 037 | 东石线 | 600 | 0 | 0% | 7249.138 | 绿
2744 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 038 | 东皋线 | 600 | 0 | 0% | 6510 | 绿
2745 | 明水供电所 | 东山站 | 110 | 039 | 东安线 | 600 | 0 | 0% | 6649.354 | 绿
2746 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 002 | 石悦线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2747 | 开发区供电所 | 石河站 | 110 | 003 | 石医线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2748 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 004 | 石府线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2749 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 006 | 石秀线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2750 | 开发区供电所 | 石河站 | 110 | 008 | 石涧线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2751 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 009 | 石海线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2752 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 010 | 石明线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2753 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 012 | 石泉线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2754 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 022 | 石龙线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2755 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 024 | 石湾线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2756 | 开发区供电所 | 石河站 | 110 | 025 | 石院线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2757 | 开发区供电所 | 石河站 | 110 | 032 | 石溪线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2758 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 036 | 石太线 | 352 | 0 | 0% | 0 | 红
2759 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 037 | 石皋线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2760 | 明水供电所 | 石河站 | 110 | 038 | 石城线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2761 | 开发区供电所 | 石河站 | 110 | 039 | 石贺线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2762 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 009 | 瑞安线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2763 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 010 | 瑞时线 | 553 | -89.1869 | 16.13% | 0 | 红
2764 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 011 | 瑞曹线 | 553 | -174.6308 | 31.58% | 0 | 红
2765 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 012 | 瑞芽线 | 553 | -193.5614 | 35% | 0 | 红
2766 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 023 | 瑞文线 | 553 | -37.9072 | 6.855% | 5412.489 | 黄
2767 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 024 | 瑞陈线 | 553 | -15.0234 | 2.717% | 5767.188 | 黄
2768 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 025 | 瑞合线 | 600 | 0 | 0% | 6647.584 | 绿
2769 | 刁镇供电所 | 瑞祥站 | 110 | 038 | 瑞道线 | 553 | -68.1101 | 12.32% | 4944.343 | 黄
2770 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 002 | 韩辰线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2771 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 003 | 韩园线 | 600 | -28.9357 | 4.823% | 0 | 红
2772 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 004 | 韩晟线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2773 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 005 | 韩丰线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2774 | 普集供电所 | 韩家站 | 110 | 009 | 韩郑线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
2775 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 033 | 韩天线 | 600 | 0 | 0% | 6516.561 | 绿
2776 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 034 | 韩智线 | 600 | 0 | 0% | 6780.03 | 绿
2777 | 官庄供电所 | 韩家站 | 110 | 035 | 韩工线 | 600 | 0 | 0% | 6557.928 | 绿
2778 | 垛庄供电所 | 垛庄站 | 35 | 006 | 垛明线 | 420 | -210.0463 | 60.88% | 487.533 | 黄
2779 | 垛庄供电所 | 垛庄站 | 35 | 012 | 垛官线 | 304 | -155.3085 | 51.09% | 891.118 | 黄
2780 | 垛庄供电所 | 垛庄站 | 35 | 013 | 垛石线 | 249 | -78.0471 | 31.34% | 1491.92 | 黄
2781 | 垛庄供电所 | 垛庄站 | 35 | 014 | 垛信线 | 465 | 0 | 0% | 5045.2 | 绿
2782 | 官庄供电所 | 胡山站 | 35 | 001 | 胡闫线 | 275 | -127.2 | 46.25% | 0 | 红
2783 | 官庄供电所 | 胡山站 | 35 | 002 | 胡三线 | 220 | -33.8323 | 15.38% | 0 | 红
2784 | 官庄供电所 | 胡山站 | 35 | 006 | 胡任线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
2785 | 官庄供电所 | 胡山站 | 35 | 016 | 胡青线 | 385 | 0 | 0% | 0 | 红
2786 | 官庄供电所 | 胡山站 | 35 | 017 | 胡台线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2787 | 官庄供电所 | 胡山站 | 35 | 020 | 胡官线 | 335 | -21.6774 | 6.471% | 0 | 红
2788 | 开发区供电所 | 文祖站 | 35 | 001 | 文旭线 | 465 | -12 | 2.581% | 0 | 红
2789 | 文祖供电所 | 文祖站 | 35 | 003 | 文甘线 | 553 | -39.0194 | 7.056% | 0 | 红
2790 | 文祖供电所 | 文祖站 | 35 | 004 | 文锦线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2791 | 文祖供电所 | 文祖站 | 35 | 006 | 文朱线 | 553 | -48.929 | 8.848% | 0 | 红
2792 | 文祖供电所 | 文祖站 | 35 | 010 | 文石线 | 553 | -203.8 | 36.85% | 0 | 红
2793 | 文祖供电所 | 文祖站 | 35 | 013 | 文沙线 | 553 | -135.7935 | 24.56% | 0 | 红
2794 | 文祖供电所 | 文祖站 | 35 | 015 | 文中线 | 553 | -9.2129 | 1.666% | 0 | 红
2795 | 白云供电所 | 宁家埠站 | 35 | 003 | 宁高线 | 352 | -66.2923 | 20.72% | 2444.469 | 黄
2796 | 绣惠供电所 | 宁家埠站 | 35 | 004 | 宁北线 | 552 | -188.2061 | 34.1% | 3072.005 | 黄
2797 | 绣惠供电所 | 宁家埠站 | 35 | 005 | 宁工线 | 552 | -4.3161 | 0.7819% | 5922.3 | 黄
2798 | 白云供电所 | 宁家埠站 | 35 | 007 | 宁石线 | 304 | -82.3376 | 27.08% | 2022.167 | 黄
2799 | 绣惠供电所 | 宁家埠站 | 35 | 013 | 宁徐线 | 380 | -238.3919 | 62.73% | 427.925 | 黄
2800 | 白云供电所 | 宁家埠站 | 35 | 014 | 宁湖线 | 553 | 0 | 0% | 3298.4 | 绿
2801 | 绣惠供电所 | 宁家埠站 | 35 | 016 | 宁明线 | 400 | 0 | 0% | 4340 | 绿
2802 | 明水供电所 | 赭山站 | 35 | 001 | 赭河线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2803 | 明水供电所 | 赭山站 | 35 | 004 | 赭绣线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2804 | 明水供电所 | 赭山站 | 35 | 005 | 赭王线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2805 | 明水供电所 | 赭山站 | 35 | 016 | 赭西线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2806 | 明水供电所 | 赭山站 | 35 | 017 | 赭邮线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2807 | 明水供电所 | 赭山站 | 35 | 018 | 赭水线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2808 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 003 | 相李线 | 500 | -43.9871 | 8.797% | 0 | 红
2809 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 005 | 相衍线 | 304 | 0 | 0% | 0 | 红
2810 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 008 | 相检线 | 553 | -94.2581 | 17.04% | 0 | 红
2811 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 012 | 相河线 | 380 | -25.1355 | 6.615% | 0 | 红
2812 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 013 | 相北线 | 403 | -15.7097 | 3.898% | 0 | 红
2813 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 015 | 相郑线 | 553 | -78.5484 | 14.2% | 0 | 红
2814 | 相公供电所 | 相公站 | 35 | 018 | 相孙线 | 553 | -100.5419 | 18.18% | 0 | 红
2815 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 003 | 绣码线 | 552 | 0 | 0% | 5999.2 | 绿
2816 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 005 | 绣城线 | 552 | 0 | 0% | 6249.058 | 绿
2817 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 006 | 绣北线 | 552 | -77.2248 | 13.99% | 4792.216 | 黄
2818 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 008 | 绣埠线 | 552 | -212.8554 | 60.47% | 519.942 | 黄
2819 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 009 | 绣矿线 | 552 | -13.3097 | 2.411% | 5782.9 | 黄
2820 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 015 | 绣崖线 | 552 | -70.7339 | 12.81% | 0 | 红
2821 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 017 | 绣河线 | 352 | 0 | 0% | 0 | 红
2822 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 018 | 绣茂线 | 552 | -181.605 | 32.9% | 0 | 红
2823 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 019 | 绣高线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
2824 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 021 | 绣康线 | 552 | -84.4848 | 15.31% | 0 | 红
2825 | 枣园供电所 | 桃花山站 | 35 | 001 | 桃温线 | 553 | -123.2903 | 22.29% | 4089.05 | 黄
2826 | 相公供电所 | 桃花山站 | 35 | 002 | 桃营线 | 465 | -99.7386 | 21.45% | 3499.302 | 黄
2827 | 绣惠供电所 | 桃花山站 | 35 | 008 | 桃李线 | 553 | -60.6286 | 10.96% | 5060.306 | 黄
2828 | 绣惠供电所 | 桃花山站 | 35 | 014 | 桃高线 | 481 | 0 | 0% | 5218.85 | 绿
2829 | 绣惠供电所 | 桃花山站 | 35 | 016 | 桃矿线 | 481 | 0 | 0% | 5464.994 | 绿
2830 | 绣惠供电所 | 桃花山站 | 35 | 017 | 桃华线 | 481 | 0 | 0% | 5577.218 | 绿
2831 | 刁镇供电所 | 刁镇站 | 35 | 006 | 刁曹线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2832 | 刁镇供电所 | 刁镇站 | 35 | 008 | 刁芽线 | 403 | -32.5505 | 8.077% | 0 | 红
2833 | 刁镇供电所 | 刁镇站 | 35 | 009 | 刁西线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
2834 | 刁镇供电所 | 刁镇站 | 35 | 016 | 刁陈线 | 553 | -137.121 | 24.8% | 3874.674 | 黄
2835 | 刁镇供电所 | 刁镇站 | 35 | 020 | 刁茄线 | 553 | 0 | 0% | 6000.05 | 绿
2836 | 刁镇供电所 | 刁镇站 | 35 | 022 | 立交线 | 220 | 0 | 0% | 2387 | 绿
2837 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 002 | 辛赵线 | 553 | -50.6539 | 9.16% | 5214.914 | 黄
2838 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 003 | 辛院线 | 504 | -135.5992 | 26.9% | 3366.612 | 黄
2839 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 004 | 辛创线 | 553 | 0 | 0% | 6075.422 | 绿
2840 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 012 | 辛青线 | 352 | -103.7365 | 29.47% | 2211.284 | 黄
2841 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 013 | 辛干线 | 304 | -11.6741 | 3.84% | 3117.452 | 黄
2842 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 014 | 辛魏线 | 465 | -13.3339 | 2.868% | 4838.574 | 黄
2843 | 刁镇供电所 | 辛寨站 | 35 | 017 | 辛区线 | 553 | -26.5881 | 4.808% | 5587.934 | 黄
2844 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 002 | 高港线 | 372 | -157.7138 | 42.4% | 1591.636 | 黄
2845 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 003 | 高十线 | 403 | -52.4892 | 13.02% | 3558.967 | 黄
2846 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 004 | 高清线 | 403 | -172.2344 | 56.66% | 628.767 | 黄
2847 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 007 | 高综线 | 553 | 0 | 0% | 6000.05 | 绿
2848 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 010 | 高胡线 | 403 | -96.3368 | 23.9% | 2879.329 | 黄
2849 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 014 | 高魏线 | 304 | -9.4424 | 3.106% | 3152.043 | 黄
2850 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 015 | 高合线 | 403 | -75.8404 | 18.82% | 3197.024 | 黄
2851 | 高官寨供电所 | 高官寨站 | 35 | 036 | 高太线 | 369 | -17.6201 | 4.775% | 3730.538 | 黄
2852 | 黄河供电所 | 黄河站 | 35 | 001 | 黄北线 | 336 | -96.255 | 28.65% | 0 | 红
2853 | 黄河供电所 | 黄河站 | 35 | 003 | 黄见线 | 249 | -111.8391 | 44.92% | 0 | 红
2854 | 黄河供电所 | 黄河站 | 35 | 005 | 黄政线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2855 | 黄河供电所 | 黄河站 | 35 | 010 | 黄园线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2856 | 黄河供电所 | 黄河站 | 35 | 012 | 黄大线 | 553 | -255.6323 | 102.7% | 0 | 红
2857 | 黄河供电所 | 黄河站 | 35 | 015 | 黄农线 | 304 | -4.2855 | 1.41% | 0 | 红
2858 | 枣园供电所 | 巨鑫站 | 35 | 006 | 锻造Ⅰ线 | 481 | 0 | 0% | 5218.85 | 绿
2859 | 枣园供电所 | 巨鑫站 | 35 | 010 | 锻造Ⅱ线 | 481 | 0 | 0% | 5274.758 | 绿
2860 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 001 | 杨空线 | 553 | -1.9642 | 0.3552% | 5969.605 | 黄
2861 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 003 | 杨林线 | 352 | 0 | 0% | 4348.943 | 绿
2862 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 004 | 杨潘线 | 465 | -5.1069 | 1.098% | 4966.093 | 黄
2863 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 005 | 杨翟线 | 481 | -131.601 | 27.36% | 3179.035 | 黄
2864 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 013 | 银鹭线 | 352 | 0 | 0% | 4184.54 | 绿
2865 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 014 | 杨铁线 | 318 | 0 | 0% | 3553.813 | 绿
2866 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 017 | 杨广线 | 481 | 0 | 0% | 5224.939 | 绿
2867 | 埠村供电所 | 杨家巷站 | 35 | 018 | 杨航线 | 553 | 0 | 0% | 6000.05 | 绿
2868 | 普集供电所 | 凤凰山站 | 35 | 002 | 凤海线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
2869 | 官庄供电所 | 凤凰山站 | 35 | 005 | 凤辛线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
2870 | 普集供电所 | 凤凰山站 | 35 | 006 | 凤白线 | 562 | -191.4077 | 34.06% | 0 | 红
2871 | 普集供电所 | 凤凰山站 | 35 | 007 | 凤矿Ⅱ线 | 247 | 0 | 0% | 0 | 红
2872 | 普集供电所 | 凤凰山站 | 35 | 012 | 凤东线 | 553 | -209.5618 | 37.9% | 2751.842 | 黄
2873 | 普集供电所 | 凤凰山站 | 35 | 014 | 凤南线 | 553 | 0 | 0% | 6486.35 | 绿
2874 | 官庄供电所 | 凤凰山站 | 35 | 016 | 凤通线 | 562 | -290.7832 | 51.74% | 1590.56 | 黄
2875 | 普集供电所 | 凤凰山站 | 35 | 018 | 凤王线 | 403 | 0 | 0% | 4372.55 | 绿
2876 | 白云供电所 | 白云湖站 | 35 | 001 | 白郑线 | 352 | -67.799 | 19.26% | 2768.316 | 黄
2877 | 白云供电所 | 白云湖站 | 35 | 002 | 白赵线 | 553 | -265.6449 | 48.04% | 1882.554 | 黄
2878 | 白云供电所 | 白云湖站 | 35 | 024 | 白韩线 | 552 | -164.7834 | 29.85% | 3435.058 | 黄
2879 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 004 | 航业线 | 553 | -3.5757 | 0.6466% | 5944.627 | 黄
2880 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 006 | 航园线 | 553 | -89.0585 | 16.1% | 4619.643 | 黄
2881 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 009 | 航康线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2882 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 010 | 航海线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2883 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 017 | 航泉线 | 553 | 0 | 0% | 6857.2 | 绿
2884 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 018 | 航能线 | 553 | 0 | 0% | 6857.2 | 绿
2885 | 高官寨供电所 | 天航站 | 220 | 022 | 航意线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2886 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 007 | 蒋城线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2887 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 009 | 蒋清线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2888 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 011 | 蒋宏线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2889 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 012 | 蒋意线 | 553 | 0 | 0% | 6857.2 | 绿
2890 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 039 | 蒋华线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2891 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 041 | 蒋河线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2892 | 高官寨供电所 | 蒋徐站 | 110 | 042 | 蒋业线 | 600 | 0 | 0% | 7440 | 绿
2893 | 普集供电所 | 韩家站 | 110 | 006 | 韩海线 | 553 | 0 | 0% | 6857 | 绿
2894 | 普集供电所 | 韩家站 | 110 | 006 | 韩山线 | 553 | 0 | 0% | 6857 | 绿
2895 | 绣惠供电所 | 桃花山站 | 35 | 007 | 桃安线 | 553 | 0 | 0% | 6857 | 绿
2896 | 绣惠供电所 | 桃花山站 | 35 | 012 | 桃林线 | 553 | 0 | 0% | 6857 | 绿
2897 | 绣惠供电所 | 绣惠站 | 35 | 016 | 绣安线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2898 | 普集供电所 | 韩家站 | 110 | 001 | 韩民线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
2899 | 普集供电所 | 韩家站 | 110 | 038 | 韩昌线 | 553 | 0 | 0% | 6857 | 绿
2900 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 001 | 10kV长岭线 | 435 | 0 | 0% | 3767.1 | 绿
2901 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 002 | 10kV长三线 | 600 | -217.0901 | 36.18% | 996 | 黄
2902 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 003 | 10kV长平线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2903 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 004 | 10kV长医线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2904 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 007 | 10kV长汇Ⅰ线 | 565 | 0 | 0% | 4892.9 | 绿
2905 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 015 | 10kV长阳线 | 315 | 0 | 0% | 2727.9 | 绿
2906 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 016 | 10kV长团线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2907 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 017 | 10kV长市线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2908 | 城区供电中心 | 长清变电站 | 110 | 020 | 10kV长新线 | 510 | 0 | 0% | 4416.6 | 绿
2909 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 004 | 10kV崮化线 | 503 | 0 | 0% | 4355.98 | 绿
2910 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 006 | 10kV崮凤Ⅰ线 | 300 | -22.52 | 7.51% | 1971.734 | 黄
2911 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 008 | 10kV崮创Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2597.752 | 绿
2912 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 010 | 10kV崮安Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
2913 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 011 | 10kV崮安Ⅲ线 | 300 | 0 | 0% | 2597.917 | 绿
2914 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 018 | 10kV崮凤Ⅱ线 | 600 | -407.62 | 67.94% | 1304 | 黄
2915 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 020 | 10kV崮安Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2594.766 | 绿
2916 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 021 | 10kV崮安Ⅳ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
2917 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 022 | 10kV崮创Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2596.593 | 绿
2918 | 崮山供电所 | 崮山变电站 | 110 | 023 | 10kV崮城线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
2919 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 005 | 10kV夏工线 | 567 | 0 | 0% | 4910.22 | 绿
2920 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 006 | 10kV夏万线 | 531 | -12.3324 | -2.322% | 4384.862 | 绿
2921 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 009 | 10kV夏黄线 | 600 | -4.2263 | 0.7% | 5087.998 | 黄
2922 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 010 | 10kV夏平Ⅰ线 | 503 | -122.4257 | 24.34% | 1945.162 | 黄
2923 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 011 | 10kV夏承Ⅰ线 | 556 | 0 | 0% | 4814.96 | 绿
2924 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 016 | 10kV夏屯线 | 369 | -42.5397 | 11.53% | 2458.753 | 黄
2925 | 城区供电中心 | 夏庄变电站 | 110 | 021 | 10kV夏阳线 | 503 | -23.0947 | 4.59% | 3745.174 | 黄
2926 | 城区供电中心 | 夏庄变电站 | 110 | 023 | 10kV夏袁线 | 503 | -76.2125 | 15.15% | 2515.98 | 黄
2927 | 归德供电所 | 夏庄变电站 | 110 | 024 | 10kV夏承Ⅱ线 | 556 | 0 | 0% | 4814.96 | 绿
2928 | 济南经济开发区供电所 | 潘农变电站 | 110 | 004 | 10kV潘明线 | 600 | 0 | 0% | 3229 | 绿
2929 | 济南经济开发区供电所 | 潘农变电站 | 110 | 010 | 10kV潘佳线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
2930 | 济南经济开发区供电所 | 潘农变电站 | 110 | 016 | 10kV潘阳线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
2931 | 张夏供电所 | 青杨变电站 | 110 | 003 | 10kV青靳Ⅰ线 | 486 | -152.8134 | 31.44% | 860.089 | 黄
2932 | 张夏供电所 | 青杨变电站 | 110 | 005 | 10kV青夏Ⅰ线 | 450 | -144.9192 | 32.2% | 1387 | 黄
2933 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 001 | 10kV平变线 | 429 | -38.1062 | 8.88% | 0 | 红
2934 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 002 | 10kV平农线 | 429 | 0 | 0% | 0 | 红
2935 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 006 | 10kV平清线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
2936 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 008 | 10kV平茂Ⅰ线 | 480 | 0 | 0% | 0 | 红
2937 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 013 | 10kV平石线 | 429 | -190.5312 | 44.41% | 0 | 红
2938 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 014 | 10kV平靶线 | 429 | 0 | 0% | 0 | 红
2939 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 016 | 10kV平西线 | 567 | -69.9192 | 12.33% | 0 | 红
2940 | 济南经济开发区供电所 | 平安变电站 | 35 | 017 | 10kV平茂Ⅱ线 | 480 | 0 | 0% | 0 | 红
2941 | 归德供电所 | 归德变电站 | 35 | 001 | 10kV归于线 | 300 | -31.7191 | 10.57% | 1890 | 黄
2942 | 归德供电所 | 归德变电站 | 35 | 005 | 10kV归工线 | 432 | -6.7949 | 1.57% | 1890 | 黄
2943 | 归德供电所 | 归德变电站 | 35 | 009 | 10kV修配线 | 495 | -11.5032 | 2.32% | 1890 | 黄
2944 | 归德供电所 | 归德变电站 | 35 | 015 | 10kV王卫线 | 500 | -98.73 | 19.75% | 1890 | 黄
2945 | 归德供电所 | 归德变电站 | 35 | 017 | 10kV薛庄线 | 360 | -68.5188 | 19.03% | 1819.502 | 黄
2946 | 万德供电所 | 万德变电站 | 35 | 004 | 10kV万南线 | 485 | -203.8106 | 42.02% | 670.1 | 黄
2947 | 万德供电所 | 万德变电站 | 35 | 005 | 10kV万武线 | 540 | -200.92 | 37.21% | 850 | 黄
2948 | 万德供电所 | 万德变电站 | 35 | 006 | 10kV万灵线 | 288 | 0 | 0% | 850 | 绿
2949 | 万德供电所 | 万德变电站 | 35 | 011 | 10kV万工线 | 405 | -1.7321 | 0.43% | 620 | 黄
2950 | 万德供电所 | 万德变电站 | 35 | 012 | 10kV万石线 | 450 | -442.2633 | 98.28% | 0 | 红
2951 | 万德供电所 | 万德变电站 | 35 | 013 | 10kV万工二线 | 324 | -124.7113 | 38.49% | 620 | 黄
2952 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 001 | 10kV宋峪线 | 360 | -131.6397 | 36.57% | 0 | 红
2953 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 003 | 10kV五石线 | 300 | -32.329 | 10.78% | 0 | 红
2954 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 005 | 10kV镇直线 | 360 | -16.7436 | 4.65% | 0 | 红
2955 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 006 | 10kV仙庄线 | 270 | 0 | 0% | 0 | 红
2956 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 012 | 10kV宋村线 | 360 | -121.8245 | 33.84% | 0 | 红
2957 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 016 | 10kV张庄线 | 324 | -110.8545 | 34.21% | 0 | 红
2958 | 张夏供电所五峰供电服务站 | 五峰变电站 | 35 | 015 | 10kV纸坊线 | 360 | -114.8961 | 31.92% | 0 | 红
2959 | 济南经济开发区供电所 | 西城变电站 | 35 | 003 | 10kV城团线 | 400 | -136.2587 | 34.06% | 0 | 红
2960 | 济南经济开发区供电所 | 西城变电站 | 35 | 011 | 10kV城东Ⅰ线 | 400 | -2.3095 | 0.58% | 0 | 红
2961 | 济南经济开发区供电所 | 西城变电站 | 35 | 015 | 10kV城宏线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
2962 | 济南经济开发区供电所 | 西城变电站 | 35 | 016 | 10kV城于Ⅱ线 | 320 | -213.6259 | 66.76% | 0 | 红
2963 | 济南经济开发区供电所 | 西城变电站 | 35 | 023 | 10kV城北Ⅱ线 | 570 | 0 | 0% | 0 | 红
2964 | 万德供电所马山供电服务站 | 马乡变电站 | 35 | 001 | 10kV马庄线 | 315 | 0 | 0% | 0 | 红
2965 | 万德供电所马山供电服务站 | 马乡变电站 | 35 | 002 | 10kV马光线 | 405 | -47.3654 | 11.7% | 0 | 红
2966 | 万德供电所马山供电服务站 | 马乡变电站 | 35 | 006 | 10kV马安线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
2967 | 万德供电所马山供电服务站 | 马乡变电站 | 35 | 009 | 10kV马农线 | 360 | -37.5289 | 10.42% | 0 | 红
2968 | 万德供电所马山供电服务站 | 马乡变电站 | 35 | 010 | 10kV马耕线 | 360 | 0 | 0% | 0 | 红
2969 | 万德供电所马山供电服务站 | 马乡变电站 | 35 | 012 | 10kV马河线 | 300 | -6.351 | 2.12% | 0 | 红
2970 | 双泉供电所 | 双泉变电站 | 35 | 006 | 10kV双龙线 | 200 | -53.6952 | 26.85% | 0 | 红
2971 | 双泉供电所 | 双泉变电站 | 35 | 007 | 10kV双工线 | 390 | -28.291 | 7.25% | 0 | 红
2972 | 双泉供电所 | 双泉变电站 | 35 | 008 | 10kV双北线 | 372 | -87.7598 | 23.59% | 0 | 红
2973 | 双泉供电所 | 双泉变电站 | 35 | 012 | 10kV双李线 | 427 | -212.4711 | 49.76% | 0 | 红
2974 | 双泉供电所 | 双泉变电站 | 35 | 013 | 10kV双泰线 | 324 | -264.4342 | 81.62% | 0 | 红
2975 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 001 | 10kV孝胡线 | 300 | -92.161 | 30.72% | 0 | 红
2976 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 003 | 10kV孝胜线 | 300 | -80.2 | 26.73% | 0 | 红
2977 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 004 | 10kV孝兴Ⅰ线 | 565 | 0 | 0% | 2500 | 绿
2978 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 005 | 10kV孝兴Ⅲ线 | 565 | 0 | 0% | 2500 | 绿
2979 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 020 | 10kV孝黄线 | 500 | 0 | 0% | 2500 | 绿
2980 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 021 | 10kV孝广线 | 600 | -53.4704 | 8.91% | 0 | 红
2981 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 022 | 10kV孝兴Ⅱ线 | 565 | 0 | 0% | 2500 | 绿
2982 | 孝里供电所 | 孝里变电站 | 35 | 023 | 10kV孝兴Ⅳ线 | 565 | 0 | 0% | 2500 | 绿
2983 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 003 | 10kV乐城线 | 100 | 0 | 0% | 866 | 绿
2984 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 004 | 10kV丹凤Ⅰ线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2985 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 005 | 10kV丹凤Ⅱ线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2986 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 006 | 10kV乐美Ⅰ线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2987 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 014 | 10kV乐恒线 | 485 | 0 | 0% | 4199.539 | 绿
2988 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 017 | 10kV乐美Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
2989 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 018 | 10kV乐明线 | 485 | 0 | 0% | 4200.1 | 绿
2990 | 城区供电中心 | 乐天变电站 | 35 | 019 | 10kV乐嘉线 | 520 | 0 | 0% | 4503.2 | 绿
2991 | 万德供电所 | 武庄变电站 | 35 | 005 | 10kV马场线 | 234 | -106.2356 | 45.4% | 0 | 红
2992 | 万德供电所 | 武庄变电站 | 35 | 012 | 10kV工业Ⅱ线 | 297 | -146.6513 | 49.38% | 0 | 红
2993 | 张夏供电所 | 张夏临时变电站 | 35 | 004 | 10kV张青线 | 270 | -50 | 18.52% | 1472.2 | 黄
2994 | 张夏供电所 | 张夏临时变电站 | 35 | 005 | 10kV张金Ⅰ线 | 270 | 0 | 0% | 2338.2 | 绿
2995 | 张夏供电所 | 张夏临时变电站 | 35 | 006 | 10kV张黄线 | 198 | -55 | 27.78% | 762.08 | 黄
2996 | 张夏供电所 | 张夏临时变电站 | 35 | 010 | 10kV张工线 | 237 | -136 | 57.38% | 303.1 | 黄
2997 | 张夏供电所 | 张夏临时变电站 | 35 | 011 | 10kV张金Ⅱ线 | 200 | 0 | 0% | 1732 | 绿
2998 | 张夏供电所 | 张夏临时变电站 | 35 | 012 | 10kV张娄线 | 180 | 0 | 0% | 1558.8 | 绿
2999 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 002 | 10kV牛张Ⅰ线 | 600 | -151.2702 | 25.21% | 2576 | 黄
3000 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 005 | 10kV恒大Ⅴ线 | 482 | 0 | 0% | 4174.12 | 绿
3001 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 008 | 10kV牛玉线 | 501 | 0 | 0% | 4338.66 | 绿
3002 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 009 | 10kV牛宏线 | 535 | 0 | 0% | 4633.1 | 绿
3003 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 010 | 10kV牛和线 | 475 | 0 | 0% | 4113.5 | 绿
3004 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 011 | 10kV牛东线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3005 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 013 | 10kV牛恒线 | 475 | 0 | 0% | 4113.5 | 绿
3006 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 014 | 10kV牛美线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3007 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 016 | 10kV牛信线 | 560 | 0 | 0% | 4849.6 | 绿
3008 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 022 | 10kV牛张Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3009 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 023 | 10kV恒大Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3010 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 024 | 10kV恒大Ⅳ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3011 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 027 | 10kV恒大Ⅵ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3012 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 028 | 10kV牛银线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3013 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 029 | 10kV牛丰线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3014 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 030 | 10kV牛安线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3015 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 037 | 10kV牛盛线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3016 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 039 | 10kV牛茂线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3017 | 城区供电中心 | 牛山变电站 | 110 | 041 | 10kV牛团线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3018 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 001 | 10kV团骏Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 3916 | 绿
3019 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 002 | 10kV团范Ⅰ线 | 500 | 0 | 0% | 4330 | 绿
3020 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 003 | 10kV团春线 | 565 | 0 | 0% | 4892.9 | 绿
3021 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 005 | 10kV团邦线 | 480 | 0 | 0% | 4156.8 | 绿
3022 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 009 | 10kV团宿线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3023 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 011 | 10kV团灯Ⅰ线 | 500 | 0 | 0% | 4330 | 绿
3024 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 016 | 10kV团通线 | 500 | -56.0046 | 11.2% | 3360 | 黄
3025 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 019 | 10kV团骏Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3026 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 021 | 10kV团济线 | 565 | 0 | 0% | 4892.9 | 绿
3027 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 023 | 10kV团淑线 | 500 | 0 | 0% | 2954 | 绿
3028 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 025 | 10kV团公线 | 500 | 0 | 0% | 4330 | 绿
3029 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 030 | 10kV团水线 | 550 | 0 | 0% | 4763 | 绿
3030 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 031 | 10kV团盟线 | 530 | 0 | 0% | 4589.8 | 绿
3031 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 032 | 10kV团华线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3032 | 崮山供电所 | 团山变电站 | 110 | 034 | 10kV团范Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3033 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 002 | 10kV河商线 | 550 | 0 | 0% | 4763 | 绿
3034 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 004 | 10kV河汇线 | 495 | 0 | 0% | 4286.7 | 绿
3035 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 005 | 10kV河春线 | 500 | 0 | 0% | 4330 | 绿
3036 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 010 | 10kV河邦线 | 480 | 0 | 0% | 4156.8 | 绿
3037 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 011 | 10kV河园线 | 470 | 0 | 0% | 4070.2 | 绿
3038 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 012 | 10kV河华线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3039 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 014 | 10kV河盟线 | 520 | 0 | 0% | 4503.2 | 绿
3040 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 016 | 10kV河工线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3041 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 020 | 10kV河崮线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3042 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 023 | 10kV河康线 | 560 | 0 | 0% | 4849.6 | 绿
3043 | 崮山供电所 | 河北变电站 | 110 | 026 | 10kV河云线 | 565 | 0 | 0% | 4892.9 | 绿
3044 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 001 | 10kV阜茂线 | 400 | 0 | 0% | 3464 | 绿
3045 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 002 | 10kV阜济线 | 540 | 0 | 0% | 4674.71 | 绿
3046 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 003 | 10kV阜新Ⅰ线 | 540 | 0 | 0% | 4675.512 | 绿
3047 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 004 | 10kV阜文线 | 400 | 0 | 0% | 3464 | 绿
3048 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 040 | 10kV阜城线 | 540 | 0 | 0% | 4676.4 | 绿
3049 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 041 | 10kV阜云线 | 565 | 0 | 0% | 4891.639 | 绿
3050 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 042 | 10kV阜山线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3051 | 城区供电中心 | 阜新变电站 | 110 | 043 | 10kV阜盛线 | 540 | 0 | 0% | 4676.4 | 绿
3052 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 001 | 10kV蓉常Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3053 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 002 | 10kV蓉山Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3054 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 003 | 10kV蓉湖Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3055 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 004 | 10kV蓉园线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3056 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 005 | 10kV蓉锐线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3057 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 006 | 10kV蓉创Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3058 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 007 | 10kV蓉新Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3059 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 024 | 10kV蓉常Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3060 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 026 | 10kV蓉山Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3061 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 027 | 10kV蓉湖Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3062 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 028 | 10kV蓉灯线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3063 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 029 | 10kV蓉舱线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3064 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 030 | 10kV蓉邦线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3065 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 110 | 031 | 10kV蓉创Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 2598 | 绿
3066 | 崮山供电所 | 芙蓉变电站 | 35 | 36 | 10kV蓉新Ⅱ线 | 600 | 0 | 0% | 5196 | 绿
3067 | 济南经济开发区供电所 | 文科变电站 | 110 | 007 | 10kV文平线 | 690 | -12.5301 | 1.82% | 5758.378 | 黄
3068 | 济南经济开发区供电所 | 文科变电站 | 110 | 008 | 10kV文景线 | 690 | 0 | 0% | 4695.4 | 绿
3069 | 济南经济开发区供电所 | 文科变电站 | 110 | 025 | 10kV文安线 | 690 | 0 | 0% | 5975.4 | 绿
3070 | 济南经济开发区供电所 | 文科变电站 | 110 | 042 | 10kV文嘉线 | 520 | 0 | 0% | 4503.2 | 绿
3071 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 006 | 钱城#3线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3072 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 007 | 钱城#4线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3073 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 008 | 钱工线 | 553 | 353.2564 | 63.88% | 0 | 红
3074 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 009 | 钱北线 | 553 | 0.7742 | 0.14% | 0 | 红
3075 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 019 | 钱城#1线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3076 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 020 | 钱鑫线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3077 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 023 | 钱城#2线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3078 | 城区供电中心 | 商铺变电站 | 110 | 026 | 钱农线 | 553 | 166.2318 | 30.06% | 0 | 红
3079 | 殷巷供电所 | 殷巷变电站 | 110 | 002 | 殷新线 | 553 | 293.643 | 53.1% | 0 | 红
3080 | 殷巷供电所 | 殷巷变电站 | 110 | 003 | 殷赵#2线 | 553 | 414.4735 | 74.95% | 0 | 红
3081 | 张坊服务站 | 殷巷变电站 | 110 | 004 | 殷张线 | 553 | 501.0733 | 90.61% | 0 | 红
3082 | 殷巷供电所 | 殷巷变电站 | 110 | 008 | 殷巷#2线 | 553 | 473.3127 | 85.59% | 0 | 红
3083 | 城区供电中心 | 殷巷变电站 | 110 | 010 | 滨河线 | 553 | 181.8264 | 32.88% | 0 | 红
3084 | 城区供电中心 | 殷巷变电站 | 110 | 011 | 青年线 | 553 | 39.816 | 7.2% | 0 | 红
3085 | 殷巷供电所 | 殷巷变电站 | 110 | 014 | 殷元线 | 553 | 340.2609 | 61.53% | 0 | 红
3086 | 殷巷供电所 | 殷巷变电站 | 110 | 015 | 殷赵线 | 553 | 654.6414 | 118.4% | 0 | 红
3087 | 殷巷供电所 | 殷巷变电站 | 110 | 016 | 殷巷#1线 | 553 | 266.7119 | 48.23% | 0 | 红
3088 | 城区供电中心 | 殷巷变电站 | 110 | 021 | 鑫源线 | 553 | 98.1575 | 17.75% | 0 | 红
3089 | 贾庄服务站 | 商西变电站 | 110 | 006 | 商二棉线 | 300 | 15.66 | 5.22% | 0 | 红
3090 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 007 | #1商城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
3091 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 008 | #2商城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
3092 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 009 | #5商城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
3093 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 010 | 西明线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3094 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 011 | 西凰线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3095 | 贾庄服务站 | 商西变电站 | 110 | 016 | 商水线 | 553 | 131.061 | 23.7% | 0 | 红
3096 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 021 | 联络线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
3097 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 022 | #4商城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
3098 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 023 | #3商城线 | 403 | 69.5578 | 17.26% | 0 | 红
3099 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 024 | #6商城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
3100 | 城区供电中心 | 商西变电站 | 110 | 025 | 西辉线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3101 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 004 | 高速Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3102 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 005 | 开园线 | 553 | 70.3969 | 12.73% | 0 | 红
3103 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 006 | 开西Ⅰ线 | 553 | 67.7425 | 12.25% | 0 | 红
3104 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 007 | 开联线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3105 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 008 | 开皇线 | 553 | 14.9863 | 2.71% | 0 | 红
3106 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 009 | 开东线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3107 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 010 | 开发Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3108 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 011 | 开发Ⅱ线 | 553 | 30.0279 | 5.43% | 0 | 红
3109 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 012 | 开红线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3110 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 018 | 高速Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3111 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 019 | 开仁线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3112 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 020 | 开西Ⅱ线 | 553 | 25.5486 | 4.62% | 0 | 红
3113 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 028 | 开清线 | 553 | 96.3879 | 17.43% | 0 | 红
3114 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 029 | 兴源线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3115 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 031 | 开发Ⅴ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3116 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 032 | 开济线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3117 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 033 | 开发Ⅲ线 | 553 | 312.2791 | 56.47% | 0 | 红
3118 | 玉皇庙供电所 | 开玉变电站 | 110 | 035 | 开南线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3119 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 003 | 姜范线 | 553 | 143.1717 | 25.89% | 0 | 红
3120 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 005 | 柳家线 | 553 | 159.3193 | 28.81% | 0 | 红
3121 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 006 | 西马线 | 553 | 144.886 | 26.2% | 0 | 红
3122 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 007 | 泉家线 | 553 | 95.2266 | 17.22% | 0 | 红
3123 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 008 | 贾洼线 | 553 | 107.9456 | 19.52% | 0 | 红
3124 | 城区供电中心 | 贾庄变电站 | 110 | 012 | 贾宝线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3125 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 013 | 贾南#2线 | 553 | 281.1452 | 50.84% | 0 | 红
3126 | 贾庄服务站 | 贾庄变电站 | 110 | 019 | 贾南#1线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3127 | 城区供电中心 | 贾庄变电站 | 110 | 020 | 贾源线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3128 | 孙集供电所 | 孙集变电站 | 110 | 012 | 孙棉线 | 300 | 64.47 | 21.49% | 0 | 红
3129 | 孙集供电所 | 孙集变电站 | 110 | 013 | 孙牛线 | 300 | 203.85 | 67.95% | 0 | 红
3130 | 孙集供电所 | 孙集变电站 | 110 | 020 | 孙园线 | 300 | 46.35 | 15.45% | 0 | 红
3131 | 孙集供电所 | 孙集变电站 | 110 | 023 | 孙堡线 | 300 | 22.62 | 7.54% | 0 | 红
3132 | 郑路供电所 | 孙集变电站 | 110 | 024 | 孙展线 | 300 | 149.7 | 49.9% | 0 | 红
3133 | 孙集供电所 | 孙集变电站 | 110 | 025 | 孙集线 | 553 | 316.3713 | 57.21% | 0 | 红
3134 | 孙集供电所 | 孙集变电站 | 110 | 026 | 孙白线 | 300 | 188.19 | 62.73% | 0 | 红
3135 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 001 | 城北线 | 553 | 44.4612 | 8.04% | 0 | 红
3136 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 002 | 外贸线 | 553 | 1.1613 | 0.21% | 0 | 红
3137 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 003 | 东民线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3138 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 004 | 东弘线 | 300 | 162.84 | 54.28% | 0 | 红
3139 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 005 | 东星线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3140 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 008 | 东星Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3141 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 012 | 东堡线 | 553 | 232.0388 | 41.96% | 0 | 红
3142 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 021 | 富民线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3143 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 023 | 科委线 | 553 | 145.439 | 26.3% | 0 | 红
3144 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 024 | 东晖线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3145 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 025 | 东德线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3146 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 026 | 东城线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3147 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 032 | 东琴Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3148 | 城区供电中心 | 商东变电站 | 110 | 033 | 东琴线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3149 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 005 | 夏张线 | 553 | 281.2558 | 50.86% | 0 | 红
3150 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 006 | 夏园线 | 553 | 490.8981 | 88.77% | 0 | 红
3151 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 007 | 夏西Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3152 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 008 | 夏诺Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3153 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 022 | 夏李线 | 553 | 94.6183 | 17.11% | 0 | 红
3154 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 023 | 夏清线 | 553 | 80.0191 | 14.47% | 0 | 红
3155 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 024 | 夏西Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3156 | 玉皇庙供电所 | 玉夏变电站 | 110 | 033 | 夏诺Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3157 | 郑路供电所 | 郑路变电站 | 35 | 005 | 郑棉线 | 300 | 33.81 | 11.27% | 0 | 红
3158 | 郑路供电所 | 郑路变电站 | 35 | 006 | 郑展#3线 | 553 | 350.3808 | 63.36% | 0 | 红
3159 | 郑路供电所 | 郑路变电站 | 35 | 007 | 郑展#2线 | 553 | 301.3297 | 54.49% | 0 | 红
3160 | 郑路供电所 | 郑路变电站 | 35 | 014 | 郑展线 | 304 | 14.9264 | 4.91% | 0 | 红
3161 | 郑路供电所 | 郑路变电站 | 35 | 015 | 郑家线 | 553 | 258.0298 | 46.66% | 0 | 红
3162 | 郑路供电所 | 郑路变电站 | 35 | 016 | 郑东线 | 553 | 286.2881 | 51.77% | 0 | 红
3163 | 龙桑寺供电所 | 沙河变电站 | 35 | 004 | 沙集线 | 300 | 257.58 | 85.86% | 0 | 红
3164 | 沙河供电所 | 沙河变电站 | 35 | 005 | 沙河线 | 300 | 57.93 | 19.31% | 0 | 红
3165 | 沙河供电所 | 沙河变电站 | 35 | 006 | 沙龙线 | 553 | 390.8051 | 70.67% | 0 | 红
3166 | 沙河供电所 | 沙河变电站 | 35 | 007 | 牧业一线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
3167 | 沙河供电所 | 沙河变电站 | 35 | 013 | 牧业二线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
3168 | 沙河供电所 | 沙河变电站 | 35 | 015 | 沙牛线 | 553 | 353.2564 | 63.88% | 0 | 红
3169 | 沙河供电所 | 沙河变电站 | 35 | 018 | 沙燕线 | 300 | 255.84 | 85.28% | 0 | 红
3170 | 张坊服务站 | 怀仁变电站 | 35 | 004 | 怀张线 | 553 | 553 | 100% | 0 | 红
3171 | 怀仁供电所 | 怀仁变电站 | 35 | 005 | 怀东线 | 300 | 242.37 | 80.79% | 0 | 红
3172 | 殷巷供电所 | 怀仁变电站 | 35 | 006 | 怀赵线 | 553 | 462.7504 | 83.68% | 0 | 红
3173 | 怀仁供电所 | 怀仁变电站 | 35 | 012 | 怀奎线 | 300 | 62.64 | 20.88% | 0 | 红
3174 | 怀仁供电所 | 怀仁变电站 | 35 | 013 | 怀仁线 | 553 | 303.044 | 54.8% | 0 | 红
3175 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 002 | 杨庙线 | 600 | 422.52 | 70.42% | 0 | 红
3176 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 004 | 工业线 | 300 | 19.05 | 6.35% | 0 | 红
3177 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 006 | 杨开Ⅲ线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3178 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 007 | 杨开Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3179 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 008 | 杨东线 | 300 | 75.48 | 25.16% | 0 | 红
3180 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 009 | 杨力线 | 553 | 49.0511 | 8.87% | 0 | 红
3181 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 018 | 杨白线 | 300 | 94.14 | 31.38% | 0 | 红
3182 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 019 | 杨岳线 | 300 | 88.32 | 29.44% | 0 | 红
3183 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 020 | 杨家线 | 300 | 214.14 | 71.38% | 0 | 红
3184 | 玉皇庙供电所 | 杨庄铺变电站 | 35 | 022 | 杨诺线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3185 | 城区供电中心 | 魏家变电站 | 35 | 006 | 魏鑫线 | 300 | 223.38 | 74.46% | 0 | 红
3186 | 城区供电中心 | 魏家变电站 | 35 | 008 | 城关线 | 300 | 125.25 | 41.75% | 0 | 红
3187 | 城区供电中心 | 魏家变电站 | 35 | 014 | 魏源线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3188 | 城区供电中心 | 魏家变电站 | 35 | 019 | 钢厂线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3189 | 城区供电中心 | 魏家变电站 | 35 | 020 | 魏盛线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
3190 | 玉皇庙供电所 | 玉皇庙变电站 | 35 | 002 | 清湖线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3191 | 玉皇庙供电所 | 玉皇庙变电站 | 35 | 013 | 玉通#2线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
3192 | 玉皇庙供电所 | 玉皇庙变电站 | 35 | 014 | 玉张线 | 553 | 427.8561 | 77.37% | 0 | 红
3193 | 龙桑寺供电所 | 常庄变电站 | 35 | 001 | 常工二线 | 553 | 16.7559 | 3.03% | 0 | 红
3194 | 龙桑寺供电所 | 常庄变电站 | 35 | 005 | 常工线 | 300 | 201.36 | 67.12% | 0 | 红
3195 | 龙桑寺供电所 | 常庄变电站 | 35 | 013 | 常龙线 | 553 | 152.9598 | 27.66% | 0 | 红
3196 | 龙桑寺供电所 | 常庄变电站 | 35 | 014 | 常庄线 | 553 | 604.3737 | 109.3% | 0 | 红
3197 | 白桥供电所 | 白桥变电站 | 35 | 003 | 白岳#1线 | 553 | 423.7086 | 76.62% | 0 | 红
3198 | 白桥供电所 | 白桥变电站 | 35 | 004 | 白桥二线 | 553 | 159.3193 | 28.81% | 0 | 红
3199 | 白桥供电所 | 白桥变电站 | 35 | 010 | 白桥线 | 553 | 438.1419 | 79.23% | 0 | 红
3200 | 白桥供电所 | 白桥变电站 | 35 | 011 | 白岳#2线 | 553 | 239.5596 | 43.32% | 0 | 红
3201 | 韩庙服务站 | 韩庙变电站 | 35 | 005 | 韩庙#2线 | 300 | 72.03 | 24.01% | 0 | 红
3202 | 韩庙服务站 | 韩庙变电站 | 35 | 006 | 韩庙#3线 | 300 | 136.86 | 45.62% | 0 | 红
3203 | 韩庙服务站 | 韩庙变电站 | 35 | 013 | 韩庙#1线 | 300 | 57.63 | 19.21% | 0 | 红
3204 | 韩庙服务站 | 韩庙变电站 | 35 | 014 | 韩工线 | 553 | 533.8662 | 96.54% | 0 | 红
Note on G2442: 5月8日更换CT：300/5更换为600/5
Note on G2443: 2025年4月10日调整CT变比为600/5。线路限流500安
Note on G2444: 5月8日更换CT：300/5更换为600/5

## Sheet2
不能接新能源：玫瑰、平阴、文昌、清照、茂李、商河、万兴、中索、安康、回河